Список исполнителей

Главный специалист ОЭЭиОС	А.Л. Андреева

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 Список разработчиков подраздела «ПМ ГОЧС»	5

2 Заверение организации - разработчика подраздела «ПМ ГОЧС»	6

3 Общие положения	7

3.1 Данные об организации-разработчике подраздела «ПМ ГОЧС»	7

3.2 Сведения о наличии у организации-разработчика подраздела «ПМ ГОЧС» свидетельства, выданного саморегулирующей организацией, осуществляющей саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования	7

3.3 Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС	7

3.4 Краткая характеристика проектируемого объекта, его месторасположения и основных технологических процессов	7

3.5 Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта	8

4 Перечень мероприятий по гражданской обороне	9

4.1 Сведения об отнесении организации, в состав которой входит объект проектирования к категории по гражданской обороне	9

4.2 Сведения о размещении проектируемого объекта относительно территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций особой важности по гражданской обороне	9

4.3 Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки	9

4.4 Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции	10

4.5 Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций особой важности по гражданской обороне	10

4.6 Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий	10

4.7 Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта	11

4.8 Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01-95 и ВСН ВК4-90	11

4.9 Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)	11

4.10 Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения	12

4.10.1 Арматурный блок	12

4.10.2 ГФУ, СИКГ на ГФУ	12

4.10.3 БЭЛП	12

4.11 Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения	13

4.12 Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники	13

4.13 Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта	13

4.14 Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СП 88.13330, СП 93.13330,  СП 32-106	13

4.15 Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты	14

4.16 Мероприятия по обеспечению вывода персонала проектируемого объекта из зон действия поражающих факторов, ввода и передвижения аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта	14

5 Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	15

5.1 Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами	15

5.2 Сведения о рядом расположенных объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте	16

5.3 Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте	16

5.4 Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на проектируемом объекте, так и за его пределами	17

5.4.1 Определение типовых сценариев возможных аварий	17

5.4.2 Определение вероятных зон действия поражающих факторов	19

5.5 Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	20

5.6 Результаты анализа риска ЧС для проектируемого объекта	20

5.7 Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте	20

5.8 Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений	21

5.9 Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах	22

5.10 Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями	22

5.11 Решения по содержанию на проектируемом объекте резервов материальных средств для ликвидации ЧС	23

5.12 Технические решения по системам оповещения о ЧС	23

5.13 Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при ЧС и их ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111	24

5.14 Перечень используемых сокращений и обозначений	24

5.15 Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов РФ и соответствующего субъекта РФ, нормативных документов, использованных при разработке мероприятий ГОЧС	25

Приложение А	Перечень исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС, выданный уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ …	27

Приложение Б	Копия выписки из единого реестра сведений о членах  СРО  …	32

Приложение В	Сведения о работе объекта в военное время и о категории по ГО организации …	34

Приложение Г	Схема оповещения персонала по сигналам ГО	35

Приложение Д	Схема оповещения при происшествиях ООО Газпромнефть-Заполярье,  ООО Газпромнефть-Развитие…	36

Приложение Е	Свидетельство о регистрации ОПО	37

Список разработчиков подраздела «ПМ ГОЧС»

| Должность | ФИО | Сведения об аттестации |
| --- | --- | --- |
| Начальник ОЭЭиОС | Туренко М.С. | Протокол № 57-1952-1-1-21-26 заседания аттестационной комиссии АО «Институт «Нефтегазпроект» от 18.11.2021 г. Область аттестации: А1, Б2.3. Протокол № 57-1952-1-1-22-30 заседания аттестационной комиссии АО «Институт «Нефтегазпроект» от 21.01.2022 г. Область аттестации: Б2.1. Протокол № 57-1952-1-1-22-77 заседания аттестационной комиссии АО «Институт «Нефтегазпроект» от 07.06.2022 г. Область аттестации: Б2.7. |
| Главный специалист ОЭЭиОС | Андреева А.Л. | Протокол № 57-1952-1-1-21-23 заседания аттестационной комиссии АО «Институт «Нефтегазпроект» от 18.11.2021 г. Область аттестации: А1, Б2.3. Протокол № 57-1952-1-1-22-83 заседания аттестационной комиссии АО «Институт «Нефтегазпроект» от 08.06.2022 г. Область аттестации: Б2.7. |

Заверение организации - разработчика подраздела «ПМ ГОЧС»

Проектная документация разработана в соответствии с градостроительным планом земельного участка, заданием на проектирование, документами об использовании земельного участка для строительства, техническими регламентами, в т.ч. устанавливающими требования по обеспечению безопасной эксплуатации зданий, строений, сооружений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с соблюдением технических условий.

| Главный инженер проекта |  | Ефанов О.Н. |
| --- | --- | --- |

Общие положения

Данные об организации-разработчике подраздела «ПМ ГОЧС»

Раздел «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» разработан АО «Институт «Нефтегазпроект».

адрес: 625019, г. Тюмень, ул. Республики, 209.

тел. (3452) 68-86-01, факс 68-86-06.

Е-mail: ngp@ingp.ru

Генеральный директор – Гапончиков Эдуард Николаевич.

Сведения о наличии у организации-разработчика подраздела «ПМ ГОЧС» свидетельства, выданного саморегулирующей организацией, осуществляющей саморегулирование в области архитектурно-строительного проектирования

АО «Институт «Нефтегазпроект» является членом СРО Союз «Саморегулируемая организации проектировщиков «Западная Сибирь» (СРО–П-026-1709009).

Копия выписки из единого реестра сведений о членах саморегулируемой организации представлена в приложении Б.

Исходные данные, полученные для разработки мероприятий ГОЧС

Раздел разработан с учетом перечня исходных данных и требований для разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, выданных министерством по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) (см. Приложение А).

Краткая характеристика проектируемого объекта, его месторасположения и основных технологических процессов

Объектом проектирования является «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107».

Местоположение объекта: РФ, Республика Саха (Якутия), Ленский район, Тымпучиканский лицензионный участок.

В состав проектируемых сооружений на площадке куста скважин № 107 входят:

– устье добывающей скважины (поз.1.1-1.2),

– площадка под приемные мостки, совмещенная с площадкой под ремонтный агрегат (поз.2.1-2.2),

– места для крепления якорей оттяжек (поз.3.1-3.2),

– место под инвентарный узел глушения (поз.4),

– арматурный блок (поз.5.1-5.2),

– площадка для исследовательского сепаратора (поз.6),

– площадка под блок-бокс ингибитора коррозии (резерв территории) (поз.8),

– площадка под блок подачи газа на дежурную горелку ГФУ (поз.10),

– площадка под шкаф управления ГФУ (поз.11),

– факельный амбар (поз.12),

– блок БЭЛП (поз.14),

– прожекторная мачта (поз.15),

– площадка для размещения пожарной техники (поз.17).

Технологической схемой обвязки скважин предусматривается сбор добываемой продукции из скважин и регулирование её расхода.

По кустовым площадкам добываемая продукция транспортируется по трубопроводам DN 100, DN 200.

От кустовой площадки добываемая продукция транспортируется по газосборному трубопроводу DN 200 с рабочим давлением 10,8 МПа.

Протяженность трассы проектируемого трубопровода – 0,2 км.

Для предупреждения гидратообразования при регулировании режима работы скважин и транспорте газа предусматривается подача метанола.

Метанол подаётся на куст по проектируемому метанолопроводу DN 50 с рабочим давлением 16 МПа. По площадке куста метанол подаётся по трубопроводу DN 25.

Протяженность трассы проектируемого трубопровода – 0,2 км.

Сведения о размерах и границах территории объекта, границах запретных, охранных и санитарно-защитных зон проектируемого объекта

Объекты культурного наследия, включенные в реестр, выявленные объекты культурного наследия и объекты, обладающие признаками объекта культурного наследия на территории объекта работ – отсутствуют.

Территория проведения работ и прилегающая территория находится за пределами действующих и планируемых особо охраняемых природных территорий федерального, регионального и местного значения.

Согласно п.7.1.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 размер санитарно-защитной зоны для промышленных объектов по добыче природного газа составляет 1000 м. Санитарно-защитная зона устанавливается от границы земельного участка под размещение куста скважин.

Согласно п.4.1 «Правил охраны магистральных трубопроводов» для обеспечения нормальных условий эксплуатации и исключения возможности повреждения, для проектируемых трубопроводов установлена охранная зона вдоль трассы трубопровода - в виде участка земли, ограниченного условными линиями, находящимися в 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

Перечень мероприятий по гражданской обороне

Сведения об отнесении организации, в состав которой входит объект проектирования к категории по гражданской обороне

Отнесение организаций к категории по гражданской обороне производится в соответствии постановлением Правительства РФ от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения» и приказа МЧС России от 28.11.2016 № 632 ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне».

ООО «Газпромнефть-Заполярье» – организация, эксплуатирующая проектируемый объект, не имеет категории по ГО (см. приложение В).

Сведения о размещении проектируемого объекта относительно территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций особой важности по гражданской обороне

Согласно сведениям, представленным в исходных данных, выданных министерством по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия), ближайшие от проектируемого объекта населенные пункты Ленского района Республики Саха (Якутия) в соответствии с показателями для отнесения территории к группам по ГО категорию не имеют.

Сведения о границах зон возможных опасностей, в которых может оказаться проектируемый объект при ведении военных действий или вследствие этих действий, в т.ч. зон возможных разрушений, возможного химического заражения, катастрофического затопления, радиоактивного загрязнения (заражения), зон возможного образования завалов, а также сведения о расположении проектируемого объекта относительно зоны световой маскировки

Проектируемый объект не попадает в зону возможного химического заражения, так как вблизи территории проектирования отсутствуют емкости (технологическое оборудование) с аварийно-химически опасными веществами.

Проектируемый объект не попадает в зону возможного радиоактивного загрязнения, т.к. на расстоянии 40 км и менее отсутствуют объекты использования атомной энергии (п.4.9 СП 165.1325800.2014).

Учитывая гидрографические особенности региона и связанное с ними отсутствие водохранилищ, обладающих гидросооружениями с напорными фронтами, при разрушении которых возможно образование волн прорыва, а также топографические условия местности, проектируемый объект не попадает в зону возможного катастрофического затопления в результате разрушения гидроузлов.

Проектируемый объект попадает в зоны возможных разрушений согласно таблице А.1 СП 165.1325800.2014 (объект является взрывоопасным и находится в зоне возможных сильных разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий).

Границы зон разрушений от взрывов, происходящих в мирное время в результате аварий на территории проектируемого объекта, приведены в п. 5.4.2 тома ПМ ГОЧС.

Проектируемый объект располагается вне зоны световой маскировки согласно п.3.12 ГОСТ Р 22.2.13-2023.

Сведения о продолжении функционирования проектируемого объекта в военное время или прекращении, или переносе деятельности объекта в другое место, а также о перепрофилировании проектируемого производства на выпуск иной продукции

Правительством Республики Саха (Якутия) не выдавалось мобилизационное задание ООО «Газпромнефть-Заполярье». Проектируемый объект прекращает функционирование в военное время (см. приложение В).

Сооружения проектируемого объекта являются стационарными.

Характер производства не предполагает возможности переноса в военное время в другое место. Демонтаж сооружений и технологического оборудования в особый период в короткие сроки технически неосуществим и экономически нецелесообразен.

Так же характер производства не предполагает возможности перепрофилирования на выпуск иной продукции.

Сведения о численности наибольшей работающей смены проектируемого объекта в военное время, а также численности дежурного и линейного персонала проектируемого объекта, обеспечивающего жизнедеятельность территорий, отнесенных к группам по гражданской обороне, и организаций особой важности по гражданской обороне

На проектируемых объектах не планируется осуществлять деятельность в военное время, а также, выполнять работы и выпускать продукцию для государственных нужд в военное время, что подразумевает под собой отсутствие наибольшей работающей смены (п.3.15 ГОСТ Р 22.2.13-2023).

В связи с отсутствием в районе строительства, категорированных по ГО городов и объектов «особой важности» на объекте отсутствует дежурный и линейный персонал, обеспечивающий жизнедеятельность указанных городов и объектов, поэтому расчёт наибольшей работающей смены не требуется.

Решения по управлению гражданской обороной проектируемого объекта, системам оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий

Для обеспечения управления гражданской обороной создается соответствующая система управления, включающая в себя органы и пункты управления, системы оповещения и связи.

Последовательность прохождения сигнала следующая:

– сигнал оповещения ГО, поступивший от вышестоящего ведомственного органа управления ГО и ЧС, по линиям связи и оповещения доводится до всех объектов 
ООО «Газпромнефть-Заполярье» и ООО «Газпромнефь-Развитие». Далее, через объектовую систему оповещения производственных площадок сигнал доводится до всего персонала, включая персонал, обслуживающий проектируемый объект;

– сигнал оповещения ГО, поступивший в Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия), по имеющимся каналам связи (по телефону, аппаратуре оповещения ГО), либо же по средствам радиосвязи, передается в ЕДДС. Через узел связи (по телефону, аппаратуре оповещения ГО) сигнал доводится до организаций, расположенных на подведомственной административной территории, в том числе до объектов
ООО «Газпромнефть-Заполярье» и ООО «Газпромнефь-Развитие». Далее для доведения сигнала используются объектовые системы оповещения.

Организация и осуществление системы оповещения проводится в соответствии с приказом МЧС РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020  №  578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Схема оповещения персонала об опасностях, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действии, представлена в приложении Д.

Мероприятия по световой и другим видам маскировки проектируемого объекта

В организациях, прекращающих свою деятельность в военное время, заблаговременно осуществляются только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения, внутреннего освещения производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога» (п.10.2 
СП 165.1325800.2014).

Управление внутренним освещением осуществляется выключателями, устанавливаемыми по месту.

Управление прожекторным освещением предусматривается в автоматическом режиме от ящика управления освещением (от фотореле и реле времени, с возможностью телеуправления по кустовой телемеханике АСДУЭ), установленного в помещении БЭЛП и в ручном режиме (кнопкой управления на ростверке БЭЛП).

Проектные решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01-95 и ВСН ВК4-90

Согласно исходным данным и требованиям министерства по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия) проектируемый объект расположены вне зон радиоактивного загрязнения.

В связи с этим решения по повышению устойчивости работы источников водоснабжения и их защите от радиоактивных и отравляющих веществ, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 22.6.01-95 и ВСН ВК4-90 в проекте не рассматриваются.

Обоснование введения режимов радиационной защиты на территории проектируемого объекта, подвергшейся радиоактивному загрязнению (заражению)

Согласно п. 4.1 ГОСТ 42.4.02-2015 режимы радиационной защиты устанавливаются для населения и персонала, которые оказались или могут оказаться в зоне радиоактивного загрязнения при авариях (разрушении) объектов использования атомной энергии, с целью защиты от вредного воздействия ионизирующих излучений и радиоактивных веществ при нахождении на радиоактивно загрязненной местности.

В связи с тем, что в районе размещения проектируемого объекта нет объектов использования атомной энергии, решения по введению режимов радиационной защиты в данном проекте не рассматриваются.

Проектные решения по обеспечению безаварийной остановки технологических процессов при угрозе воздействия или воздействии по проектируемому объекту поражающих факторов современных средств поражения

Для обеспечения безопасности технологического процесса предусматривается реализация контуров блокировок и защит технологического оборудования.

Обеспечение функций блокировок и защит осуществляется путём сбора и анализа значений критичных технологических параметров. В случае достижения критичным параметром аварийного значения выдается управляющее воздействие на исполнительные механизмы, в соответствии с заданным алгоритмом перевода технологического процесса и оборудования в безопасное состояние.

Объем автоматизации обеспечивает работу всех объектов без присутствия дежурного персонала у технологического оборудования при контроле и управлении из помещения операторной, ранее разработанной в рамках проекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опорная база промысла с вахтовым жилым комплексом».

Арматурный блок

Предусмотрен следующий объём автоматизации:

- автоматического закрытие клапана-отсекателя при аварийно-высоком и аварийно-низком давлении в выкидном трубопроводе от скважины после клапана-отсекателя, через 
30 секунд закрытие электроприводной запорной арматуры на метанолопроводе газа к скважинам от УКПГ и трубопроводе газа от скважин на УКПГ на совмещенной площадке узла запуска СОД с узлом отключающей арматуры, при аварийно-низком и аварийно-высоком давление до и после электроприводной запорной арматуры на трубопроводе газа от скважин на УКПГ на совмещенной площадке узла запуска СОД с узлом отключающей арматуры, при пожаре и загазованности 50 % НКПР на площадке куста, при отключении электроэнергии на УКПГ или на площадке узла подключения, по сигналу «авария» на УКПГ;

- автоматическое закрытие электроприводной запорной арматуры на метанолопроводе газа к скважинам от УКПГ на совмещенной площадке узла запуска СОД с узлом отключающей арматуры на при аварийно-низком и аварийно-высоком давление в трубопроводе подачи метанола в скважину.

ГФУ, СИКГ на ГФУ

Объёмом автоматизации на линиях продувки и сброса от СППК на ГФУ предусматривается аварийная и предупредительная сигнализация максимального и минимального значения давления.

БЭЛП

Блок электроснабжения линейных потребителей (БЭЛП) БЭЛП является оборудованием заводской готовности, оснащаемый необходимыми системами жизнеобеспечения.

Автоматизация блока предусматривается в следующем объеме:

- сигнализация РУВН (разъединитель включен/отключен, заземление снято/наложено);

- сигнализация состояния (включен, отключен, аварийно отключен), вводных, секционных выключателей РУНН;

- сигнализация АВР (включен/отключен) РУНН;

- измерение напряжения на секциях шин РУНН;

- технический учет активной и реактивной мощности, учет потребляемой электроэнергии по каждому вводу счетчиками, обеспечивающими передачу всех аналоговых сигналов (напряжение, ток, мощность, энергия), осуществляется от шкафов учета электроэнергии, расположенных в БЭЛП по интерфейсу RS-485 в АСУЭ;

- контроль температуры в помещениях БЭЛП.

Мероприятия по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения

Заданием на проектирование, а также перечнем исходных данных для разработки раздела «ПМ ГОЧС», выданным министерством по делам гражданской обороны и обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Республики Саха (Якутия)), требования разработки мероприятий по повышению эффективности защиты производственных фондов проектируемого объекта при воздействии по ним современных средств поражения не установлены.

В связи с этим в проектной документации указанные мероприятия не разрабатывались.

Мероприятия по приспособлению объектов коммунально-бытового назначения для санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники

Проектной документацией не предусматривается строительство (реконструкция) объектов коммунально-бытового назначения.

Характер деятельности и условия размещения проектируемого объекта не предполагают необходимости санитарной обработки людей, обеззараживания одежды и специальной обработки техники.

Мероприятия по мониторингу состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта

Проектируемый объект не является радиационно и химически опасными, мониторинг состояния радиационной и химической обстановки на территории проектируемого объекта не требуется.

Мероприятия по инженерной защите (укрытию) персонала объекта в защитных сооружениях гражданской обороны, разработанные с учетом положений СП 88.13330, СП 93.13330, 
СП 32-106

В исходных данных (Приложение А) требований по созданию ЗС ГО не предъявляется.

Необходимости проектирования ЗС ГО согласно требованиям п. 3 Порядка создания убежищ и иных объектов гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны» отсутствует.

Решения по созданию и содержанию запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств, обеспечению населения и персонала проектируемого объекта средствами индивидуальной защиты

Создание, хранение и использование запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств осуществляется в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств».

Накопление, хранение и использование в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств осуществляется заблаговременно в мирное время.

Все запасы материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств создаются и обеспечиваются силами эксплуатационной службы и хранятся на складах материально-технических ресурсов.

Мероприятия по обеспечению вывода персонала проектируемого объекта из зон действия поражающих факторов, ввода и передвижения аварийно-спасательных сил на территории проектируемого объекта

В военное время производственная деятельность проектируемого объекта прекращается.

По этим причинам в проекте не рассматривались вопросы перебазирования производства в другое место в военное время.

На проектируемых объектах предусмотрен вахтовый метод работы. В случае прекращения своей деятельности весь персонал возвращается на места постоянного пребывания.

Для обеспечения подъезда специального автотранспорта к технологическим установкам и вспомогательным сооружениям в аварийных ситуациях и для производства регламентных ремонтных и ремонтно-восстановительных работ на территории площадки куста скважин № 107 запроектированы проезды для автотранспорта.

Перечень мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Перечень и характеристики производств (технологического оборудования) проектируемого объекта, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера как на территории проектируемого объекта, так и за его пределами

Характеристика опасных веществ, обращающихся в технологическом процессе, представлена в таблице 5.1, данные о распределении веществ – в таблице 5.2.

Таблица 5.1 – Характеристика опасных веществ

| Наименование опасного вещества | Степень опасности и характер воздействия веществ на организм человека и окружающую природную среду |
| --- | --- |
| Природный газ (метан) | Горючий газ; является наркотическим веществом, вызывает раздражение слизистых оболочек глаза; при сильных отравлениях – пневмания, потеря сознания. ПДК в воздухе рабочей зоны 7000 мг/м³. Согласно СТО Газпром 2-2.3-400-2009 температура самовоспламенения 535 ºС. Концентрационные пределы распространения пламени в воздухе – 4,9 % - 16 % (об.). Класс опасности 4. |
| Метанол | ЛВЖ, температура вспышки 6 °С, температура самовоспламенения 440°С. Сильный нервно-сосудистый яд, с резко выраженным кумулятивным эффектом. ПДКм.р. /с.с. в воздухе рабочей зоны – 5 мг/м³. Пределы воспламенения смеси с воздухом 6,98 % - 35,5 % (об.), относится к 3 классу опасности. |

Таблица 5.2 – Распределение опасных веществ в технологическом оборудовании

| Наименование оборудования | Количество опасного вещества, т | Физические условия содержания опасного вещества |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Агрегатное состояние | Давление, МПа | Темпера-тура, 0С |
| Трубопроводы газа |  |  |  |  |
| DN 100 мм (L=222 м) | 0,122 | газ | 16,0 | 2,5 |
| DN 200 мм (L=67 м) | 0,164 | газ | 10,8 | -2,2 |
| DN 200 мм (L=200 м) | 0,490 | газ | 10,8 | -2,2 |
| Трубопровод метанола |  |  |  |  |
| DN 50 мм (L=89 м) | 0,112 | жидкость | 16,0 | -2,2 |
| DN 50 мм (L=200 м) | 0,251 | жидкость | 16,0 | -2,2 |
| Итого опасного вещества, т |  |  |  |  |
| - газ | 0,776 |  |  |  |
| - метанол | 0,363 |  |  |  |

Сооружения куста скважин № 107 войдут в состав ОПО «Фонд скважин Тымпучиканского лицензионного участка», III класс опасности, рег. номер А59-60832-0023 (приложение Е). С учетом проектируемого объекта количество ОВ на ОПО не превышает 200 т.

Линейные трубопроводы от куста скважин № 254-01 войдут в состав нового ОПО «Системы промысловых трубопроводов Тымпучиканского лицензионного участка», который в настоящее время не имеет регистрации в государственном реестре ОПО. Количество ОВ в проектируемых трубопроводах не превышает 200 т.

Сведения о рядом расположенных объектах производственного назначения, транспортных коммуникациях и линейных объектах, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации техногенного характера на проектируемом объекте

Согласно исходным данным для разработки раздела ГОЧС (Приложение А) рядом с проектируемым объектом потенциально опасных объектов нет.

Сведения о природно-климатических условиях в районе строительства, результаты оценки частоты и интенсивности проявлений опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к возникновению чрезвычайной ситуации природного характера на проектируемом объекте

Климат района работ резко континентальный. Зима суровая, продолжительная. Лето короткое, но теплое, малое количество атмосферных осадков, выпадающих главным образом в теплый период года. Переходные сезоны непродолжительны.

Участок строительства характеризуется сложными климатическими, гидрогеологическими, грунтово-геологическими и мерзлотными условиями.

Распространение и интенсивность геологических и инженерно-геологических процессов обусловлена как современной природной обстановкой, так и их динамикой. Основополагающими факторами проявления процессов в настоящее время служат рельеф, влияющий на условия дренирования и увлажненность поверхности, растительный покров, условия теплообмена, генезис литологических разностей грунтов и геокриологические особенности района.

Район проведения работ относится к области островного распространения многолетней мерзлоты, ко II типу местности по характеру и степени увлажнения. По дорожно-климатическим условия, относится к I2 зоне.

С изменением теплового состояния грунтов и с переходами воды в лед и обратно связан ряд криогенных процессов (морозное пучение, термокарст, солифлюкция).

Видимых проявлений термокарстовых процессов на изучаемой территории не обнаружено, но при дальнейшем техногенном освоении территории возможно развитие данного процесса.

Солифлюкционные процессы могут развиваться на пологих склонах рельефа под влиянием попеременного промерзания и оттаивания грунтов деятельного слоя. Проявлений данного процесса на участке изысканий не выявлено.

В связи с обширным распространением карбонатных пород и продуктов их естественной переработки (выветривания) (крупнообломочные грунты и включения карбонатных пород в глинистых грунтах) на изучаемой территории необходимо предусмотреть ряд мероприятий направленных на предотвращение карстово-суффозионных процессов, особенно при дальнейшем техногенном освоении территории. На момент изысканий видимых проявлений данного процесса не встречено.

Грунты деятельного слоя в силу специфичности минерального состава и дисперсности обладают различной консистенцией, что определяет их пучинистость при промерзании и относительную просадку при оттаивании. На исследуемом участке процессы морозного пучения грунтов активно протекают практически повсеместно.

Сезонное пучение грунтов представляет собой опасность для сооружений. Основными методами защиты от пучения грунтов является сохранение снежного и растительного покровов, дренаж территории и строительство на искусственных насыпях, сложенных хорошо фильтрующим материалом. Решение вопросов борьбы с подобными явлениями должны быть одними из важнейших при проектировании.

Оттаивание грунта начинается в середине - конце мая заканчивается в сентябре-октябре месяце. Затем деятельный слой находится в течении короткого периода в стабильном состоянии, а с середины сентября – начала октября начинает промерзать сверху.

В процессе проектирования и строительства необходимо учитывать воздействия всех указанных геологических, инженерно-геологических и геокриологических процессов и предусмотреть защитные мероприятия от их влияний.

Другие инженерно-геологические процессы и явления, требующие разработки инженерной защиты и дополнительных изысканий, на изучаемых участках не обнаружены.

Согласно картам ОСР-2015 для массового строительства, приведенным в изменении № 1 к СП 14.13330.2018, сейсмичность района составляет 6 баллов.

Согласно таблице 5.1 в п.5 СП 115.13330.2016 данная территория по категории опасности природных процессов по пучению и сейсмичности относится к опасным, по подтоплению – к умеренно опасным. Таким образом, исследуемая территория по категории опасности природных процессов, распространенных на данной территории, относится к опасной.

Результаты определения (расчета) границ и характеристик зон воздействия поражающих факторов аварий, опасных природных процессов и явлений, которые могут привести к чрезвычайной ситуации техногенного или природного характера как на проектируемом объекте, так и за его пределами

Определение типовых сценариев возможных аварий

Сценарии аварийных ситуаций, которые могут произойти на проектируемом объекте, определяются свойствами опасных веществ, обращающихся в производственном процессе.

Группы сценариев аварий на территории площадок кустов скважин представлены в таблицах 5.3, 5.4.

Группы сценариев аварий для системы промысловых трубопроводов представлены в таблице 5.5.

Таблица 5.3 – Группы сценариев аварий на газовых скважинах

| Обозначение | Типовая последовательность событий |
| --- | --- |
| Сскв – 1 «Пожар колонного типа» | Полная или частичная разгерметизация оборудования скважины, фонтанной арматуры или трубопроводной обвязки скважины → истечение газа из скважины в режиме "заторможенной" струи при загромождения устья или наличия многочисленных мест разгерметизации фонтанной арматуры, способствующих резкому уменьшению кинетической энергии истекающего газа → воспламенение истекающего газа → возникновение пожара колонного типа → термическое воздействие на технологическое оборудование, соседние скважины → повреждение фонтанной арматуры и трубопроводной обвязки, запорной арматуры и другого оборудования скважин, получение людьми ожогов различной степени тяжести. |
| Сскв – 2 «Горение вертикальной струи газа» | Полная разгерметизация фонтанной арматуры → истечение газа из скважины в режиме высокоскоростной струи, направленной вертикально вверх → воспламенение истекающего газа → возникновение пожара в виде вертикального факела → термическое воздействие на технологическое оборудование, соседние скважины → повреждение фонтанной арматуры и трубопроводной обвязки, запорной арматуры и другого оборудования скважин, получение людьми ожогов различной степени тяжести. |
| Сскв – 3 «Горение настильной струи газа» | Полная разгерметизация фонтанной арматуры → истечение газа из отверстия разгерметизации в режиме высокоскоростной струи, направленной вдоль поверхности земли → воспламенение истекающего газа → возникновение пожара в виде настильного факела → термическое воздействие на технологическое оборудование, соседние скважины → повреждение фонтанной арматуры и трубопроводной обвязки, запорной арматуры и другого оборудования скважин, получение людьми ожогов различной степени тяжести. |
| Сскв–4 «Истечение газа без возгорания» | Полная или частичная разгерметизация обсадных колонн, подземного оборудования скважин, фонтанной арматуры, трубопроводной обвязки скважин → истечение газа из отверстия разгерметизации → отсутствие воспламенения истекающего газа → поступление природного газа в атмосферу. |

Таблица 5.4 – Группы сценариев аварий для участков технологических трубопроводов

| Обозначение | Типовая последовательность событий |
| --- | --- |
| Стг – 1 «Струевое пламя» (две горящие струи газа) | Разрыв надземного технологического газопровода → истечение газа из концов разорванного газопровода в виде высокоскоростных струй → воспламенение истекающего газа с образованием высокоскоростных струй пламени (факелов) → несрабатывание или безуспешная отработка систем пожаротушения → термическое воздействие на технологическое оборудование, здания и сооружения на площадке куста скважин → повреждение оборудования, зданий и сооружений на площадке куста скважин, получение людьми ожогов различной степени тяжести. |
| Стг – 2 «Рассеивание струй газа без возгорания» | Разрыв надземного технологического газопровода → истечение газа из концов разорванного газопровода в виде высокоскоростных струй → рассеивание истекающего газа без воспламенения. |
| Стм–1 «Пожар разлития» | Полная или частичная разгерметизация технологического метанолопровода → утечка метанола → образование лужи (пролива) метанола → испарение метанола → воспламенение пролива при появлении инициирующего источника зажигания → термическое воздействие пожара на смежное оборудование → повреждение оборудования на объекте, получение людьми ожогов различной степени тяжести. |
| Стм–2 «Взрыв облака ТВС» | Полная или частичная разгерметизация технологического метанолопровода → утечка метанола → образование лужи (пролива) метанола → испарение метанола → «задержанное» воспламенение парового облака пролива от источника зажигания → сгорание облака ТВС в дефлаграционном режиме → образование воздушной волны сжатия в результате сгорания ТВС → прямое огневое и радиационное тепловое воздействие на оборудование, сооружения и людей, оказавшихся в пределах или вблизи облака ТВС → повреждение оборудования на объекте, получение людьми ожогов различной степени тяжести → переход пламени на источник утечки метанола и лужу пролива с возникновением пожара разлития. |
| Стм–3 «Утечка продукта без воспламенения» | Полная или частичная разгерметизация технологического метанолопровода → утечка метанола → образование лужи (пролива) метанола → испарение метанола → дисперсия в атмосфере и перенос парового облака по территории объекта без воспламенения. |

Таблица 5.5 – Группы сценариев аварий для участков промысловых трубопроводов

| Обозначение | Типовая последовательность событий |
| --- | --- |
| Спг – 1 «Рассеивание низкоскоростного шлейфа газа» | Разрыв газопровода → образование котлована в грунте (как правило, в грунтах с высокой степенью связности) → образование ВВС → разлет осколков трубы и фрагментов грунта → истечение газа из газопровода в виде колонного низкоскоростного шлейфа → рассеивание истекающего газа без воспламенения → попадание людей, технологического оборудования (при наличии вблизи газопровода) в зону барического, осколочного воздействия или газового облака → асфиксия у людей при попадании в газовое облако, загрязнение атмосферы природным газом. |
| Спг – 2 «Пожар в котловане (Пожар колонного типа)» | Разрыв газопровода → образование котлована в грунте (как правило, в грунтах с высокой степенью связности) → образование ВВС → разлет осколков трубы и фрагментов грунта → истечение газа из газопровода в виде колонного шлейфа → воспламенение истекающего газа с образованием столба пламени в форме, близкой к цилиндрической → термическое воздействие пожара на технологическое оборудование, здания и сооружения (при наличии вблизи газопровода), а также на людей, оказавшихся вблизи места аварии → повреждение оборудование, здания и сооружения, получение людьми ожогов различной степени тяжести. |
| Спм–1 «Пожар разлития» | Полная или частичная разгерметизация промыслового метанолопровода → утечка метанола → образование лужи (пролива) метанола → испарение метанола → воспламенение пролива при появлении инициирующего источника зажигания → термическое воздействие пожара на технологическое оборудование, здания и сооружения (при наличии вблизи трубопровода), а также на людей, оказавшихся вблизи места аварии → повреждение оборудование, здания и сооружения, получение людьми ожогов различной степени тяжести.. |
| Спм–2 «Взрыв облака ТВС» | Полная или частичная разгерметизация промыслового метанолопровода → утечка метанола → образование лужи (пролива) метанола → испарение метанола → «задержанное» воспламенение парового облака пролива от источника зажигания → сгорание облака ТВС в дефлаграционном режиме → образование воздушной волны сжатия в результате сгорания ТВС → прямое огневое и радиационное тепловое воздействие на оборудование, сооружения и людей, оказавшихся в пределах или вблизи облака ТВС → повреждение оборудования, получение людьми ожогов различной степени тяжести → переход пламени на источник утечки метанола и лужу пролива с возникновением пожара разлития. |
| Спм–3 «Утечка продукта без воспламенения» | Полная или частичная разгерметизация промыслового метанолопровода → утечка метанола → образование лужи (пролива) метанола → испарение метанола → дисперсия в атмосфере и перенос парового облака без воспламенения. |

Определение вероятных зон действия поражающих факторов

Размеры зон поражения при возможных авариях на проектируемом объекте приведены в таблицах 5.6, 5.7.

Таблица 5.6 – Вероятные зоны поражения тепловым излучением при пожаре

| Степень поражения | Интенсивность теплового излучения q, кВт/м2 | Методика анализа риска для опасных производственных объектов газодобывающих предприятий ОАО «Газпром». СТО Газпром 2-2.3-400-2009 |  |  |  |  | ГОСТ Р 12.3.047-2012 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Шифр сценария |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сскв–1 | Сскв–2 | Сскв–3 | Стг–1 | Спг–2 | Стм–1 | Спм–1 |
| Без негативных последствий | 1,4 | 23,3 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 65,7 | 4,3 | 11,4 |
| Безопасно для человека в брезентовой одежде | 4,2 | 12,9 | 8,6 | 8,6 | 8,6 | 36,6 | 2,6 | 6,9 |
| Непереносимая боль через 20 с | 7 | 9,5 | 6,2 | 6,2 | 6,2 | 26,8 | 1,9 | 5,1 |
| Непереносимая боль через 3-5 с | 10,5 | 7,2 | 4,6 | 4,6 | 4,6 | 20,3 | 1,4 | 4,1 |

Таблица 5.7 – Вероятные зоны поражения ударной волной (сценарии Стм–2, Спм–2)

| Методика определения расчётных величин пожарного риска на производственных объектах (приказ МЧС России от 10.07.09 № 404) |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Оборудование | Масса горючего во взрывоопасных пределах, кг | Радиус зоны действия опасных факторов, м |  |  |  |  |
|  |  | Избыточное давление, кПа |  |  |  |  |
|  |  | 3 | 5 | 12 | 28 | 53 |
| Технологический метанолопровод | 9,6 | 124 | 73 | 29 | 9 | – |
| Промысловый метанолопровод | 10,0 | 125 | 74 | 29 | 10 | – |

Сведения о численности и размещении персонала проектируемого объекта, объектов и/или организаций, населения на территориях, прилегающих к проектируемому объекту, которые могут оказаться в зоне возможных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Постоянное присутствие обслуживающего персонала на проектируемых объектах не требуется, так как комплексная автоматизация процесса добычи и  транспортировки газа обеспечивает работу в условиях нормальной эксплуатации без постоянного присутствия обслуживающего персонала непосредственно на объекте.

Визуальный контроль за работой и состоянием фланцевых соединений, трубопроводов, арматуры осуществляется ежесменным объездом дежурным персоналом в количестве не менее трех человек.

Территории населенных пунктов в зоны действия поражающих факторов от возможных аварий не попадают, поражение представителей населений исключено.

Результаты анализа риска ЧС для проектируемого объекта

В соответствии с п. 6.2.3 ГОСТ Р 22.2.13-2023 анализ риска чрезвычайных ситуаций для проектируемого объекта не производится.

Мероприятия, направленные на уменьшение риска чрезвычайных ситуаций на проектируемом объекте

Для обеспечения надежной и безопасной эксплуатации технологического оборудования, а также для предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций проектом предусмотрены следующие мероприятия:

- система сбора и транспорта продукции скважин полностью герметизирована;

- проектируемые объекты и сооружения размещаются на безопасном расстоянии от смежных предприятий и при аварии, взрыве или пожаре не могут представлять для них серьезной опасности;

- материальное исполнение оборудования, арматуры, трубопроводов и соединительных деталей выбрано с учётом климатических условий района, их размещения и эксплуатации;

- предусмотрена защита оборудования, находящегося под давлением и в котором обращаются взрывопожароопасные среды, от превышения давления рабочих сред, которая достигается за счёт применения системы автоматического регулирования, сигнализаций и блокировок, а также механической защиты предохранительными клапанами;

- запорная арматура имеет класс герметичности «А» по ГОСТ 9544-2015;

- технологическое оборудование выбрано в соответствии заданным теплотехническим параметрам, что уменьшает вероятность образования взрывоопасных смесей;

- технологическая схема и комплектация основного оборудования гарантируют непрерывность и безопасность производственного процесса;

- в целях повышения надежности при эксплуатации предусмотрено испытание оборудования и трубопроводов на прочность и плотность после монтажа, покрытие их антикоррозионной изоляцией;

- толщина стенки технологических трубопроводов определена путем проведения расчета на прочность;

- соединения труб предусмотрено выполнить сваркой;

- предусмотрен 100 % контроль качества физическими методами сварных соединений трубопроводов;

- выбор материала труб и деталей технологических трубопроводов произведен по абсолютной минимальной температуре района эксплуатации;

- применяется арматура с электроприводами во взрывозащищенном исполнении;

- эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные и фиксирующие приспособления), а также при нагрузках и давлениях выше паспортных запрещается;

- вывод из эксплуатации оборудования, инструмента и контрольно-измерительных приборов должен проводиться по физическому износу их деталей;

- все работы должны производиться искронедающими инструментами и в специальной одежде;

- применение оборудования, не соответствующего по категории исполнения климатическим условиям, не допускается;

- узлы, детали, приспособления и элементы оборудования, которые могут быть источником опасности для работников, а также поверхности оградительных и защитных устройств окрашены в защитные цвета.

Технологическая схема гарантирует непрерывность технологического процесса, что достигается оснащением технологического оборудования системами регулирования и блокировки.

Технологической схемой предусмотрено:

- регулирование режима работы скважин;

- отключение скважины с помощью отсечного устройства при отклонении рабочего давления выше или ниже установленных допустимых значений;

- отключение куста от газосборной сети месторождения при отклонении давления в газопроводе-шлейфе выше или ниже установленных допустимых значений;

- сброс добываемой продукции через предохранительный клапан в факельный амбар при отклонении давления в газопроводе-шлейфе выше установленного значения;

- ввод метанола в выкидной трубопровод для предотвращения гидратообразования при транспортировке добываемой продукции на УКПГ.

Мероприятия по контролю радиационной, химической обстановки; обнаружению взрывоопасных концентраций; обнаружению предметов, снаряженных химически опасными, взрывоопасными и радиоактивными веществами; мониторингу стационарными автоматизированными системами состояния систем инженерно-технического обеспечения, строительных конструкций зданий (сооружений) проектируемого объекта, мониторингу технологических процессов, соответствующих функциональному назначению зданий и сооружений, опасных природных процессов и явлений

Проектируемые объекты не являются радиационно и химически опасными, мониторинг состояния радиационной и химической обстановки в мирное время не проводится (не требуется). Стационарных систем контроля за радиационной и химической обстановкой на проектируемых объектах не предусматривается.

На наружных площадках категории АН предусматривается контроль загазованности со светозвуковой сигнализацией (по месту и в операторной) и отключением технологического оборудования по соответствующим порогам (10 % и 50 % НКПР).

При выполнении работ на территории технологических площадок осуществляется дополнительный контроль содержания вредных веществ, превышающих допустимую концентрацию в воздухе рабочей зоны, с помощью переносных газоанализаторов.

Оповещение об опасных природных процессах осуществляется территориальными управлениями Росгидромета и подсистемой ГО ЧС территориального уровня.

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объектах

Согласно исходным данным для разработки раздела ГОЧС (Приложение А) рядом с проектируемым объектом потенциально опасных объектов нет.

Мероприятия по защите проектируемого объекта и персонала от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, вызванных авариями на рядом расположенных объектах производственного назначения и линейных объекта в связи с их отсутствием не приводятся.

Мероприятия по инженерной защите проектируемого объекта от чрезвычайных ситуаций природного характера, вызванных опасными природными процессами и явлениями

С целью инженерной защиты территории, площадка куста скважин отсыпается из подготовленного песчаного карьерного грунта, а грунты основания используются по II принципу с применением свайных фундаментов. При этом высота насыпи принята из условий снегозаносимости с возвышением над поверхностью естественного рельефа не менее 1,08 м.

В целях предотвращения развития негативных процессов, угрожающих эксплуатационной надежности проектируемых площадочных сооружений, проектной документацией предусмотрены следующие мероприятия по инженерной защите территорий:

- сооружение насыпных оснований под строительство зданий и сооружений из песчаных непучинистых грунтов;

- регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной планировки территории;

- укрепление свободной от застройки территории и откосов торфо-песчаной смесью;

- возвышение поверхности насыпи над уровнем длительного стояния поверхностных вод согласно п.7.7.3 и п.5.4.16 СП 37.13330.2012.

Проектной документацией предусмотрена:

- противопожарная вырубка леса на расстоянии 50 м от проектируемых объектов и на расстоянии 100 м от проектируемых объектов категории А, Б;

- засыпка территорий открытого залегания торфа минеральным грунтом слоем 0,5 м на расстояние 50 м от проектируемых объектов.

Вдоль границы лесного массива предусмотрено устройство минерализованной полосы шириной 5 м, согласно СП 231.1311500.2015, п.6.1.7, таблица 1.

Минерализованная полоса – полоса поверхности земли, очищенная от лесных горючих материалов или обработанная почвообрабатывающими орудиями до сплошного минерального слоя почвы. Минерализованную полосу необходимо очищать от древесного мусора и иных горючих материалов и содержать в очищенном состоянии весь срок эксплуатации объекта.

Проектируемая площадка куста скважин не подлежат затоплению, поскольку в гидрографическом отношении, согласно материалам инженерно-гидрометеорологических изысканий, расположены на водораздельных участках к ближайшим к ним водотокам и гидравлической связи с территориями этих площадок не имеют.

Решения по содержанию на проектируемом объекте резервов материальных средств для ликвидации ЧС

Порядок создания и использования резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера определен Федеральным законом от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства РФ от 25.07.2020 № 1119 «Правила создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС в целях немедленного реагирования создаются заблаговременно для экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения ЧС и включает продовольствие, пищевое сырье, медицинское имущество, медикаменты, транспортные средства, средства связи, строительные материалы, топливо, средства индивидуальной защиты и другие материальные ресурсы.

Функция по созданию материальных и финансовых ресурсов для ликвидации ЧС возложена на комиссию по ЧС эксплуатирующей организации.

Резервируемая сумма на ликвидацию аварий будет определяться приказом по предприятию.

Технические решения по системам оповещения о ЧС

Для объекта предусматривается организация сетей технологической связи, которые не предназначены для оказания услуг связи на коммерческой основе. Рассматриваемые сети связи являются локальными и не предполагают присоединения к сети связи общего пользования.

Настоящей проектной документацией предусматривается организация следующих сетей и систем связи для площадки куста скважин:

– подключение к ТСПД месторождения;

– оперативно-диспетчерская радиосвязь.

Подключение узла доступа ТСПД на площадке куста скважин к ТСПД месторождения предусматривается по двум независимым каналам связи, организованным по разным средам передачи:

– основной канал – по волоконно-оптическому кабелю, подвешиваемому по опорам ВЛ;

– резервный канал – по спутниковым каналам связи (VSAT станции), организуемым как услуга оператора спутниковой связи.

Точка подключения к ТСПД месторождения – узел агрегации ТСПД на площадке УКПГ Тымпучиканское. Узел агрегации предусматривается в рамках проекта обустройства УКПГ месторождения (шифр ЧОНФ.ГАЗ-УКПГ-П).

Волоконно-оптический кабель по опорам ВЛ, используемый для организации канала передачи данных до УКПГ Тымпучиканское, предусматривается проектом электроснабжения кустовой площадки (шифр ЧОНФ.ГАЗ-ВЛ.Т-П).

Услугу по спутниковой передаче данных с применением мобильных VSAT станций спутниковой связи предоставляет ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» (ООО «Газпромнефть ИТО») на договорной основе. Оператором спутниковой связи будет выступать АО «Рейс Телеком». Место предоставление услуги – вся территория месторождения, в том числе кустовые площадки, УКПГ, ВЖК и другие объекты инфраструктуры.

Все оборудование связи предусматривается в исполнении, соответствующем месту установки – климатическом, а также по взрыво- и пожаробезопасности.

Для обеспечения обслуживающего и ремонтного персонала оперативно-диспетчерской радиосвязью предусматривается использование услуг оператора спутниковой радиотелефонной связи «Иридиум».

Обеспечение услугами спутниковой радиотелефонной связи персонала 
ООО «Газпромнефть-Заполярье» на месторождении осуществляется ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» (ООО «Газпромнефть ИТО») на договорной основе.

Схема оповещения при происшествиях (авариях, пожарах) на объектах Тымпучинского ЛУ представлена в приложении Г.

Мероприятия по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, обеспечению гарантированной, устойчивой радиосвязи и проводной связи при ЧС и их ликвидации, разработанные с учетом требований ГОСТ Р 53111

Контроль и управление технологическим процессом на проектируемых сооружениях предусмотрено из помещения операторной УКПГ, предусмотренной проектом «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опорная база промысла с вахтовым жилым комплексом».

В зоны действия поражающих факторов при авариях операторная не попадает.

В связи с этим решения по обеспечению противоаварийной устойчивости пунктов и систем управления производственным процессом, безопасности находящегося в нем персонала и возможности управления процессом при аварии данным проектом не предусматриваются.

Перечень используемых сокращений и обозначений

АСУ ТП – Автоматизированная система управления технологическим процессом;

ГО – гражданская оборона;

ЛВЖ – легковоспламеняющаяся жидкость;

МЧС – Министерство РФ по делам гражданской обороны чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий;

ТВС – топливно-воздушная смесь;

ТСПД – технологическая сеть передачи данных;

УКПГ – установка комплексной подготовки газа;

ЧС – чрезвычайная ситуация.

Перечень федеральных законов, нормативных правовых актов РФ и соответствующего субъекта РФ, нормативных документов, использованных при разработке мероприятий ГОЧС

- Федеральный закон № 28-ФЗ от 12.02.1998 «О гражданской обороне».

- Федеральный закон РФ № 68-Ф3 от 21.12.94 «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

- Федеральный закон № 116-Ф3 от 21.07.97 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

- Федеральный закон № 69-Ф3 от 21.12.94 «О пожарной безопасности».

- Постановление Правительства РФ от 16.08.2016 № 804 «Об утверждении Правил отнесения организаций к категориям по гражданской обороне в зависимости от роли в экономике государства или влияния на безопасность населения»

- Постановление Правительства РФ от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны»

- Постановление Правительства РФ от 27.04.2000 № 379 «О накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»

- Постановление Правительства РФ от 25.07.2020 № 1119 «Правила создания, использования и восполнения резервов материальных ресурсов федеральных органов исполнительной власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»

- Приказ МЧС России от 28.11.2016 № 632 ДСП «Об утверждении показателей для отнесения организаций к категориям по гражданской обороне»

- Приказ МЧС РФ от 10 июля 2009 № 404 «Методика определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах».

- Приказ МЧС РФ, Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ от 31.07.2020 № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»

- СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»

- Правила охраны магистральных трубопроводов, утв. постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.1992  N 9

- СТО Газпром 2-2.3-400-2009 «Методика анализа риска для опасных производственных объектов газодобывающих предприятий ОАО «Газпром».

- ГОСТ Р 22.2.13-2023 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Порядок разработки перечня мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера при проектировании объектов капитального строительства».

- ГОСТ 42.4.02-2015 «Гражданская оборона. Режимы радиационной защиты на территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению»

- ГОСТ Р 12.3.047-2012 «Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность технологических процессов. Общие требования. Методы контроля».

- ГОСТ Р 22.6.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Защита систем хозяйственно-питьевого водоснабжения. Общие требования»

- ВСН ВК4-90 «Инструкция по подготовке и работе систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях»

- СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по ГО»

- СП 115.13330.2016 «Геофизика опасных природных воздействий»

- СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»

- СП 37.13330.2012 «Промышленный транспорт»

- СП 88.13330.2022 «Защитные сооружения гражданской обороны»

Перечень исходных данных для разработки мероприятий ГОЧС, выданный уполномоченным органом исполнительной власти соответствующего субъекта РФ

Копия выписки из единого реестра сведений о членах  СРО

Сведения о работе объекта в военное время и о категории по ГО организации

Схема оповещения персонала по сигналам ГО

Схема оповещения при происшествиях ООО «Газпромнефть-Заполярье»,  
ООО «Газпромнефть-Развитие»

Свидетельство о регистрации ОПО