Список исполнителей

Главный специалист 	Д.Х. Аминова

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 Силовое электрооборудование	3

1.1 Основания для проектирования	3

1.2 Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования	3

1.3 Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов	3

1.4 Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности	4

1.5 Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии	4

1.6 Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах	5

1.7 Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения	8

1.8 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование	8

1.9 Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов	8

1.10 Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов	9

1.11 Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства	9

1.12 Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите	10

1.12.1 Заземление	10

1.12.2 Молниезащита	11

1.13 Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства	12

1.14 Описание системы рабочего и аварийного освещения	14

1.15 Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии	16

1.16 Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии	16

Приложение А.	Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	17

Приложение Б.	Ведомость основного оборудования	20

Силовое электрооборудование

Основания для проектирования

Настоящая часть проекта разработана в соответствии с требованиями:

- задания на проектирование по объекту: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин №107» (представлено в томе 1);

- правил устройства электроустановок ПУЭ (шестое издание 1985 г. с изменениями 1999 г. и седьмое издание 1999…2003 г.г.);

- действующих нормативных документов (технологические нормы, государственные стандарты, инструкции и руководящие указания), при условии, что эти действующие нормативные материалы ужесточают или добавляют отдельные требования ПУЭ, типовой документации ПАО Газпромнефть (Приложение А).

Характеристика источников электроснабжения в соответствии с техническими условиями на подключение объекта капитального строительства к сетям электроснабжения общего пользования

Источником электроснабжения на напряжение 10 кВ площадки куста газовых скважин №107 является энергоцентр на площадке УКПГ, ячейки ТЗРУ 10 кВ.

Обоснование принятой схемы электроснабжения, выбора конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системе электроснабжения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов

Для обеспечения проектируемых электроприемников электрической энергией и их бесперебойной работы предусматривается надежная и экономичная система электроснабжения.

Основные электропотребители куста газовых скважин относятся к III категории по надежности электроснабжения.

Для обеспечения электроэнергией электроприемников куста газовых скважин №107 на напряжение 0,4 кВ/0,23 кВ на кусте предусматривается комплектная однотрансформаторная подстанция БЭЛП-160/10/0,4 кВ с масляным трансформатором.

Комплектная трансформаторная подстанция БЭЛП предусматривается в качестве «основного» источника электроснабжения.

Электроснабжение БЭЛП предусматривается по ВЛ-10 кВ (Линии электропередачи, раздел 2).

Комплектная трансформаторная подстанция поставляется в виде утепленного модуля полной заводской готовности.

В состав поставки БЭЛП входят:

- блок-контейнер;

- масляный трансформатор;

- приемный портал с изоляторами и ОПН;

- УВН;

- разъединитель 10 кВ наружной установки;

- распределительное устройство низкого напряжения;

- система отопления, вентиляции, освещение, автоматическая пожарная сигнализация.

Масляный трансформатор принят энергоэффективный со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания.

Конструктивное и материальное исполнение БЭЛП соответствует типовым техническим требованиям на изготовление и поставку оборудования ТТТ-01.08-03 «Комплектная трансформаторная подстанция 6(10)/0,4кВ для кустовых площадок», ТТР-01.08-01 «Типовая схема и технические решения к трансформаторной подстанции 6(10)/0,4кВ для кустовых площадок» ПАО «Газпромнефть».

В БЭЛП организована передача сигналов контроля доступа в помещения трансформаторного отсека, отсека РУНН и отсека АСУ (устанавливаются магнитоконтактные датчики на вскрытие), наличия напряжения на шинах 0,4 кВ РУНН, данных технического учета в кустовую телемеханику и в АСТУЭ-0,4кВ (марка АК).

Шкаф учета электрической энергии в БЭЛП конструктивно выполняется отдельным шкафом.

Принципиальная схема электроснабжения электроприемников приведена на чертеже ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИЛО.05.01-ГЧ-001.

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности

Таблица 2 – Расчет потребляемой мощности и годовой расход электроэнергии

| № |  | Наименование потребителя |  | Уст. Мощность, кВт | Ки | Cоs φ | tgφ | Составляющие расчетной мощности |  |  | Годовой расход электроэнергии тыс. кВт*ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Р кВт | Q кВАр | S кВА |  |
|  |  | Собственные нужды БЭЛП (с учетом отсека ТМиС) |  | 23 | 0,80 | 0,95 | 0,33 | 18,40 | 6,05 | 19,37 |  |
|  |  | *Блок дозирования ингибитора (БДИ) |  | 3,5 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 3,50 | 1,15 | 3,68 |  |
|  |  | Шкаф связи ШСС (включая нагрузку термошкафа на ПМ) |  | 3 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 3,00 | 0,99 | 3,16 |  |
|  |  | Шкаф ОС |  | 0,8 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 0,80 | 0,26 | 0,84 |  |
|  |  | Шкаф ШУ КГС |  | 1,8 | 1,00 | 0,92 | 0,43 | 1,80 | 0,77 | 1,96 |  |
|  |  | Шкаф СОИ СИКГ на ГФУ (комплектно с ГФУ) |  | 1 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 0,08 | 0,27 | 1,05 |  |
|  |  | Освещение арматурных блоков |  | 0,4 | 0,63 | 0,95 | 0,33 | 0,25 | 0,08 | 0,27 |  |
|  |  | Шкаф телемеханики ТМ |  | 1,8 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 1,80 | 0,59 | 1,89 |  |
|  |  | Мачта освещения |  | 4,1 | 0,70 | 0,95 | 0,33 | 2,87 | 0,94 | 3,02 |  |
|  |  | Шкаф ПРС |  | 60 | 0,40 | 0,95 | 0,33 | 24,00 | 7,89 | 25,26 |  |
|  |  | ШУЭ Шкаф управления электрообогревом (Термобоксы 250Вт) |  | 7,25 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 7,25 | 2,38 | 7,63 |  |
|  |  | От шкафа ШУЭ (Термобоксы 75Вт) |  | 5,25 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 5,25 | 1,73 | 5,35 |  |
|  |  | Обогрев кран шаровый К254-XV-002, К254-XV-003 |  | 0,3 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 0,30 | 0,10 | 0,32 |  |
|  |  | Обогрев шкафа с баллонами |  | 2 | 1,00 | 0,92 | 0,43 | 2,00 | 0,85 | 2,17 |  |
|  |  | Панель дистанционного розжига ГФУ |  | 1,3 | 1,00 | 0,95 | 0,33 | 1,30 | 0,43 | 1,37 |  |
|  |  | Клапан регулирующий с электроприводом К254-АБ-001.1.. К254-АБ-001.8 |  | 1,18 | 1,00 | 0,92 | 0,43 | 1,18 | 0,5 | 1,28 |  |
| ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Панель ПЭСПЗ от ИБП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Отсекающий клапан с электромагнитным дублером К254-АБ-001..К254-АБ-008 |  | 0,29 | 0,92 | 0,43 | 0,02 | 0,15 | 0,06 | 0,16 |  |
|  |  | Шкаф пожарной сигнализации КГС |  | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,16 | 0,53 |  |
|  |  | Шкаф локальной пожарной сигнализации |  | 0,5 | 0,95 | 0,33 | 0,50 | 0,50 | 0,16 | 0,53 |  |
|  |  | Освещение аварийное |  | 0,04 | 0,92 | 0,43 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,04 |  |
|  |  | Кран шаровой фланцевый с электроприводом К254-XV-002 с учетом обогрева |  | 1,06 | 0,95 | 0,33 | 1,16 | 0,74 | 0,24 | 0,78 |  |
|  |  | Кран шаровой фланцевый с электроприводом К254-XV-003 с учетом обогрева |  | 0,325 | 0,92 | 0,43 | 0,23 | 0,23 | 0,10 | 0,25 |  |
|  |  | Итого РУНН 0,4кВ |  | 112,18 | 0,95 | 0,34 | 75,17 | 75,82 | 25,91 | 80,12 |  |
|  |  | Итого по ИБП |  | 2,71 | 0,95 | 0,34 | 2,44 | 2,15 | 0,82 | 2,3 |  |
|  |  | Итого общая |  | 114,9 | 0,95 | 0,34 | 72,35 | 78,14 | 26,74 | 82,59 | 633,79 |

Основными электроприемниками куста газовых скважин №107 являются:

- электродвигатели запорной арматуры, клапанов и систем вентиляции;

- оборудование АСУ ТП, АСУ ЭС и связи;

- электрообогрев технологических трубопроводов и аппаратов;

- термочехлы приборов КиП;

- прожекторное освещение;

- электроприемники собственных нужд блочно-модульных зданий.

Сведения о количестве электроприемников, их установленной и расчетной мощности приведены в расчете электрических нагрузок, выполненном в соответствии с «Указаниями по расчету электрических нагрузок» РТМ 36.18.32.4-92*.

Требования к надежности электроснабжения и качеству электроэнергии

По степени надежности электроснабжения в соответствии с ГОСТ Р 58367-2019, М-01.08.01-01, ПУЭ (седьмое издание, 1999-2003 г.) проектируемые потребители электроэнергии куста газовых скважин №107  относятся к следующим категориям:

- электроприемники I-ой категории - электроприемники систем противопожарной защиты, электроприводная арматура, клапана, шкафы оборудования АСУ ТП, КИПиА, связи, аварийное освещение, горизонтальная факельная установка, видеокамеры.

- электроприемники III-ей категории - прожекторное освещение, блок дозирования метанола, электроприводная арматура и клапаны приустьевых площадок скважин, электрообогрев технологических трубопроводов и аппаратов, блок аппаратурный.

Категория электроприемников системы вентиляции, кондиционирования и отопления принимается аналогично категории надежности для основных электроприемников технологического и (или) инженерного оборудования обслуживаемого здания, помещения, сооружения.

В соответствии с требованиями ПУЭ, 7 издание, электроприемники первой категории в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, и перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания.

На кусте скважин в качестве «резервного» источника электроснабжения для электроприемников I категории надежности предусматриваются источники бесперебойного питания (UPS), входящие в комплект поставки оборудования, а также предусматриваемые отдельно. В случае нарушения электроснабжения электроприемников от «основного» источника происходит автоматическое переключение на питание от аккумуляторных батарей. Источники бесперебойного питания, входящие в комплект поставки щитов связи и АСУТП приняты по схеме «on-line», обеспечивающей бестоковую паузу.

Для электроприемников третьей категории электроснабжение может выполняться от одного источника питания при условии, что перерыв электроснабжения, необходимый для ремонта или замены поврежденного элемента системы электроснабжения, не превышает одни сутки.

В случае нарушения электроснабжения на напряжении 0,4 кВ электроприемников, отнесенных по надежности электроснабжения к I категории, питание осуществляется от источников бесперебойного питания (UPS) входящих в комплект поставки оборудования и от отдельно устанавливаемой системы бесперебойного питания (СБП).

Соответствующая надежность электроснабжения проектируемых электроприемников обеспечивается примененной схемой электроснабжения.

Надежность электроснабжения тесно связана с качеством электроэнергии. Качественные показатели электроэнергии должны отвечать требованиям ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

В проекте предусмотрено применение высокотехнологичного оборудования (измерительных трансформаторов тока и напряжения, соответствующих параметрам режима электрической сети и т. д.), которое не создает недопустимых электромагнитных помех или используют современные фильтровые устройства. Защита проектируемого оборудования будет выполняться с применением быстродействующей микропроцессорной техники, ограничителей перенапряжения, индивидуальных устройств гарантированного питания.

Для улучшения качества электроэнергии в проекте предусматриваются меры по уменьшению токов третьей гармоники, источниками которых являются однофазное оборудование с нелинейными характеристиками (сечение нулевых рабочих проводников принимается равным сечению фазных проводников, применение трехфазных приборов).

Описание решений по обеспечению электроэнергией электроприемников в соответствии с установленной классификацией в рабочем и аварийном режимах

Для обеспечения электроэнергией электроприемников куста газовых скважин №107 на напряжение 0,4 кВ/0,23 кВ на кусте предусматривается комплектная однотрансформаторная подстанция БЭЛП-160/10/0,4 кВ на напряжение 10/0,4 кВ с масляным трансформатором.

Для включения БЭЛП в систему автоматического управления электроснабжения предусматривается автоматическая защита цепей, выполненная на микропроцессорных блоках, что позволяет контролировать состояние трансформатора и автоматических выключателей.

БЭЛП предусматривается в качестве «основного» источника электроснабжения. В качестве «резервного» источника электроснабжения для электроприемников I категории надежности предусматриваются источники бесперебойного питания (UPS), входящие в комплект поставки оборудования, а также предусматриваемые отдельно.

Трансформаторная подстанция предусматривается с воздушным вводом. Электроснабжение БЭЛП предусматривается по одной воздушной линии напряжением 10 кВ (Линии электропередачи, раздел 2).

Для распределения электроэнергии в БЭЛП предусматривается распределительное устройство низкого напряжения (РУНН-0,4 кВ).

Схемы принципиальные БЭЛП представлены на чертежах 
ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИЛО.05.01-ГЧ-001.

Здание БЭЛП поставляется на площадку строительства в состоянии полной заводской готовности, комплектуемые всеми системами жизнеобеспечения, вводными устройствами, пускозащитной аппаратурой, осветительной и кабельной продукцией.

Основные технологические сооружения площадки куста газовых скважин №254-01  относятся к взрывоопасным установкам, электрооборудование для которых выбирается в соответствии с требованиями ПУЭ, глава 7.3, «Электроустановки во взрывоопасных зонах» и федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности».

Классификация взрывоопасных зон по ПУЭ, федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» и Федеральному закону N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», согласно с которыми производится выбор электрооборудования, приведена в таблице 1.

Таблица 1 - Классификация зданий и сооружений по взрывоопасности

| Наименование объекта | Класс взрывоопасных зон по ПУЭ | Категория и группа взрывоопасных смесей по ПУЭ | Класс взрывоопасных зон по 123-ФЗ | Характеристика и наличие обращающегося в производстве вещества |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Горизонтальная факельная установка | В-1г | IIА-T1 | 1 | Газ легкий |
| Приустьевая площадка газовой скважины | В-1г | IIА-T1 | 8 | Газ легкий, ЛВЖ |
| Арматурный блок | В-1г | IIА-T1 | 8 | Газ легкий, ЛВЖ |
| Блок дозирования метанола (БДМ) | В-1а | IIА-T2 | 0,1,2 | Метанол |

Для обеспечения безопасности работы во взрывоопасных зонах предусматривается электрооборудование, соответствующее по исполнению классу взрывоопасной зоны, группе и категории взрывоопасной смеси согласно ПУЭ и федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» с обеспечением исполнения по взрывозащите не менее, чем «повышенная надежность против взрыва».

Отопление помещений блочного оборудования предусмотрено электрическое с автоматическим и ручным управлением.

Низковольтные распределительные устройства проектируются из модульных конструкций с необходимым набором пусковой и защитной аппаратуры. На распределительных щитах предусматривается 20% резерв.

Электроснабжение систем противопожарной защиты (СПЗ) выполнено от панелей ПЭСПЗ, имеющих отличительную окраску (красную), которые питаются с верхних зажимов автоматического выключателя РУНН (БЭЛП) и ВРУ (блок аппаратурный). В качестве резервных источников питания для электроприемников СПЗ предусмотрены РИП с аккумуляторными батареями, рассчитанными на питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течении 24 часов плюс 1 час работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме (марка ПС).

Все электрооборудование, установленное на опасных участках, сертифицировано для его использования в зонах класса В-1а, В-1г (зона 2), степень защиты не менее IP65.

Степень защиты IP, климатическое исполнение и категория размещения электрооборудования выбраны в соответствии с условиями окружающей среды.

Электрооборудование, установленное на открытом воздухе, имеет степень защиты не менее IP54, климатическое исполнение и категория размещения ХЛ1.

Электрооборудование, установленное внутри помещений, имеет климатическое исполнение и категорию размещения не менее УХЛ4, степень защиты не менее IP20 (для не взрывозащищенного электрооборудования).

Система защиты обеспечивает безопасность персонала и сводит до минимума воздействия на оборудование в результате выхода из строя, поломки или неправильной работы электрооборудования.

Защита электроприемников 0,4 кВ выполняется автоматическими выключателями, обеспечивающими следующие основные виды защит:

- защита от перегрузок;

- защита от короткого замыкания.

Местное управление электрозадвижками запроектировано с местного блока управления, а также с помощью средств АСУТП.

В групповых линиях, питающих штепсельные розетки и греющие кабели для технологических трубопроводов, предусматриваются устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА в соответствии с требованиями ПУЭ.

Описание проектных решений по компенсации реактивной мощности, релейной защите, управлению, автоматизации и диспетчеризации системы электроснабжения

Ввиду малого значения реактивной мощности на площадке куста газовых скважин №107  компенсация реактивной мощности не предусматривается.

Управление и диспетчеризация объектами системы электроснабжения осуществляется по каналам системы АСУ ТП.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системе электроснабжения, позволяющих исключить нерациональный расход электрической энергии, и по учету расхода электрической энергии, если такие требования предусмотрены в задании на проектирование

Проектом предусматривается ряд мероприятий по экономии электроэнергии:

- в целях минимизации потерь при передаче электроэнергии до потребителя БЭЛП максимально приближена к центрам электрических нагрузок. Длины проводников от питающих пунктов до электроприемников приняты по возможности минимальными;

- автоматическое отключение электрообогрева помещений при достижении нормируемой температуры;

- применение современных приборов учета и контроля электропотребления в БЭЛП позволяет с большой точностью выявить случаи возможного перерасхода электроэнергии и своевременно устранить их причины;

- в распределительных и питающих электрических сетях используются медные проводники. Выбранные сечения проводников обеспечивают потери напряжения до электроприемников и другие качественные показатели электроэнергии, требуемые 
ГОСТ 32144-2013;

- масляный трансформатор в БЭЛП принят энергоэффективный со сниженными потерями холостого хода и короткого замыкания;

- применение светильников на светодиодных лампах для систем искусственного освещения внутри помещений;

- автоматическое включение и отключение наружного освещения в зависимости от естественной освещенности с помощью фотореле, что исключает затраты на электроэнергию в светлое время суток.

Описание мест расположения приборов учета используемой электрической энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

В БЭЛП на кусте газовых скважин №107  предусматривается технический учет на вводной ячейке РУНН и на отходящей линии на шкафы ПРС.

Технический учет активной электроэнергии осуществляется счетчиками типа

СЭТ 4-ТМ, либо аналогами.

Расположение приборов учета показано на схемах ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИЛО.05.01-ГЧ-001

Описание системы сбора и учета данных представлено в марке АК.

Сведения о мощности сетевых и трансформаторных объектов

Мощность трансформатора БЭЛП выбрана на основании итоговых данных расчета электрических нагрузок.

Основные показатели и данные по установленным и расчетным мощностям и выбору количества и мощности трансформаторных подстанций приведены в таблице 2.

Таблица 2 - Основные показатели по установленным и расчетным мощностям.

| Наименование показателей | Величина показателей |  |
| --- | --- | --- |
|  | Куст газовых скважин №107 |
| Напряжение сети: |  |
| -первичное, В | 10000 |
| -вторичное, В | 230/400 |
| Количество трансформаторных подстанций (БЭЛП), шт. | 1 |
| Установленная мощность: |  |
| -трансформаторов, кВА | 160 |
| -ДФКУ-0,4кВ, квар | - |
| Установленная мощность: |  |
| - электроприемников 10000 В, кВт | - |
| - электроприемников 400/230 В, кВт | 114,89 |
| Расчетные максимальные нагрузки на 400 В: |  |
| активная, кВт | 78,14 |
| реактивная, квар | 26,74 |
| полная, кВА | 82,59 |
| Коэффициент мощности соs  | 0,95 |

Решения по организации масляного и ремонтного хозяйства

В соответствии с принятыми основными техническими решениями для комплектации трансформаторной подстанции принят масляный трансформатор.

Сброс трансформаторного масла выполняется в маслоприемник, расположенный в основании блоков трансформаторов, рассчитанный на прием 100% масла установленного трансформатора. Маслоприемник комплектуется устройством для слива масла, расположенным в удобном для обслуживания месте на границе площадки обслуживания.

В связи с малым количеством трансформаторов ремонтная база непосредственно на площадках не предусматривается. Ремонт трансформаторов будет производиться на центральных ремонтных базах (на предприятиях, согласованных Заказчиком). Для мелкого ремонта привлекается эксплуатационный персонал.

Перечень мероприятий по заземлению и молниезащите

Заземление

Основной мерой обеспечения электробезопасности для электроустановок напряжением до 1 кВ являются сети с глухозаземленной нейтралью и системой заземления типа TN-S.

Для электроустановок напряжением выше 1 кВ принята изолированная нейтраль.

На вводах в здания и сооружения выполняется повторное заземление PE проводника.

Нейтраль трансформатора присоединяется к защитному заземлению с сопротивлением не более 4 Ом.

Для защиты от поражения электрическим током принято защитное заземление, защитное автоматическое отключение питания и система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ.

Система уравнивания потенциалов соединяет между собой:

- нулевой защитный РЕ проводник питающей сети в системе TN;

- заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание;

- металлические трубы коммуникаций, входящих в здание;

- металлические части каркаса зданий и сооружений;

- металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования;

- броню кабеля;

- заземляющее устройство защиты от статического электричества;

- заземляющее устройство системы молниезащиты второй и третьей категорий.

Для соединения с основной системой уравнивания потенциалов все указанные части должны быть присоединены к главной заземляющей шине при помощи проводников системы уравнивания потенциалов.

Для защитных мер электробезопасности, молниезащиты и защиты от статического электричества предусмотрен внешний контур заземления.

Наружное заземляющее устройство для БЭЛП и блока аппаратурного предусматривается из горизонтальных и вертикальных заземлителей. Горизонтальные заземлители выполнены из оцинкованной стальной полосы 5х40 мм, уложенной на глубину не менее 0,5 м от поверхности земли на расстоянии не далее 1 м от фундамента и присоединенной к вертикальным заземлителям. Вертикальные заземлители выполнены из оцинкованной круглой стали диаметром 18 мм и ввернуты в грунт на глубину не менее 0,5 м от верхнего конца электрода до поверхности земли.

В случае недостаточности искусственных и естественных заземлителей применяются активные необслуживаемые соляные заземлители.

Наружное заземляющее устройство блок-боксов на кусте газовых скважин предусматривается горизонтальными заземлителями, выполненными оцинкрванной стальной полосой 5х40 мм.

Металлоконструкции кабельных эстакад и свайные основания фундаментов блоков являются естественным заземлителем и соединяются с контурами заземлений.

Обсадные колонны скважин присоединяются к заземляющим устройствам через кабельную эстакаду.

Для заземления автоцистерн проектом предусмотрены устройства заземления типа УЗА 3В (либо аналог).

Для сведения к минимуму вредных электромагнитных наводок на чувствительное к ним оборудование подлежат заземлению все имеющиеся токопроводные материалы, а именно конструкционная сталь блоков, арматурные стержни, кабельные стойки, трубные эстакады и трубопроводы, приборные стойки и т.д.

В помещениях БЭЛП и блока аппаратурного, где размещены шкафы автоматики, предусматривается отдельная шина функционального заземления, соединенная отдельным проводником с ГЗШ здания. Не допускается подключения к данной шине никаких устройств, кроме оборудования АСУ.

В групповых линиях, питающих штепсельные розетки и греющие кабели для технологических трубопроводов, предусматриваются устройства защитного отключения (УЗО) с номинальным током срабатывания не более 30 мА в соответствии с требованиями ПУЭ.

План  заземления электротехнического оборудования представлена на чертеже ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИЛО.05.01-ГЧ-005.

Молниезащита

В соответствии с СО-153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций» выше перечисленные сооружения (исключение прожекторная мачта) относятся к специальным объектам, для которых минимально допустимый уровень надежности защиты от прямых ударов молнии устанавливается в пределах 0,9.

По устройству молниезащиты здания и сооружения согласно РД 34.21.122-87 относятся:

- ко II категории - помещения с зонами классов В-Iа (2), а также наружные взрывоопасные установки с зоной класса В-1г (2);

- к III категории - прожекторные мачты, здания и сооружения, в которых отсутствуют помещения с зонами взрывоопасных классов.

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, защищаются от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через металлические коммуникации.

Наружные установки, отнесенные по устройству молниезащиты ко II категории, защищаются от прямых ударов и вторичных проявлений молнии.

Здания и сооружения, отнесенные по устройству молниезащиты к III категории, защищаются от прямых ударов молнии и заноса высокого потенциала через металлические коммуникации.

Для защиты зданий и сооружений от прямых ударов молнии используются в качестве молниеотводов прожекторные мачты с молниеприемниками и металлические конструкции крыши (фермы, кровля толщиной не менее 0,5 мм), при меньшей толщине выполняется молниеприемная сетка.

Прожекторные мачты, металлическая кровля, молниеприемная сетка должны быть связаны с заземлителями молниезащиты токоотводами.

Для защиты зданий, сооружений и наружных площадок от вторичных проявлений молнии необходимо металлические корпуса всего оборудования и аппаратов присоединить к

Для защиты от заноса высоких потенциалов металлические коммуникации (надземные и подземные) при вводе в здание или сооружение присоединяются к заземляющему устройству электроустановок или защиты от прямых ударов молнии.

Защита от статического электричества обеспечивается за счет надежного соединения автономных установок, передвижного оборудования, стальных конструкций, лестниц, трубопроводов с главной сетью заземления и представляют собой непрерывную электрическую цепь.

Технологические трубопроводы и аппараты представляют на всем протяжении непрерывную электрическую цепь, что достигается затяжкой болтов фланцев. В соответствии с РД 39-22-113-78 фланцевые соединения трубопроводов и аппаратов не требуют дополнительных мер по созданию непрерывной электрической цепи. Устройство металлических перемычек на запорной арматуре не предусматривается.

Во фланцевых соединениях трубопроводов (с помощью болтовых соединений) обеспечены переходные сопротивления не более 0,03 Ом на каждый контакт согласно п. 2.7 РД34.21.122-87. При невозможности обеспечения контакта с указанным переходным сопротивлением с помощью болтовых соединений предусматриваются стальные перемычки, в соответствии с требованиями п. 2.7, подпункт «б», РД34.21.122-87.

Сведения о типе, классе проводов и осветительной арматуры, которые подлежат применению при строительстве объекта капитального строительства

Наружные электрические сети выполняются кабелями с медными жилами.

На напряжение до 1 кВ применяются кабели с изоляцией из высокомодульной этиленпропиленовой резины и оболочкой из полимерных материалов, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, без брони и с броней из стальных оцинкованных лент, в оболочке на основе композиции, не распространяющей горение, пригодными для использования в диапазоне температур от минус 56 до плюс 30 ºС, климатическое исполнение ХЛ.

Для прокладки внутри помещений с невзрывоопасной зоной используются кабели с медными жилами, не распространяющие горения по категории А с индексом – нг(А)-HF, соответствующие требованиям ГОСТ 31996-2012.

Внутри помещений со взрывоопасными зонами В-1а применены кабели, прокладываемые открыто в стальных коробах, стальных перфорированных лотках и в стальных водогазопроводных трубах.

Сеть аварийного эвакуационного освещения и кабельные линии систем противопожарной защиты запроектированы кабелями с медными жилами, огнестойкими, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории (А), не выделяющими коррозионно- активных газообразных продуктов при горении и тлении (с маркировкой «нг(А)-FRHF»).

Кабели внутри проектируемых зданий прокладываются по кабельным конструкциям с применением кабельных стоек, полок и лотков, а также в кабель-каналах по стенам. Прокладка взаиморезервируемых кабелей выполняется в разных отсеках коробов и лотков, имеющие сплошные продольные перегородки с пределом огнестойкости не менее 0,25 часа из несгораемого материала в соответствии с требованиями ПУЭ (п. 2.1.16).

Электропроводки внутри блок-боксов зданий выполняются заводом изготовителем.

Вводы в блоки выполнены через унифицированные кабельные вводы. В местах прохождения кабелей через строительные конструкции с нормируемым пределом огнестойкости предел огнестойкости кабельных проходок не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Кабели инженерных сетей прокладываются по непроходным кабельным эстакадам совместно с технологическими трубопроводами (при условии выполнения противопожарных мероприятий в соответствии с требованиями п. 7.3.121 ПУЭ, а также п. 6.5.59 СП 4.13130.2013), отдельным кабельным эстакадам, по площадкам – открыто в стальных водогазопроводных трубах. Пересечение кабельных эстакад с эстакадами трубопроводов с горючими газами и ЛВЖ выполняется в соответствии с требованиями п. 7.3.123 ПУЭ и п. 6.5.59 СП4.13130.2013. Прокладка кабельных линий по эстакадам предусматривается в соответствии с требованиями п. 2.3.120 ПУЭ. Высота кабельной эстакады от нижнего ряда кабелей до поверхности земли не менее 2,5 м, при пересечении с дорогами - не менее 5,5 м. При пересечении кабельных эстакад с технологическими трубопроводами все кабели прокладываются в стальных водогазопроводных трубах или в глухих лотках с крышками на расстоянии не менее 500 мм от трубопроводов.

Кабельные эстакады проектируются без защиты от воздействия солнечного излучения в соответствии с техническим циркуляром «Главэлектромонтажа» № 9-2-196/80 от 20 марта 1980 г. в дополнении п. 2.3.19 ПУЭ, шестое издание, дополненное с исправлениями. Решения выше указанного циркуляра продолжают действовать, пока действует глава 2.3 ПУЭ, шестое издание, дополненное с исправлениями («Инструктивные и информационные материалы по проектированию электроустановок» № 4 2002 г.).

Наружные электрические сети, прокладываемые по эстакадам, выполняются кабелем с ПВХ изоляцией, холодостойкого исполнения и оболочкой из полимерных материалов, не содержащих галогенов, не распространяющие горение при групповой прокладке по категории А и не выделяющие коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, без брони и с броней из стальных оцинкованных лент, в оболочке на основе композиции, не распространяющей горение.

Кабели по кабельным эстакадам прокладываются на кабельных конструкциях –стойки, полки, лестничные лотки без крышек горячего цинкования, климатического исполнения ХЛ1.

Подходы к прожекторной мачте выполнены кабелем, прокладываемым не менее 10 м в траншее, выполненной в насыпных грунтах отсыпки площадок. Кабель от спуска с кабельной эстакады до мачты и по мачте прокладывается в трубе.

Конструкция проектируемой кабельной эстакады предусматривается строительной частью проекта.

Планы наружных электрических сетей представлены на чертеже 
ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИЛО.05.01-ГЧ-006.

Сечения кабелей до 1000 В выбраны по нагрузке и проверены по допустимой потере напряжения и по условиям срабатывания защитного аппарата при однофазном коротком замыкании в конце линии.

Время защитного отключения выбирается из время-токовых характеристик автоматического выключателя в зависимости от выбранной характеристики и в соответствии с требованиями ПУЭ, седьмое издание, пункт 1.7.79, таблица 1.7.1 время защитного автоматического отключения питания в системе TN не должно превышать 0,4 с при номинальном фазном напряжении 220 В. В цепях, питающих распределительные и групповые щиты, время отключения не должно превышать 5 с.

Наружное освещение на кусте запроектировано прожекторами со светодиодными лампами типа PLANT NEO 01-600 (могут быть заменены на аналоги), климатического исполнения ХЛ1, со степенью защиты не менее IP65, устанавливаемыми на прожекторной мачте. Прожекторные мачты разрабатываются и поставляются согласно опросным листам.

Присоединение прожекторов к сети выполняется гибким кабелем с медными жилами сечением не менее 4 мм2 марки КГ-ХЛ.

Для освещения внутри помещений используются светильники общепромышленного и взрывозащищенного исполнения.

Светильники общепромышленного исполнения со степенью защиты оболочки не менее IP20, климатического исполнения У3 и У4 устанавливаются в помещениях с нормальными условиями эксплуатации.

Светильники взрывозащищенного исполнения с видом взрывозащиты «повышенная надежность против взрыва» используются в зоне В-1а, В-1г (зона 2). Во всех зданиях применяются энергоэффективные светодиодные светильники с минимальным выделением тепла.

Основные показатели электроосвещения в зданиях приведены в таблице 3.

Таблица 3 - Основные показатели электроосвещения

| Наименование помещений, сооружений | Класс зоны по взрывоопасности | Тип ламп, светильников | Освещенность общего освещения, лк | Проводка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| БЭЛП | В4 | Общепромышленного исполнения | 150 | РэпПнг(А)- HF-ХЛ (рабочее освещение), РэпПнг(А)-FRHF-ХЛ (аварийное освещение) |
| Блок аппаратурный | Норм. | Общепромышленного исполнения | 500 | РэпПнг(А)-HF-ХЛ (рабочее освещение), РэпПнг(А)-FRHF-ХЛ (аварийное освещение) |
| Блок дозирования метанола | В-1а (2) | Повышенной надежности против взрыва (маркировка по взрывозащите не менее 2ExdIIАT2) | 50 | РэпБПнг(А)-HF-ХЛ (рабочее освещение), РэпБПнг(А)-FRHF-ХЛ (аварийное освещение) |
| Наружное освещение проездов | Норм. | Общепромышленного исполнения | 5 | РэпБПнг(А)-HF-ХЛ |

Описание системы рабочего и аварийного освещения

Проектом предусматриваются внутреннее рабочее и аварийное (эвакуационное и резервное) электроосвещение во всех проектируемых помещениях и наружное освещение проездов.

Освещенность проектируемых помещений, наружных площадок приняты в соответствии с действующими нормами и правилами (СП 52.13330.2016, ВСН 34-91), типы светильников и род проводки соответствуют условиям среды, назначению и характеру производимых работ. Обеспечены нормы освещенности и показатели качества освещения, удобство обслуживания осветительной установки и управления.

Оборудование, кабели и материалы по электроосвещению блок-боксов входят в комплект поставки.

Рабочее освещение напряжением 400/230 В предусматривается во всех помещениях и на территории куста газовых скважин для обеспечения нормальной работы.

Принципиальная схема сети наружного электроосвещения показана на чертеже 
ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИЛО.05.01-ГЧ-006.

Категория электроснабжения электроосвещения производственных зданий и сооружений принимается в зависимости от категории электроприемников основного технологического и инженерного электрооборудования зданий и сооружений.

Аварийное резервное освещение напряжением 400/230 В для продолжения работ предусматривается в помещениях БЭЛП и блоке аппаратурном.

Аварийное резервное освещение в нормальном режиме является частью рабочего электроосвещения и подключается отдельными линиями от разных секций щитов питания.

Освещенность от резервного освещения составляет не менее 30 % нормируемой освещенности для общего рабочего освещения.

Для аварийного освещения используются в основном те же типы светильников, что и для рабочего освещения.

Осветительные приборы аварийного освещения включаются одновременно с основными осветительными приборами рабочего освещения.

Для аварийного освещения используются в основном те же типы светильников, что и для рабочего освещения, с нанесенной буквой «А» красного цвета.

В помещении БЭЛП и блоке аппаратурном для производства ремонтных работ предусматривается переносное освещение на напряжение 12 В, для чего устанавливаются понизительные разделительные трансформаторы 220/12 В.

Эвакуационное освещение предусматривается по путям эвакуации светильниками и световыми указателями «Выход», работающими в нормальном режиме от кабельной сети, а в аварийном режиме от собственных аккумуляторных батарей. Время работы светильников от аккумуляторных батарей должно быть достаточно для полной эвакуации людей в безопасную зону, но не менее 1 часа.

Световые указатели предусматриваются во всех зданиях с возможным пребыванием людей и должны быть постоянно включены. Питание светильников предусмотрено от панелей ПЭСПЗ, установленных в данных зданиях.

Светильники, установленные над входами в здания, относятся к эвакуационному освещению и питаются от ПЭСПЗ.

В качестве светильников ремонтного и аварийного освещения при работах на территории применены взрывобезопасные светильники с аккумуляторными батареями. Эти же светильники используются для освещения шкал приборов.

Для аварийного резервного и эвакуационного освещения в зданиях и помещениях без постоянного присутствия обсуживающего персонала (БДМ) используются взрывобезопасные светильники с аккумуляторными батареями.

Освещенность в местах установки ручных пожарных извещателей, установленных у входов в блоки и здания, составляет не менее 50 Лк, и обеспечивается светильниками, установленными над входами в соответствующие здания.

Управление внутренним освещением осуществляется выключателями, устанавливаемыми по месту.

Нормируемая освещенность территорий принята в соответствии с действующими нормами и сводами правил (СП 52.13330.2016) и составляет:

- 10 лк – горизонтальная освещенность ступеней и площадок лестниц и переходных мостиков;

- 5 лк – основные проезды;

Управление прожекторным освещением предусматривается в автоматическом режиме от ящика управления освещением (от фотореле и реле времени, с возможностью телеуправления по кустовой телемеханике АСДУЭ), установленного в помещении БЭЛП и в ручном режиме (кнопкой управления на ростверке БЭЛП).

Распределительная осветительная сеть во всех помещениях запроектирована кабелями с медными жилами, не выделяющими коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории (А) (с маркировкой «нг(А)-HF»).

Сети аварийного освещения во всех помещениях запроектированы кабелями с медными жилами, огнестойкими, не выделяющими коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории (А) (с маркировкой «нг(А)-FRHF»).

Осветительная сеть для наружного освещения зданий запроектирована кабелями с медными жилами, не выделяющими коррозионно-активных продуктов при горении и тлении, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории (А) (с маркировкой «нг(А)-HF-ХЛ»).

Описание дополнительных и резервных источников электроэнергии

Электроснабжение электроприемников 400/230 В проектируемой площадки газового куста предусматривается от комплектной однотрансформаторной подстанции с масляным трансформатором полной заводской готовности.

Однотрансформаторная БЭЛП предусматривается в качестве «основного» источника электроснабжения.

В случае нарушения электроснабжения электроприемников на напряжении 0,4 кВ, отнесенных по надежности электроснабжения к I категории, питание осуществляется от источников бесперебойного питания (UPS), входящих в комплект поставки оборудования и от отдельно устанавливаемой системы бесперебойного питания (СБП).

Дополнительных источников электроэнергии не требуется.

Перечень мероприятий по резервированию электроэнергии

Для резервирования электроэнергии на кусте газовых скважин для электроприемников, отнесенных по надежности электроснабжения к I категории, предусматриваются источники бесперебойного питания с необходимой емкостью аккумуляторных батарей в комплекте с оборудованием и от отдельно устанавливаемой системы бесперебойного питания (СБП).

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

Правила устройства электроустановок (шестое издание 1985 г., дополненное с исправлениями 1999 г., седьмое издание 1999-2003 г.г.);

Федеральный закон N 123-ФЗ. Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.

Федеральный закон 261-ФЗ Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности. Приказ 534 Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности".

Приказ Министерства энергетики Российской Федерации 811 от 12 августа 2022 Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии;

ГОСТ 9.307-2021 Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Покрытия цинковые горячие. Общие требования и методы контроля;

ГОСТ 9.402-2004 ЕСЗКС. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию;

ГОСТ 9.602-2016 ЕСЗКС. Сооружения подземные. Общие требования к защите от коррозии

ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования;

ГОСТ 12.1.019-2017 ССБТ. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты.

ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ. Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

ГОСТ 12.1.051-90 Электробезопасность. Расстояния безопасности в охранной зоне линий электропередачи напряжением свыше 1000 В;

ГОСТ 12.2.007.0-75 Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности.

ГОСТ 12.2.007.3-75 Система стандартов безопасности труда. Электротехнические устройства на напряжение свыше 1000 В. Требования безопасности.

ГОСТ 1508-78 Кабели контрольные с резиновой и пластмассовой изоляцией. Технические условия.

ГОСТ 1516.3-96 Электрооборудование переменного тока на напряжения от 1 до 750 кВ. Требования к электрической прочности изоляции.

ГОСТ 7746-2015. Трансформаторы тока. Общие технические условия.

ГОСТ 9098-78 Выключатели автоматические низковольтные. Общие технические условия.

ГОСТ 10348-80 Кабели монтажные многожильные с пластмассовой изоляцией. Технические условия.

ГОСТ 12.1.018-93 Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывобезопасность статического электричества. Общие требования.

ГОСТ 12.4.124-83 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования.

ГОСТ 14254-2015 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP).

ГОСТ 14693-90 Устройства комплектные распределительные негерметизированные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Общие технические условия.

ГОСТ 14694-76 Устройства комплектные распределительные в металлической оболочке на напряжение до 10 кВ. Методы испытаний.

ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

ГОСТ 18685-73 Трансформаторы тока и напряжения. Термины и определения.

ГОСТ 19281-2014 Прокат повышенной прочности. Общие технические условия

ГОСТ 23216-78 Изделия электротехнические. Хранение, транспортирование, временная противокоррозионная защита, упаковка. Общие требования и методы испытаний.

ГОСТ 27772-2021 Прокат для строительных стальных конструкций. Общие технические условия.

ГОСТ 30012.1-2002 МЭК 60051-1-97 Приборы аналоговые показывающие электроизмерительные прямого действия и вспомогательные части к ним. Часть 1. Определения и основные требования, общие для всех частей.

ГОСТ 30852.13-2002, МЭК 60079-14:1996 Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок).

ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

ГОСТ 31946-2012 Провода самонесущие изолированные и защищенные для воздушных линий электропередачи. Общие технические условия.

ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения.

ГОСТ 31610.10-1-2022 (IEC 60079-10-1:2020) Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды

ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия.

ГОСТ Р 50571.5.52-2011, МЭК 60364-5-52:2009 Электроустановки низковольтные. Часть 5-52. Выбор и монтаж электрооборудования. Электропроводки.

ГОСТ Р 50571.5.54-2013, МЭК 60364-5-54:2011 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов.

ГОСТ Р 50571.4.41-2022 МЭК 60364-4-41:2017 Электроустановки низковольтные. Часть 4-41. Защита для обеспечения безопасности. Защита от поражения электрическим током.

ГОСТ Р 52350.14-2006, МЭК 60079-14:2002 Электрооборудование для взрывоопасных газовых сред. Часть 14. Электроустановки во взрывоопасных зонах (кроме подземных выработок).

СО 34.04.181-2003 Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, ОАО РАО «ЕЭС России», 2003;

СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций;

Приказ от 4 октября 2022 г. N1070 Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации и о внесении изменений в приказы Минэнерго России от 13 сентября 2018 г. N 757, от 12 июля 2018 г. N 548.

ГОСТ 31898-1-2011 Материалы кровельные и гидроизоляционные гибкие битумосодержащие. Метод определения сопротивления раздиру стержнем гвоздя.

СП 76.13330.2016 Актуализированная редакция Электротехнические устройства;

СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной безопасности.

СП 16.13330.2017 СНиП II-23-81* Актуализированная редакция. Стальные конструкции;

СП 20.13330.2016, СНиП 2.01.07-85* Актуализированная редакция. Нагрузки и воздействия;

СП 52.13330.2016, СНиП 23-05-95* Актуализированная редакция. «Естественное и искусственное освещение».

Ведомость основного оборудования

| Наименование и техническая характеристика | Тип, марка, ГОСТ | Завод–изготовитель | Ед. изм. | Коли-чество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ведомость основного оборудования по марке ЭМ |  |  |  |  |
| Однотрансформаторный блок электроснабжения линейных потребителей (БЭЛП) 10/0,4кВ с масляным трансформатором мощностью 160 кВА с РУНН-0,4 кВ | БЭЛП-160/10/0,4 кВ |  | компл. | 1 |