Список исполнителей

Главный специалист	А.Д. Логинова

Главный инженер проекта	О.Н. Ефанов

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	4

2 Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха	5

3 Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей	6

4 Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства	7

5 Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод	8

6 Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации	9

6.1 Отопление	9

6.2 Вентиляция и кондиционирование воздуха	9

6.3 Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях	10

7 Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды	12

7.1 Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов	12

8 Сведения о потребности в паре (при необходимости)	13

9 Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов	14

10 Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения	15

11 Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях	16

12 Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха	17

13 Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата - для объектов производственного назначения	18

14 Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения	19

15 Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)	20

15.1 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие предусмотрены заданием на проектирование	20

15.2 Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы	20

15.3 Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства	21

15.4 Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)	21

15.5 Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей	21

15.6 Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики	21

Приложение А Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	22

Общие сведения

Проектная документация разработана в соответствии с:

- Заданием на проектирование объекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 254-01, 107», Проект 2: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин

№ 107», утвержденным 19.06.2024 генеральным директором АО «Гипровостокнефть»

Ф.Н. Тепляковым (ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПЗ.00.00, Приложение А);

- Изменением №1 к заданию на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 206-13, 254-01, 107», утвержденным 18.03.2024 техническим директором ООО «Газпромнефть-Заполярье» А.С. Афониным (ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ПЗ.00.00, Приложение Б);

- Основными техническими решениями, разработанными АО «Гипровостокнефть»;

- Техническим заданием на выполнение инженерных изысканий по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин

№ 107», утвержденным начальником управления по проектированию ООО «ГПН-Развитие» Д.В. Парфеновым;

Объект проектирования расположен в Ленском районе Республики Саха (Якутия),

в 278,3 км на запад от г. Ленск, в 180 км на северо-запад от пгт. Витим, в 105,6 км на северо-восток от с. Преображенка.

В разделе разработаны основные решения по отоплению, вентиляции, кондиционированию воздуха проектируемого блочного здания БЭЛП, расположенного на площадке куста скважин № 107.

Технические решения по отоплению и вентиляции соответствуют требованиям, определенным в действующих нормах и правилах (приложение А).

Сведения о климатических и метеорологических условиях района строительства, реконструкции, капитального ремонта, расчетных параметрах наружного воздуха

Климатические параметры для проектирования объекта определены согласно данным метеостанции М-2 «Комака», предоставленным ФГБУ «Якутским УГМС» и приведены таблице 2.1.

Таблица 2.1- Климатические параметры объекта

| N п/п | Наименование параметров | Значение параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92, 0С | минус 49 |
| 2 | Абсолютная минимальная температура воздуха | минус 61 |
| 3 | Абсолютная максимальная температура воздуха | 39 |
| 4 | Температура воздуха в теплый период обеспеченностью 0,95, 0С | 13,9 |
| 5 | Температура воздуха в теплый период обеспеченностью 0,98, 0С | 13,7 |
| 6 | Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее плюс 8 0С, суток | 257 |
| 7 | Средняя скорость ветра за период со средней суточной температурой воздуха менее плюс 8 0С, м/с | плюс 2,6 |
| 8 | Средняя температура воздуха отопительного периода, 0С | минус 14,3 |

За расчетные температуры наружного воздуха приняты следующие параметры:

- минус 49 ºС (параметры Б) - для проектирования систем отопления и вентиляции в холодный период года;

- плюс 13,9 ºС (параметры А) – для проектирования систем вентиляции в теплый период года;

- плюс 13,7 ºС (параметры Б) – для проектирования систем кондиционирования в теплый период года.

В соответствии с СП 131.13330.2020 «Строительная климатология» район относится к климатическому подрайону I Д, ветровой район: Iа, снеговой район: III.

Сведения об источниках теплоснабжения, параметрах теплоносителей систем отопления и вентиляции, требованиях к надежности и качеству теплоносителей

Теплоснабжение систем отопления и вентиляции здания БЭЛП осуществляется непосредственной трансформацией электрической энергии в тепловую.

Электроснабжение  систем осуществляется помощью  проектируемых на площадке куста скважин ВЛ 10 кВт (52,6 км).

Описание и обоснование способов прокладки и конструктивных решений, включая решения в отношении диаметров и теплоизоляции труб теплотрассы от точки присоединения к сетям общего пользования до объекта капитального строительства

Устройство тепловых сетей на объекте проектирования не предусматривается.

Перечень мер по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод

Решения по защите трубопроводов от агрессивного воздействия грунтов и грунтовых вод на объекте проектирования не предусматриваются.

Обоснование принятых систем и принципиальных решений по отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха помещений с приложением расчета совокупного выделения в воздух внутренней среды помещений химических веществ с учетом совместного использования строительных материалов, применяемых в проектируемом объекте капитального строительства, в соответствии с методикой, утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации

Блок БЭЛП – блочно - модульное здание максимальной заводской готовности, поставляется на площадку объекта укомплектованное технологическим оборудованием, системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

В здании не предусмотрено постоянное пребывание обслуживающего персонала.

Проектирование систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха блока БЭЛП выполнено в соответствии с СП 60.13330.2020, ГОСТ Р 58367-2019, ПУЭ.

Монтаж систем вентиляции и кондиционирования воздуха здания выполняется в соответствии с СП 73.13330.2016.

Отопление

В холодный период расчетная температура внутреннего воздуха принимается в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020 (п. 5.5), ГОСТ Р 58367-2019 (п. 6.13.1.2, 6.13.1.3), ПУЭ изд.7 (п.7.1.30).

Производственные помещения с постоянными теплопоступлениями, достаточными для компенсации теплопотерь, в местностях со средней температурой наиболее холодной пятидневки минус 5 0С и ниже оборудуют системой дежурного отопления, рассчитанной на поддержание температуры плюс ГОСТ Р 58367-2019 (при неработающем оборудовании.)

Расчетные параметры внутреннего воздуха холодный период года:

- Помещение ТМиС: плюс10 0С;

- Отсек трансформатора: плюс 5 0С (дежурное отопление при неработающем технологическом оборудовании);

- Отсек НКУ: плюс 5 0С;

- Отсек РУВН: плюс 5 0С.

Системы отопления здания электрические, в качестве отопительных приборов приняты настенные электрические конвекторы в общепромышленном исполнении со степенью защиты не ниже IP44 в соответствии с требованиями ПУЭ, укомплектованные автоматическими терморегуляторами и элементами защиты от перегрева.

Согласно СП 60.13330.2020, все электрические отопительные приборы приняты с уровнем защиты от поражения током не ниже класса 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75.

В соответствии с приложением Б СП 60.13330.2020, п. Б11, температура теплоотдающей поверхности приборов не превышает плюс 90 0С.

В местах производства ремонтных (кроме аварийных) работ (продолжительностью 2 ч и более непрерывно) следует обеспечивать передвижными установками параметры воздуха:

- минимально допустимые в холодный период года (плюс 17 0С для работ средней тяжести категории IIa (СП 60.13330.2020 п. 5.5, ГОСТ 12.1.005-88 табл.1);

- максимально допустимые в теплый период года.

Вентиляция и кондиционирование воздуха

Расчетные параметры внутреннего воздуха, в соответствии с п.5.2 СП 60.13330.2020 в теплый период года при отсутствии избытков теплоты - равную температуре наружного воздуха (параметры А), а при наличии избытков теплоты - на 4 0C выше температуры наружного воздуха (параметры А), но не выше плюс 29 0C.

В целях обеспечения нормируемых параметров микроклимат в рабочей зоне производственных помещений предусматриваются системы приточно-вытяжной вентиляции с естественным и механическим побуждением.

В помещении трансформаторов предусмотрены системы естественной вытяжной и приточной вентиляции для работы в холодный период года, рассчитанная на удаление тепловых избытков из помещения.

Естественная вентиляция предусмотрена через жалюзийные решетки в наружных стенах.

Приточные и вытяжные вентиляционные отверстия снабжены утепленными клапанами для предупреждения конденсации влаги и обледенения, защищены сетками или решетками с ячейками размером 10х10 мм для предотвращения проникновения животных и птиц.  Управление клапанами предусмотрено в рабочей зоне помещения.

Низ приточных вентиляционных отверстий размещен не ниже 2 м от уровня земли.

Приемные отверстия для удаления воздуха системами естественной вытяжной вентиляции размещены не ниже 0,1м от плоскости потолка или покрытия до верха отверстия.

В помещении трансформаторов системы вентиляция обеспечивают отвод выделяемого тепла от работающих трансформаторов в необходимых объемах при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности, при максимальной расчетной температуре окружающей среды для исключения нагрева трансформаторов до значений, превышающих максимально для них допустимые.

Для холодного и переходного периодов года предусмотрена система механической вентиляции периодического действия, рассчитанная на ассимиляцию теплоизбытков при условии разности температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него не превышающей 15 0С.

Управление вытяжной принудительной вентиляцией предусмотрен автоматический от датчиков температуры. Предусмотрен также ручной режим управления.

При достижении в помещении температуры воздуха плюс 29 0С вентиляторы автоматически включаются в рабочей режим, при снижении температуры внутреннего воздуха до плюс 20 0С системы автоматически  выключаются.

В отсеках НКУ и РУВН, помещении ТМиС также предусматриваются отдельные системы естественной вытяжной, принудительной вытяжной периодического действия и естественной приточной вентиляции, рассчитанные на удаление теплоизбытков и поддержание допустимых температур в соответствии с ПУЭ.

В помещении ТМиС предусматривается система кондиционирования.

Вытяжные вентиляторы предусмотрены со 100 % резервированием.

В вытяжных системах предусмотрены клапаны для отсечения холодного наружного воздуха при не работающих вентиляторах.

Предусмотрено автоматическое отключение систем механической вентиляции и кондиционирования при пожаре.

Обоснование энергетической эффективности конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях

Энергетическая эффективность, используемых в системах отопления, вентиляции, кондиционирования воздуха достигается следующими конструктивными и инженерно-техническими решениями:

- автоматическое регулирование тепловой мощности нагревательного элемента приборов отопления в зависимости от температуры воздуха в помещении;

- вентиляционные отверстия в наружных стенах с установленными в них жалюзийными решетками, вентиляторами дополнительно оборудуются утепленным клапаном с электроприводом и периметральным электрообогревом, обеспечивающим перекрытие вентиляционного отверстия при неработающей вентиляции и в случае аварийного отключения внешнего электропитания;

- для обеспечения эффективной работы оборудования и предупреждения конденсации влаги предусматривается изоляция фреонопроводов в системах кондиционирования;

- предусматривается использование теплопоступлений от технологического оборудования для обогрева соответствующего помещения - снижение расхода электрической энергии осуществляется за счет автоматического регулирования (уменьшения) тепловой мощности приборов электрического отопления по расчетной температуре воздуха в помещении;

- для исключения нерационального расхода энергетических ресурсов предусматривается применение оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования с показателями энергетической эффективности (экономичности энергопотребления) соответствующими нормативным значениям показателей, установленным в государственных стандартах на это оборудование.

Сведения о тепловых нагрузках на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение на производственные и другие нужды

Количество потребляемой тепловой энергии принимается по предварительным расчетам и уточняется при разработке рабочей документации.

Требуемые тепловые нагрузки для зданий полной заводской готовности в блочно-комплектном исполнении рассчитываются и уточняются заводом-изготовителем при выполнении теплотехнических расчетов и составлении теплового баланса помещений в зависимости от толщины и теплофизических свойств, фактически принятых наружных ограждающих конструкций здания.

Расчетные тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию, горячее водоснабжение и другие нужды по потребителям приведена в таблице 7.1.

Таблица 7.1 - Расчетные часовые нагрузки на теплоснабжение

| № по генплану | Наименование потребителей | Расчетный часовой тепловой поток, кВт |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отоп- ление | Венти- ляция | ГВ | ТХ | Итого |
| 12 | Блок БЭЛП | 2.50 | 4.20 | - | - | 7.80 |

Описание мест расположения приборов учета используемой тепловой энергии и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

Тепловая энергия на объекте проектирования не используется.

Приборы учета тепловой энергии и устройства сбора и передачи данных от них не предусматриваются.

Сведения о потребности в паре (при необходимости)

Система пароснабжения на объекте проектирования не предусматривается.

Обоснование оптимальности размещения отопительного оборудования, характеристик материалов для изготовления воздуховодов

Согласно СП 60.13330.2020, отопительные приборы в помещениях располагаются

у наружных ограждающих конструкций помещений здания в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки с учетом принятых технологических, конструктивных, объемно-планировочных решений и расположения других инженерно-технических коммуникаций здания на расстоянии (в свету) более 100 мм от поверхности стен.

Обоснование рациональности трассировки воздуховодов вентиляционных систем - для объектов производственного назначения

Решения по рациональности трассировки воздуховодов в помещениях, размещению воздухозаборных, приточных, вытяжных решеток и другого оборудования систем вентиляции определяется заводами-изготовителями зданий полной заводской готовности в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020, СП 7.13130.2013 с учетом принятых технологических, конструктивных, объемно-планировочных решений и расположения других инженерно-технических коммуникаций здания, в соответствии с требованиями нормативной документации с учетом указаний, представленных в технических требованиях на изготовление зданий.

Крепление воздуховодов и других элементов систем вентиляции выполняется к строительным конструкциям зданий с учетом наиболее рациональной трассировки в пределах обслуживаемого помещения.

Описание технических решений, обеспечивающих надежность работы систем в экстремальных условиях

17

Для обеспечения надежности работы систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха здания БЭЛП в экстремальных условиях, проектной документацией предусмотрены следующие технические решения:

- учитывая суровые климатологические условия, оборудование вентиляционных систем располагается в обслуживаемых помещениях;

- вентиляционное оборудование, контактирующее с холодным наружным воздухом, принимается с учетом холодного климата района строительства - в северном исполнении, климатического исполнения ХЛ, УХЛ по ГОСТ 15150-69;

- в системах вентиляции периодического действия предусмотрены мероприятия, предотвращающие попадание холодного воздуха в помещение при неработающей вентиляции – приточно-вытяжные вентиляционные отверстия в наружных стенах с установленными в них жалюзийными решетками, вентиляторами дополнительно оборудуются утепленными клапанами с электроприводом и периметральным электрообогревом;

- на напорных участках воздуховодов в системах механической вытяжной вентиляции периодического действия устанавливаются обратные клапаны, предотвращающие проникновение холодного воздуха в помещения при неработающих вентиляторах;

- узлы прохода воздуховодов систем естественной вытяжной вентиляции через покрытия зданий выполняются с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата;

- предусматривается изоляция воздуховодов для предупреждения конденсации влаги и обледенения;

- для обеспечения эффективной работы оборудования, для предупреждения конденсации влаги в системах кондиционирования предусматривается изоляция фреонопроводов.

Описание систем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

Технические решения по автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха приняты в соответствии с требованиями СП 60.13330.2020, СП 7.13130.2013, ПУЭ и других нормативных документов.

На проектируемом объекте предусматривается:

- автоматическое отключение электроприемников систем отопления, вентиляции и кондиционирования, закрытие утепленных клапанов с электроприводом, клапанов противопожарных нормально открытых при пожаре по сигналу от оборудования автоматической пожарной сигнализации (для зданий и помещений, оборудованных автоматической пожарной сигнализацией);

- автоматическое включение резервного оборудования при выходе из строя основного;

- автоматическое управление работой систем общеобменной приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающих удаление избытков тепла из помещений, от внутреннего датчика контроля температуры, установленного в помещении.

Система автоматизации в здании БЭЛП обеспечивает поддержание требуемого температурного режима в помещении за счет следующих технических решений:

- автоматическое закрытие утепленных клапанов с электроприводом, установленных в системах вентиляции зданий, при отключении внешнего электропитания.

- автоматический переход в рабочее состояние систем отопления, вентиляции и кондиционирования при восстановлении внешнего электропитания (функция автоматического перезапуска при отключении электроэнергии);

- автоматическое блокирование работы вентиляторов с открытием/закрытием утепленных клапанов с электроприводом, установленных на соответствующих вентиляторам отверстиях в наружных стенах зданий;

- контроль текущего значения температуры внутреннего воздуха в помещениях с выводом сигнала (минимальная/максимальная температура внутреннего воздуха) в помещение с постоянным присутствием дежурного персонала.

Весь объем автоматизации и диспетчеризации процесса регулирования отопления, вентиляции и кондиционирования зданий полной заводской готовности определяется заводом-изготовителем блок-бокса в соответствии с требованиями нормативной документации с учетом указаний, представленных в технических требованиях на изготовление здания.

Характеристика технологического оборудования, выделяющего вредные вещества, и сведения о проектных решениях по обеспечению нормативных требований к качеству воздуха рабочей зоны и параметрам микроклимата - для объектов производственного назначения

В проектируемом здании БЭЛП не предусмотрено размещение технологического оборудования, выделяющего вредные вещества.

Обоснование выбранной системы очистки от газов и пыли - для объектов производственного назначения

Для эффективной очистки выбросов вытяжной принудительной вентиляции от пыли, на выходе из систем предусмотрена установка фильтров грубой и тонкой очистки.

Тип и конструктивные особенности фильтров уточняются в ходе разработки систем вентиляции помещений здания БЭЛП заводом-изготовителем.

Очистка от газов вентиляционных выбросов не предусматривается.

Перечень мероприятий по обеспечению эффективности работы систем вентиляции в аварийной ситуации (при необходимости)

17

Мероприятия, обеспечивающие работу систем отопления, вентиляции и кондиционирования в аварийной ситуации:

- в соответствии с СП 60.13330.2020, СП 7.13130.2013 предусмотрено автоматическое отключение электроприемников систем отопления, вентиляции и кондиционирования, закрытие утепленных клапанов с электроприводом при пожаре по сигналу от оборудования автоматической пожарной сигнализации;

- предусмотрено автоматическое закрытие утепленных клапанов с электроприводом, установленных в системах вентиляции зданий, при отключении внешнего электропитания;

- предусмотрен автоматический переход в рабочее состояние систем отопления, вентиляции и кондиционирования зданий при восстановлении внешнего электропитания;

- в соответствии с СП 60.13330.2020 выполнено резервирование оборудования для систем общеобменной приточной вентиляции и кондиционирования, работающих круглосуточно и круглогодично;

- согласно требованиям ТРоТПБ, ПУЭ все отопительно-вентиляционное оборудование, установленное в пожароопасных зонах, принято со степенью защиты не ниже IP44;

- выполняется заземление оборудования, воздуховодов систем отопления, вентиляции и кондиционирования в соответствии с ПУЭ, СП 60.13330.2020;

- оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирования отвечает требованиям стандартов безопасности труда, оснащено необходимыми средствами автоматики;

- принятые системы отопления, вентиляции и кондиционирования обеспечивают безопасную эксплуатацию зданий и полностью удовлетворяют требованиям действующих противопожарных норм и правил устройства электроустановок.

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, тепловых сетях, позволяющих исключить нерациональный расход тепловой энергии, если такие предусмотрены заданием на проектирование

В соответствии с заданием на проектирование проектом предусматривается применение оборудования систем отопления, вентиляции и кондиционирования с показателями энергетической эффективности (экономичности энергопотребления), соответствующими нормативным значениям показателей, установленным в государственных стандартах на это оборудование.

Иные требования энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха помещений, позволяющие исключить нерациональный расход тепловой энергии, в задании на проектирование не предусмотрены.

Сведения о типе и количестве установок, потребляющих тепловую энергию, параметрах и режимах их работы

На проектируемом объекте не предусматриваются установки, потребляющие тепловую энергию.

Сведения о показателях энергетической эффективности объекта капитального строительства, в том числе о показателях, характеризующих годовую удельную величину расхода теплоносителей в объекте капитального строительства

Использование теплоносителей для теплоснабжения объекта проектирования не предусматривается.

Сведения о нормируемых показателях удельных годовых расходов теплоносителей и максимально допустимых величинах отклонений от таких нормируемых показателей (за исключением зданий, строений, сооружений, на которые требования энергетической эффективности не распространяются)

Использование теплоносителей для теплоснабжения объекта проектирования не предусматривается.

Перечень мероприятий по учету и контролю расходования используемых теплоносителей

Использование теплоносителей для теплоснабжения объекта проектирования не предусматривается.

Спецификацию предполагаемого к применению оборудования, изделий, материалов, позволяющих исключить нерациональный расход теплоносителей, в том числе основные их характеристики

Использование оборудования, использующего теплоносители на объекте проектирования, не предусматривается.

- Приложение А Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

- 1. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- 2. Федеральный закон от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- 3. ГОСТ 12.2.007.0-75 «Изделия электротехнические. Общие требования безопасности»

- 4. ГОСТ Р 58367-2019 «Обустройство месторождений на суше»

- 5. Правила устройства электроустановок (шестое издание 1985 г., дополненное с исправлениями 1999 г., седьмое издание 1999-2003 г.г.)

- 6. СП 60.13330.2020 «СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха»

- 7. СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»

- 8. СП 131.13330.2020 «СНиП 23-01-99* Строительная климатология»

- 9. СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий»