Список исполнителей

Главный специалист ОАТиС	С.В Закарян

Начальник ОАТиС	Ф.М. Тагиров

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1.Основание для проектирования	4

2.Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования	4

3.Характеристика проектируемых сооружений и линий связи	4

4.Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи	5

4.1.Система передачи данных производственно-технологического назначения (Технологическая сеть передачи данных)	5

4.1.1.Локально-вычислительная сеть (ЛВС)	5

4.1.2.Структурированная кабельная сеть (СКС)	5

4.2.Описание ТСПД	6

4.3.Система технологического видеонаблюдения	7

4.4.Оперативно-диспетчерская радиосвязь	8

4.4.1.Объектовая охранная сигнализация	8

4.4.2.ССООИ и телекоммуникационные сети	9

4.5.Сооружения связи	10

4.6.Размещение оборудования и внутриплощадочные сети	10

4.7.Электропитание и заземление	11

4.8.Перечень и технические характеристики оборудования и кабельной продукции	11

4.9.Оценка электромагнитного излучения от передающих радиотехнических объектов	13

4.10.Кабельные сети	14

4.10.1.Кабели магистральной подсистемы	14

4.10.2.Кабели горизонтальной подсистемы	14

4.10.3.Кабели других назначений	14

5.Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования	15

6.Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях)	16

7.Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи	17

8.Обоснование способов учета трафика	18

9.Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации	19

10.Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях	20

11.Описание технических решений по защите информации (при необходимости)	22

12.Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения)	23

13.Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения	24

14.Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения	25

15.Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения	26

16.Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования	27

17.Обеспечение сохранности существующих линий связи	28

18.Мероприятия по охране труда и технике безопасности	29

Приложение А	Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	30

Приложение Б	Письмо ООО Газпромнефть ИТО о возможности спутниковой передачи данных	31

Приложение В	Выписка из агентского договора ГПЗ-22/20000/00121/Р/09/2.1/ИТО-Д/ВГС	32

- Основание для проектирования

Основанием для разработки раздела «Системы связи» проектной документации по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» являются:

- Протокол инвестиционной комиссии БРД № ПТ-0412/0000031 от 03.08.2023;

- Задание на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107», утвержденное 19.06.2024 генеральным директором АО «Гипровостокнефть» Ф.Н. Тепляковым;

- Техническое задание на выполнение инженерных изысканий по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107», утвержденное начальником управления по проектированию ООО «ГПН-Развитие» Д.В. Парфеновым;

- Технические требования на АСУТП и систем связи к заданию на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» (представлены в Томе 1);

- Программа выполнения инженерных изысканий.

- Сведения о емкости присоединяемой сети связи объекта капитального строительства к сети связи общего пользования

Для объекта предусматривается организация сетей технологической связи, которые не предназначены для оказания услуг связи на коммерческой основе. Рассматриваемые сети связи являются локальными и не предполагают присоединения к сети связи общего пользования.

- Характеристика проектируемых сооружений и линий связи

Настоящей проектной документацией предусматривается организация следующих сетей и систем связи для площадки куста скважин:

- подключение к ТСПД месторождения;

- технологическое видеонаблюдение;

- оперативно-диспетчерская радиосвязь.

Подключение узла доступа ТСПД на площадке куста скважин к ТСПД месторождения предусматривается по двум независимым каналам связи, организованным по разным средам передачи:

- основной канал – по волоконно-оптическому кабелю, подвешиваемому по опорам ВЛ;

- резервный канал – по спутниковым каналам связи (VSAT станции), организуемым как услуга оператора спутниковой связи.

Точка подключения к ТСПД месторождения – узел агрегации ТСПД на площадке УКПГ Тымпучиканское. Узел агрегации предусматривается в рамках проекта обустройства УКПГ месторождения, ш. ЧОНФ.ГАЗ-УКПГ-П «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Установка комплексной подготовки газа».

Волоконно-оптический кабель по опорам ВЛ, используемый для организации канала передачи данных до УКПГ Тымпучиканское, предусматривается проектом электроснабжения кустовой площадки, ш. ЧОНФ.ГАЗ-ВЛ.Т-П «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. ВЛ-10 кВ для энергоснабжения кустовых площадок».

Предусматривается одновременный ввод объектов в эксплуатацию.

Услугу по спутниковой передаче данных с применением мобильных VSAT станций спутниковой связи предоставляет ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» (ООО «Газпромнефть ИТО») по агентскому договору ГНЗ-23/09000/00262/Р/09/2.1/ИТО-Д/ВГС от 30.06.2023. Оператором спутниковой связи будет выступать АО «Рейс Телеком». Место предоставление услуги – вся территория месторождения, в том числе кустовые площадки, УКПГ, ВЖК и другие объекты инфраструктуры. Экономические и информационные условия оказания услуги устанавливаются в соответствии с тарифными планами оператора связи. Минимальная гарантированная скорость передачи данных 512/512 кБит/с. Письмо ООО «Газпромнефть ИТО» о возможности предоставления услуги представлено в Приложении Б.

Все оборудование связи предусматривается в исполнении, соответствующем месту установки – климатическом, а также по взрыво- и пожаробезопасности.

Структурная схема передачи данных представлена на чертеже ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС05.00-ГЧ-001.

- Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи

  - Система передачи данных производственно-технологического назначения (Технологическая сеть передачи данных)

    - Локально-вычислительная сеть (ЛВС)

На площадке куста скважин предусматривается локальная вычислительная сеть, построенная на технологиях стандарта IEEE 802.3. ЛВС состоит из коммутатора Ethernet Layer2 и оконечного оборудования: видеокамер системы технологического видеонаблюдения (СТВ), устройства систем управления технологическим процессом, устройства технических средств охраны (ТСО), источники бесперебойного питания (ИБП). Общая пропускная способность ЛВС на площадке – 100Мбит/с.

Топология ЛВС на площадке куста скважин – «звезда», подключение оконечного оборудования к коммутатору выполняется по интерфейсам 100Base-TX. Для оконечного оборудования, удаленного от коммутатора более, чем на 90м (по кабельной линии), предусматривается подключение по интерфейсам 100Base-FX с применением медиаконвертеров 100Base-TX/100Base-FX.

Для передачи информации ЛВС в сеть месторождения в коммутаторе Ethernet Layer2 предусмотрены высокоскоростные uplink порты пропускной способностью до 1 Гбит/с, интерфейсы 1000Base-T/X.

    - Структурированная кабельная сеть (СКС)

Для соединения оборудования ЛВС площадке куста скважин предусматривается структурированная кабельная сеть (СКС). СКС состоит из пассивного коммутационного оборудования, кабелей горизонтальной подсистемы и телекоммуникационных разъемов.

Топология СКС – «звезда», центральное коммутационное оборудование размещается в телекоммуникационном шкафу в БЭЛП-10/0,4кВ. Кабели горизонтальной подсистемы обеспечивают подключение следующего оконечного оборудования:

- оборудование АСУЭ;

- оборудование АСУТП;

- оборудование ТСО;

- мониторинг ИБП;

- видеокамеры СТВ на территории площадки куста скважин;

- видеорегистратор СТВ;

- телефонный аппарат (VOIP);

В качестве пассивного коммутационного оборудования используются патч-панель RJ-45 емкостью 24 порта и оптические кроссы на 8 оптических волокон.

Кабели горизонтальной подсистемы – оптические кабели емкостью 8 ОВ для передачи данных по интерфейсам 100Base-FX и кабели UTP/FTP cat 5e для передачи данных по интерфейсам 100Base-TX.

Телекоммуникационные разъемы – коннекторы RJ-45 и оптические разъемы типа SC.

  - Описание ТСПД

Технологическая сеть передачи данных (ТСПД) куста скважин является сегментом ТСПД месторождения. ТСПД куста скважин организуется на основе технологий пакетной передачи данных, с применением коммутатора, обеспечивающего обработку пакетов данных на Layer2 модели OSI. Проектируемый коммутатор является коммутатором уровня доступа, данный коммутатор подключается к коммутатору агрегации, предусматриваемому на площадке УКПГ Тымпучиканское в рамках проекта ш. ЧОНФ.ГАЗ-УКПГ-П «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Установка комплексной подготовки газа».

Портовая емкость коммутатора ТСПД представлена в таблице 1.

Таблица 1 - Портовая емкость коммутатора ТСПД

| Характеристика | Тип коммутатора | Количество Uplink/Trunk портов (под SFP), (задейств./всего) | Количество access портов (задейств./всего), в том числе: | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутатор ТСПД куста скважин | L2 | 2/4 | 10/24 | Общее количество портов коммутатора: 4 SFP, 24х1000Base-T |

Коммутаторы ТСПД поддерживают протокол 802.1Q, обеспечивая логическое разделение ТСПД на несколько сетей, при этом выделяются следующие диапазоны VLAN (нумерация условная):

- 3000…3010: сети АСУТП, АСУЭ, СОУ и т.д.;

- 3011…3019: сеть телефонной связи (VOIP);

- 3020…3029: сеть СТВ;

- 3030…3039: сеть СПРС, не используется на кустовых площадках;

- 3040…3049: сеть ТСО (ОС, СОТ и т.д.);

- 3050…3059: сеть ПС;

- 3060…3069: мониторинг оборудования.

Uplink/Trunk порты коммутатора конфигурируются на пропуск трафика всех VLAN.

Коммутатор ТСПД обеспечивает автоматический выбор маршрутов передачи пакетов данных на основе канальных протоколов, обеспечивающих построение Ethernet сетей с избыточными связями (802.1d, 802.1q). Приоритет маршрутов задается при конфигурировании коммутаторов исходя из следующей последовательности:

- прямые соединения, организованные по ВОК – наивысший приоритет;

- соединения, организованные через оператора спутниковой связи – второй приоритет.

Расчет трафика ТСПД от площадки куста скважин приведен в таблице 2.

Таблица 2 - Расчет трафика

| Сеть/ подсеть | Требуемая минимальная скорость передачи при подключении через спутниковый канал Uplink/Downlink, Кбит/c | Требуемая минимальная скорость передачи при подключении через ВОЛС Uplink/Downlink, Кбит/c | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| ТСПД/ АСУТП | 64/64 | 512/512 | VLAN c QoS |
| ТСПД / АСУЭ | 64/64 | 512/512 | VLAN c QoS |
| ТСПД / СТВ | не требуется (локальная запись) | 6144 (2048*3) /512 | VLAN c QoS |
| ТСПД/ Мониторинг | 64/64 | 64/64 |  |
| ТСПД / ТСО | 64/64 | 64/64 | VLAN c QoS |
| ТСПД / VOIP | 64/64 | 64/64 | VLAN c QoS |
| Итого: | 256/256 | 7296/1664 |  |

  - Система технологического видеонаблюдения

Для наблюдения за технологическим процессом проектом предусматривается система технологического видеонаблюдения.

Система технологического видеонаблюдения (видеокамеры, видеорегистратор, АРМ оператора/администратора) соответствует концепции Заказчика «Концепция решения системы видеонаблюдения за технологическими операциями» и ТТ на АСУТП и системы связи.

Функциональная схема системы технологического видеонаблюдения куста скважин содержит следующие элементы архитектуры сети:

- видеокамеры на площадке куста скважин;

- видеорегистратор на площадке куста скважин;

- видеосервер на площадке УКПГ Тымпучиканское;

- рабочее место оператора/администратора системы (АРМ СТВ) на УКПГ Тымпучиканское.

На площадке куста скважин предусматривается установка трех видеокамер, обеспечивающих наблюдение за технологическим оборудованием и территорией площадки куста скважин. Установка IP-видеокамер предусмотрена на прожекторной мачте. Видеокамеры ориентированы таким образом, чтобы обеспечить максимальный обзор территории площадки. Оператор имеет возможность удаленного управления видеокамерой (поворот/зум).

Применяемые видеокамеры – «уличного» исполнения, со степенью защиты оболочки не ниже IP66, климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1. Применяемые соединительные кабели соответствуют условиям прокладки - климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1, кабели устойчивые к ультрафиолетовому излучению.

Установка оборудования видеонаблюдения и прокладка соединительных кабелей во взрывоопасных зонах не предусматривается.

Передача данных от IP-видеокамер до телекоммуникационного шкафа осуществляется с помощью медиаконветроров и волоконно-оптического кабеля на 8 ОВ. Питание медиаконверторов и видеокамер осуществляется от ИБП в течение 4 часов.

На прожекторной мачте предусматривается установка термошкафа для размещения 4-х медиаконверторов и ИБП для обеспечения работы в течение 4 часов.

Видеорегистратор на площадке куста скважин (локальный) обеспечивает автономность системы видеонаблюдения при поэтапном вводе объектов в эксплуатацию, а также в чрезвычайных ситуациях, при аварии на основном канале связи кустовой площадки (ВОЛС). Видеорегистратор обеспечивает хранение видеоархива продолжительностью до 30 суток с качеством 1920х1080, 25 кадр. /сек., H.265-10.

Видеосервер обеспечивает централизованную архивацию видеопотоков от видеокамер на технологических площадках месторождения, а также видеоаналитику потоков видеокамер. Видеосервер обеспечивает хранение видеоархива продолжительностью 30 сут. с качеством 1920х1080, 25 кадр. /сек., H.265-10.

Видеосервер предусматривается на площадке УКПГ Тымпучиканское, в рамках проекта ш. ЧОНФ.ГАЗ-УКПГ-П «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Установка комплексной подготовки газа».

Отображение видеопотоков от видеокамер предусматривается на АРМ СТВ, размещаемом на площадке УКПГ Тымпучиканско, в рамках проекта ш. ЧОНФ.ГАЗ-УКПГ-П «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Установка комплексной подготовки газа». На мониторах АРМ СТВ формируется изображение от всех видеокамер с разрешением 640х480, при этом оператор имеет возможность выбрать изображение от определенной камеры и получить поток с разрешением архивации (1920х1080).

Для обмена информацией между видеокамерами, видеорегистратором, видеосервером и АРМ СТВ в ТСПД предусматривается выделение отдельного VLAN. IP-видеокамеры обеспечивают трансляцию 3-х видеопотоков (3 IP адреса): на видеорегистратор (локальный), на видеосервер, на АРМ СТВ.

План прокладки кабелей и размещения оборудования системы технологического видеонаблюдения СТВ представлен на чертеже ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.05-ГЧ-003.

  - Оперативно-диспетчерская радиосвязь

Для обеспечения обслуживающего и ремонтного персонала оперативно-диспетчерской радиосвязью предусматривается использование услуг оператора спутниковой радиотелефонной связи «Иридиум».

Согласно решению ГКРЧ от 2 октября 2012г. № 12-15-05-7, для абонентских земных станций системы подвижной спутниковой связи (СПСС) «Иридиум» на территории Российской Федерации выделена полоса частот 1621,35-1626,5 МГц. Использование выделенной полосы частот абонентскими станциями СПСС «Иридиум» осуществляется без оформления разрешений на использования радиочастот или радиочастотных каналов.

Обеспечение услугами спутниковой радиотелефонной связи персонала ООО «Газпромнефть-Заполярье» на месторождении осуществляется ООО «Газпромнефть Информационно-Технологический оператор» (ООО «Газпромнефть ИТО») по агентскому договору ГПЗ-22/20000/00121/Р/09/2.1/ИТО-Д/ВГС.

Оператором связи по вышеуказанному агентскому договору выступает ООО «Спутник Телекоммьюникейшн Энтетейнмент Компани» (ООО «СТЭК.КОМ»), являющееся официальным агентом оператора спутниковой подвижной радиотелефонной связи ООО «ИРИДИУМ КОММЬЮНИКЕШЕНС», лицензия №Л030-00114-77/00052283, срок действия до 25.06.2026г. Предусматривается глобальный характер оказываемых услуг на территории РФ, независимо от широты и долготы.

Выписка из агентского договора ГПЗ-22/20000/00121/Р/09/2.1/ИТО-Д/ВГС представлена в Приложении В.

В связи с отсутствием покрытия базовой станцией размещенной на УКПГ   организация оперативной радиосвязи стандарта ТЕТРА на проектируемой площадке не предусматривается. План расчетной зоны покрытия базовой станции на УКПГ приведен на ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.05.00-ГЧ-009

    - Объектовая охранная сигнализация

Проектом предусмотрена однорубежная объектовая охранная сигнализация для зданий и сооружений, выполняется контроль входных дверей и дверей в отдельные помещения модульных зданий на «открывание», окна – на «проникновение». Предусматривается установка охранных извещателей соответствующего типа.

В таблице 3 приведен перечень сооружений, оснащённых охранной сигнализацией.

Таблица 3 – Сооружения, оснащенные охранной сигнализацией

| Наименование площадки | Наименование сооружения | Количество рубежей охраны | Наличие ППКО |
| --- | --- | --- | --- |
| Куст скважин | БЭЛП-10/0,4кВ | один | + |

Установка извещателей охранных во взрывоопасных зонах не предусматривается.

Извещатели охранные, устанавливаемое в пожароопасных помещениях, имеет оболочку со степенью защиты не менее IP44. Установка извещателей со степенью защиты не менее IP44 предусмотрена во всех помещениях БЭЛП-10/0,4кВ.

Размещение ППКО, оборудования резервированного электропитания РИП-12 (степень защиты оболочки IP20) в пожароопасном помещении ТМиС здания БЭЛП-10/0,4кВ предусматривается в выделенном шкафу охранной сигнализации со степенью защиты не менее IP44.

Применяемые соединительные кабели соответствуют условиям прокладки - климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1, кабели устойчивые к ультрафиолетовому излучению. Прокладки кабелей во взрывоопасных зонах не предусматривается.

ППКО обеспечивают интеграцию системы охранной сигнализации площадки в единую систему объектовой охранной сигнализации по интерфейсам RS-485 и Ethernet.

Вывод сигналов охранной сигнализации предусматривается на автоматизированное рабочее место технических средств охраны, расположенное в Операторной УКПГ Тымпучиканско. АРМ предусматривается в рамках проекта ш. ЧОНФ.ГАЗ-УКПГ-П «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Установка комплексной подготовки газа».

    - ССООИ и телекоммуникационные сети

Для передачи трафика ТСО предусматривается использование ТСПД месторождения. Для трафика предусматривается выделение отдельного VLAN в ТСПД, что позволяет изолировать трафик систем охраны от других систем. На устройствах Layer3 маршрутизация трафика ТСО в другие сети исключается настройками ACL.

Функциональная схема ССООИ содержит следующие элементы:

- АРМ ТСО, с установленным специализированным программным обеспечением, обеспечивающим управление ТСО, отображение, регистрацию и хранение событий;

- устройства преобразования интерфейсов RS-485/Ethernet, обеспечивающие создание единого интеграционного интерфейса.

ССООИ обеспечивает:

- прием, обработку, хранение и отображение событий от ТСО;

- документирование всех событий в системе и протоколирование действий оператора;

- защиту от несанкционированного изменения режима работы системы и изъятия документов.

При возникновении тревожных сообщений обеспечивается их приоритетное отображение на мониторе оператора.

Все сообщения, формируемые в процессе работы системы, накапливаются в архиве, выводятся на средства отображения. Отображение информации производится в текстовом и графическом видах, в общей и развернутой формах.

Проектными решениями предусмотрено резервирование программного обеспечения системы, путем создания резервных копий операционной системы и специализированного программного обеспечения, устанавливаемого на АРМ ТСО.

  - Сооружения связи

Размещение оборудования систем связи предусматривается в зданиях и сооружениях, предусматриваемых технологической и электротехнической частью проекта. Отдельные здания и сооружения для размещения оборудования систем связи проектом не предусматриваются.

На площадке куста скважин для размещения видеокамер СТВ и оборудования спутниковой передачи данных (VSAT станция) используется прожекторная мачта, предусматриваемая электротехнической частью проекта. Видеокамеры размещаются на площадке обслуживания на высоте 13,5 м, VSAT станция – на высоте 6,0м.

Размещение оборудования внутреннего расположения предусматривается в БЭЛП-10/0,4кВ, предусматриваемом электротехнической частью проекта. Установка оборудования предусматривается в телекоммуникационный шкаф.

  - Размещение оборудования и внутриплощадочные сети

Проектом предусматривается использование проектируемых зданий и сооружений, а также инфраструктуры на площадке проектирования. Размещение оборудования выполнено в соответствии с нормами технологического проектирования и требованиями фирм-производителей оборудования, с учетом минимальной протяженности соединительных кабелей и удобства технической эксплуатации.

Схема размещения оборудования передачи данных в телекоммуникационном шкафу приведена на чертеже ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.05.00-ГЧ-007

Сведения о размещении проектируемого оборудования представлены в таблице 4.

Таблица 4 - Сведения о размещении проектируемого оборудования

| Наименование площадки | Размещение оборудования внутреннего расположения | Размещение оборудования внешнего расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| БЭЛП-10/0,4кВ | Шкаф телекоммуникационный Шкаф охранной сигнализации | Не предусмотрено |  |
| Территория площадки | Не предусмотрено | Прожекторная мачта |  |

Прокладка кабелей внутриплощадочных сетей связи предусматривается:

- в телекоммуникационном шкафу – по конструкциям шкафа;

- в здании – по кабельным конструкциям (кабельростам), поставляемым в составе зданий заводской готовности;

- по территории площадки – по кабельным эстакадам;

- по прожекторной мачте – по кабельному спуску мачты и конструкциям площадок обслуживания.

В составе внутриплощадочных сетей прокладываются кабели горизонтальной подсистемы СКС.

План сетей связи на площадке куста скважин представлен на чертеже ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.05.00-ГЧ-003.

План расположения оборудования в БЭЛП-10/0,4 кВ представлен на чертежах ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.05.00-ГЧ-008.

Установка оборудования связи и видеонаблюдения во взрывоопасных зонах не предусматривается. Степень защиты оболочки проектируемого оборудования связи, размещаемого в пожароопасных помещениях не ниже IP44. Оборудование связи и видеонаблюдения, установленное на открытом воздухе, имеет степень защиты не менее IP65, климатическое исполнение и категория размещения УХЛ1.

  - Электропитание и заземление

Электропитание оборудования систем связи предусматривается по категории электроснабжения площадки куста скважин. В соответствии с требованием Задания на проектирование, электропитание оборудования выполняется через источник бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями. В случае пропадания питания по основному вводу, ИБП обеспечивает автономное электропитание оборудования в течение не менее 4 часов.

Схема электроснабжения оборудвоания передачи данных приведена на чертеже ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.05.00-ГЧ-005.

Схема заземления оборудвоания передачи данных приведена на чертеже ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.05.00-ГЧ-006.

Сведения о ИБП систем связи представлены в таблице 5.

Таблица 5 - Сведения о ИБП систем связи

| Наименование | Категория эл. снабжения | Тип ИБП/ЭПУ | Установленная мощность | Время работы от АКБ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЭЛП-10/0,4кВ | 1-я | ИБП 220VAC | 2700 Вт | 4 часа |  |

Электропитание оборудования ТСО предусматривается по категории электроснабжения площадки куста скважин. В соответствии с техническими требованиями Заказчика, электропитание оборудования выполняется через источник бесперебойного питания (ИБП) с аккумуляторными батареями. В случае пропадания питания по основному вводу, ИБП обеспечивает автономное электропитание оборудования в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и 3 часов в режиме тревоги.

Сведения о ИБП ТСО представлены в таблице 6.

Таблица 6 - Сведения о ИБП ТСО

| Наименование | Категория эл. снабжения | Тип ИБП/ЭПУ | Установленная мощность | Время работы от АКБ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БЭЛП-10/0,4кВ | 1-я | РИП-12 | 100 Вт | 24 ч деж. режим 3 ч тревога |  |

Все шкафы заземляются присоединением кабелем сечением 6 мм² к шинам заземления сопротивлением не более 4 Ом. Оборудование заземляется к шкафным шинам заземления кабелем сечением 4 мм². Броня внешних кабелей (при ее наличии) при вводе в здания заземляется кабелем сечением 4 мм² через кабельные щитки заземления.

  - Перечень и технические характеристики оборудования и кабельной продукции

Перечень основного проектируемого оборудования, кабельной продукции, их технические характеристики, в том числе сведения о климатическом исполнении, уровнях взрывозащиты представлен в таблице 7.

Таблица 7 – Перечень проектируемого оборудования, кабельной продукции и их технические характеристики

| Наименование МТР | Основные тех. характеристики | Климатич. исполнение | Степень защиты IP | Взрывозащита |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Коммутатор доступа 24 порта | Протоколы уровня L2, 24 порта 10/100/1000 Base-T, 4 combo port 10/100/1000Base-T/100Base-FX/1000Base-X, эл. питание 110-250В АС | УХЛ4 | IP20 | не требуется |
| Межсетевой экра | не менее 1 WAN порта 1 GbE 10/100/1000Base-T RJ45, не менее 5 LAN портов 1 GbE 10/100/1000Base-T RJ45; тип внутреннего накопителя: SSD; возможность установки в 19" стойку/шкаф напрямую, либо через 1RU монтажную площадку | УХЛ4 | IP20 | не требуется |
| Медиаконвертер | Ethernet 10/100/1000BaseTX в 100/1000BaseSFP, один разъем RJ-45, один разъем для модуля SFP | УХЛ4 | IP20 | не требуется |
| ИБП 3000ВА | Онлайн ИБП 3000ВА (2700Вт), подключение внешних АКБ, SNMP модуль мониторинга | УХЛ4 | IP20 | не требуется |
| АКБ | Свинцово-кислотная аккумуляторная батарея, напряжением 12В, емкостью от 65 до100Ач. | УХЛ4 | IP20 | не требуется |
| Шкаф телекоммуникационный | Напольный шкаф, габариты 2054х600х600мм (ВхШхГ), для монтажа оборудования 19", монтажная высота 42U, полезная глубина 410 мм, нагрузка до 500 кг | УХЛ4 | IP44 | не требуется |
| Термошкаф | Шкаф монтажный с обогревом, габариты 600х600х210 мм (ВхШхГ) | УХЛ1 | IP65 | не требуется |
| IP-видеокамера | купольная, поворотная с ИК-подсветкой до 200м, фокусное расстояние 4.5 - 135 мм (30х), матрица 1/2.8", разрешение 2048х1536 (ГхВ) при 25 кад/сек | УХЛ1 | IP65 | не требуется |
| ВОК 8ОВ | для прокладки в кабельной канализации, трубах, лотках, блоках, тоннелях, коллекторах. 8 оптических волокон G.652.D+G.657.A1, 7кН | УХЛ1 | - | - |
| Кабель «витая пара» | для локальных компьютерных сетей, кат. 5е, 4х2х0,52 мм | УХЛ1 | - | - |
| Кабель силовой | рабочее напряжение не более 0,66 кВ, с однопроволочными медными жилами, сечение 3х2,5 мм2 | УХЛ1 | - | - |

  - Оценка электромагнитного излучения от передающих радиотехнических объектов

Проектными решениями предусматривается место для размещения передающего радиотехнического объекта (ПРТО), установка и эксплуатация которого регламентируется СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размещению и эксплуатации передающих радиотехнических объектов». Согласно п. 3.13 вышеуказанного СанПиН, не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатацию ПРТО с эффективной излучаемой мощностью (ЭИМ) не более:

- 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц-3 МГц;

- 100 Вт - в диапазоне частот 3-30 МГц;

- 10 Вт - диапазоне частот 30 МГц-300 ГГц, при условии размещения антенны вне здания.

Также не требуется получения санитарно-эпидемиологического заключения на земные станции спутниковой связи (ЗССС) с максимальной мощностью передатчика до 2 Вт и диаметром антенны до 2,4 м включительно, а также ЗССС определенных типов при условии соблюдения требований к их размещению в соответствии с Приложением 3 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03.

Проектными решениями предусматривается место (на прожекторной мачте) для размещения оборудования спутниковой передачи данных оператора спутниковой связи – VSAT станции.

В таблице 8 представлены сведения о эффективно излучаемой VSAT станции, устанавливаемой оператором связи на площадке проектирования.

Таблица 8 – Сведения о эффективно излучаемой мощности VSAT станции

| Площадка проектирования | Частотный диапазон ПРТО | Состав оборудования ПРТО | ЭИМ, Вт | Необходимость заключения на ПРТО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куст скважин | Ku диапазон | VSAT ЗССС в составе: - антенна 0.98м - приемопередатчик 2Вт | Не более 10 мкВт/см2 на уровне излучателя под углом 90° к линии направления излучения на расстоянии 1,5 м при излучении на максимальной рабочей мощности | Не требуется |

Вышеуказанный ПРТО – малая ЗССС, с антенной 0,98 м и передатчиком мощностью 2 Вт, в соответствии с п. 3.13 СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 не требует получения санитарно-эпидемиологического заключения на размещение ПРТО.

  - Кабельные сети

    - Кабели магистральной подсистемы

Кабели магистральной подсистемы проектом не предусматриваются.

    - Кабели горизонтальной подсистемы

Кабели горизонтальной подсистемы по территории площадки прокладываются по электрическим и совмещенным технологическим эстакадам на отдельной полке в закрытых лотках шириной от 200 мм.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012, табл. 2 используются кабели, предназначенные для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях и сооружениях с массовым пребыванием людей, в том числе в многофункциональных высотных зданиях и зданиях-комплексах (нг (А F/R)-LS, нг(А)-LS, нг(B)-LS, нг(C)-LS, нг(D)-LS).

В местах прохождения кабелей через строительные конструкции зданий с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

    - Кабели других назначений

Кабели других назначений по территории площадки прокладываются по электрическим и совмещенным технологическим эстакадам на отдельной полке в закрытых лотках шириной от 200 мм.

В соответствии с требованиями пожарной безопасности ГОСТ 31565-2012, табл. 2, для прокладки по эстакадам и в кабельных коробах приняты кабели, предназначенные для прокладки, с учетом объема горючей нагрузки кабелей, во внутренних электроустановках, а также в зданиях, сооружениях и закрытых кабельных сооружениях (нг (А F/R)-LS, нг(А)-LS, нг(B)-LS, нг(C)-LS, нг(D)-LS).

В местах прохождения кабелей через строительные конструкции зданий с нормируемым пределом огнестойкости предусмотрены кабельные проходки с пределом огнестойкости не ниже предела огнестойкости данных конструкций.

Для защиты от механических повреждений, при подъеме и спуске кабели защищаются стальными трубами и морозостойким металлорукавом.

- Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети связи общего пользования

Технические, экономические и информационные условия присоединения к сети связи общего пользования не требуются. Проектируемые системы технологической связи являются локальными и не имеют выхода на сеть связи общего пользования.

- Обоснование способа, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи (на местном, внутризонном и междугородном уровнях)

Обоснование способа соединения, с помощью которого устанавливаются соединения сетей связи на местном, внутризоновом, междугородном уровне не требуется.

Проектируемая сеть технологической связи не предполагает присоединение к сети местной, внутризоновой и междугородной связи.

- Местоположение точек присоединения и технические параметры в точках присоединения сетей связи

Присоединение проектируемой сети связи к ССОП не предусматривается.

- Обоснование способов учета трафика

Учет трафика не требуется.

- Перечень мероприятий по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации, в том числе обоснование способа организации взаимодействия между центрами управления присоединяемой сети связи и сети связи общего пользования, взаимодействия систем синхронизации

Мероприятия по обеспечению взаимодействия систем управления и технической эксплуатации не требуются.

Проектируемая сеть технологической связи не предполагает присоединение к сети связи общего пользования.

- Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях

В целях обеспечения требуемого качества функционирования проектируемой системы связи, проектом предусмотрено использование систем управления и мониторинга:

- локальные системы управления, мониторинга и настройки телекоммуникационного оборудования, являются специфичными для каждой фирмы производителя оборудования. Системы обеспечивают простой графический интерфейс пользователя с отображением мнемосхемы сети и цветовой индикацией состояния оборудования (в работе, авария и т.д.).

Для обеспечения устойчивого функционирования сетей связи, в том числе в чрезвычайных ситуациях, проектом предусматривается следующие мероприятия:

- применение сертифицированной аппаратуры и оборудования систем связи;

- физическая защита помещений от несанкционированного доступа;

- пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения помещений;

- обеспечение температурного режима в помещениях;

- механическая защита кабелей, прокладываемых по помещениям и по площадке;

- установка резервных источников бесперебойного питания с подключением внешних аккумуляторных батарей для увеличения времени автономной работы системы обеспечивает работу коммуникационного оборудования, защиту от резких всплесков, скачков напряжения, пониженного напряжения и полного отключения питания сети.

В ходе эксплуатации необходимо предусмотреть управление (администрирование) кабельной системой, устранение эксплуатационных неисправностей и проведение регламентных работ специализированной организацией, а также аккуратное ведение эксплуатационной документации.

Периодичность осмотров оборудования связи в соответствии с «Правилами технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи РФ» определяется внутренним регламентом эксплуатирующей сеть связи организации. Зависит от условий эксплуатации оборудования. Проводить периодический осмотр должен технический персонал эксплуатирующей организации или сторонние компании на основе аутсорсинга.

Для обеспечения безопасной эксплуатации сетей связи проектом предусматривается следующие мероприятия:

- применение сертифицированной аппаратуры и оборудования систем связи;

- физическая защита помещений от несанкционированного доступа;

- пожарная сигнализация и первичные средства пожаротушения помещений;

- обеспечение температурного режима в помещениях;

- механическая защита кабелей, прокладываемых по помещениям и по площадке.

В ходе эксплуатации необходимо предусмотреть управление (администрирование) кабельной системой, устранение эксплуатационных неисправностей и проведение регламентных работ специализированной организацией, а также аккуратное ведение эксплуатационной документации.

Эксплуатация сетей связи осуществляется в соответствии с «Правилами технической эксплуатации первичных сетей взаимоувязанной сети связи РФ», а также ведомственными нормативными документами Заказчика.

Эксплуатирующий персонал производит непрерывный контроль состояния систем связи. Непрерывный контроль выполняется посредством системы мониторинга оборудования систем связи.

Эксплуатирующий персонал ведет охранную деятельность – выдает технические условия на пересечение и сближение с существующими коммуникациями, согласовывает проектную документацию на сближение и пересечение, присутствует при выполнении работ сторонними организациями.

Для линий связи вводятся охранные зоны (в соответствии с Правилами охраны линий и сооружений связи № 578 от 09.06.1995).

Обследование технического состояния сетей связи производится при комплексном обследовании технического состояния зданий и сооружений. Обследование заключается в определении фактического технического состояния систем, выявлении дефектов, повреждений и неисправностей, количественной оценке физического и морального износа, установлении отклонений от проекта.

Первое техническое обследование производится не позднее чем через два года после ввода в эксплуатацию. В дальнейшем обследование технического состояния проводится не реже одного раза в 10 лет. Обследование и мониторинг технического состояния проводят также:

- по истечении нормативных сроков эксплуатации систем связи;

- при обнаружении значительных дефектов и повреждений в процессе технического обслуживания;

- по результатам последствий пожаров, стихийных бедствий, аварий, связанных с разрушением здания (сооружения);

- по инициативе собственника систем связи;

- при изменении технологического назначения здания (сооружения);

- по предписанию органов, уполномоченных на ведение государственного строительного надзора.

- Описание технических решений по защите информации (при необходимости)

Несанкционированное вмешательство в технологический процесс может повлиять на

снижение производительности, остановку производства, развитие аварии (возможны взрывы, пожары, человеческие жертвы), кроме того, возможны хищения материальных ценностей и перекачиваемой продукции.

Для предотвращения несанкционированного доступа посторонних лиц к проектируемым объектам предусмотрена система обеспечения охраны.

Основными объектами защиты являются:

- персонал объекта, который может подвергнуться опасности в результате аварийной

- ситуации на взрывопожароопасных производствах;

- производственно-технологическое оборудование, которое может быть выведено из

- строя в результате умышленных действий;

- материальные ценности, оборудование, имущество, транспортируемый продукт.

В состав системы обеспечения охраны проектируемого объекта входят инженерно-

технические средства охраны и инженерные-технические средства защиты.

В состав инженерных-технических средств защиты входят:

- инженерные заграждения;

- инженерные средства и сооружения.

В состав инженерно-технических средств охраны входят:

- объектовая охранная сигнализация (ООС);

- телекоммуникационные сети;

- система сбора, обработки и отображения информации (ССООИ).

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О

безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», с учетом степени потенциальной опасности объекта топливно-энергетического комплекса, проектируемые

объекты не категорируются.

В соответствии с СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» инженерно- технические средства охраны для объекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» разработаны как для объекта 3 класса (низкая значимость).

Система обеспечения безопасности объектов осуществляется при помощи инженерно- технических средств охраны и организационных мероприятий в соответствии с таблицей 2

СП 132.13330.2011, как для объектов площадью 1500 м2 и менее:

– допуск лиц на проектируемые объекты и организация въезда автотранспорта на месторождение будет осуществляться через контрольно-пропускные пункты (КПП) оснащенные СКУД, средствами визуального досмотра (СрВД) персонала и автотранспорта;

– проектируемые блочные здания оборудуются охранной сигнализацией.

- Характеристика и обоснование принятых технических решений в отношении технологических сетей связи, предназначенных для обеспечения производственной деятельности на объекте капитального строительства, управления технологическими процессами производства (систему внутренней связи, часофикацию, радиофикацию (включая локальные системы оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов), системы телевизионного мониторинга технологических процессов и охранного теленаблюдения)

Технические решения приведены в разделе 4 данной пояснительной записки.

- Описание системы внутренней связи, часофикации, радиофикации, телевидения - для объектов непроизводственного назначения

Объекты непроизводственного назначения в рамках данного проекта отсутствуют.

- Обоснование применяемого коммутационного оборудования, позволяющего производить учет исходящего трафика на всех уровнях присоединения

В данном проекте производить учет исходящего трафика не требуется.

- Характеристика принятой локальной вычислительной сети (при наличии) - для объектов производственного назначения

Технические решения приведены в разделе 4 данной пояснительной записки.

- Обоснование выбранной трассы линии связи к установленной техническими условиями точке присоединения, в том числе воздушных и подземных участков. Определение границ охранных зон линий связи исходя из особых условий пользования

Присоединение проектируемой сети связи к ССОП не предусматривается.

- Обеспечение сохранности существующих линий связи

При производстве работ в охранных зонах существующих линий связи необходимо выполнять требования технических условий собственников существующих линий связи и Правила охраны линий и сооружений связи Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 1995 г. № 578).

- Мероприятия по охране труда и технике безопасности

В соответствии с действующими нормами, инструкциями и постановлениями проектом предусмотрено выполнение соответствующих мероприятий для обеспечения безопасности при строительстве и эксплуатации объекта.

Безопасность персонала, обслуживающего оборудование связи и сигнализации, обеспечивается:

- заземлением всех металлоконструкций (каркасов, шкафов, кронштейнов), нормально не находящихся под напряжением, которые могут оказаться под напряжением в результате аварии в электрических цепях;

- размещением оборудования в техническом здании с обеспечением свободного доступа к нему и безопасности при его монтаже и эксплуатации;

- наличием эвакуационных выходов из технических зданий;

- наличием естественного и искусственного освещения производственных, подсобных помещений, а также сети аварийного освещения технологических помещений;

- применением для проведения ремонтных и профилактических работ пониженного напряжения 42 В для переносных ламп и ручного инструмента;

- нанесением знаков опасности на лицевой стороне незаблокированных, но закрытых дверей и крышках, закрывающих доступ к токоведущим частям оборудования, находящегося под напряжением;

- наличием индивидуальных защитных средств;

- прокладкой резиновых диэлектрических ковриков в местах, подлежащих оперативному обслуживанию и профилактике;

- применением специальной технической мебели (стремянки, табуреты и т.д.);

- заземлением металлических оболочек и экранов кабелей, бронепокровов, металлических кабельных конструкций.

При производстве строительно-монтажных работ и эксплуатации оборудования следует руководствоваться следующими документами:

- СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования;

- РД 45.120-2000 Нормы технологического проектирования, Городские и сельские телефонные сети;

- ПУЭ Правила устройства электроустановок, седьмое издание;

- ГОСТ Р 54101-2010 Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт;

- ПОТ РО-45-007-96 Правила по охране труда при работах на телефонных станциях и телеграфах;

- ГОСТ Р 53195.2-2008 Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования;

- Руководство по строительству линейных сооружений местных сетей связи;

- Правила техники безопасности при работах на кабельных линиях связи и проводного вещания;

- Правила техники безопасности при работах на телефонных станциях и телеграфах;

- Правила технического обслуживания и ремонта линейных сооружений и оконечных устройств абонентских пунктов местных сетей связи;

- Правила технического обслуживания и ремонта линий кабельных, воздушных и

- смешанных местных сетей связи;

- Правила технической эксплуатации сетей проводного вещания.

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

- Постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

- Постановление Правительства РФ от 9 июня 1995 г. N 578 "Об утверждении Правил охраны линий и сооружений связи Российской Федерации"

- ГОСТ Р 21.703-2020 «СПДС»

- ГОСТ 21.406-88 «СПДС»

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок».

- ГОСТ 464-79 «Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления».

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ «Электробезопасность. Защитное заземление, зануление»

- ГОСТ Р 53246-2008 «Информационные технологии. Системы кабельные структурированные. Проектирование основных узлов системы. Общие требования»

- РД 45.120-2000 «Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети. Утвержден Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 12.10.00»

Письмо ООО «Газпромнефть ИТО» о возможности спутниковой передачи данных

Выписка из агентского договора ГПЗ-22/20000/00121/Р/09/2.1/ИТО-Д/ВГС