Список исполнителей

Начальник технологического отдела	Н.С. Шагабутдинова

Главный специалист	Д.Е. Пысин

Инженер 1 категории	А.А. Жернаков

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

Содержание

1.	Общие сведения	4

1.1 Местоположение объекта и общие сведения о районе размещения проектируемых объектов	5

2.	Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и характеристика отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции	7

2.1 Плановая производительность проектируемых объектов	7

2.2 Номенклатура продукции	8

2.3 Обвязка кустов скважин	8

2.4 Предупреждение гидратообразования.	9

3 Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд	11

4 Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов	12

5 Описание источников поступления сырья и материалов	13

5.1 Основные показатели разработки	13

5.2 Описание источников поступления сырья. Состав и характеристика рабочих сред, обращающихся в системах	16

6 Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции	19

7 обоснование показателей и характеристик принятых технологических процессов и оборудования	20

7.1 Описание схемы технологической обвязки кустов скважин	20

7.2 Конструктивные решения обвязки кустов скважин	24

7.3 Характеристика трубопроводов обвязки кустов скважин	27

7.4 Арматура обвязки кустов скважин	34

7.5 Антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция	36

8 Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов	38

9 Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах	39

10 Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности, перечень всех организуемых постоянных рабочих мест отдельно по каждому зданию, строению и сооружению, а также решения по организации бытового обслуживания персонала	53

10.1 Численность обслуживающего персонала	53

10.2 Оснащение рабочих мест	54

10.3 Организация производственного процесса	55

11 Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда, и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных зданиях	57

11.1 Общие положения	57

11.2 Решения, направленные на соблюдение требований	58

безопасности и охраны труда	58

11.3 Бытовое обслуживание трудящихся	59

11.4 Оценка вредных факторов производственного процесса и их влияния на условия труда персонала	60

12 Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника	64

12.1 Обеспечение персонала СИЗ и СИЗОД	64

13 Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе	67

14 Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники	68

15 Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов с сбросов вредных веществ в окружающую среду	70

16 Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов	71

16.1 Виды и количество отходов, образующихся от проектируемого объекта в период эксплуатации	71

16.2 Обращение с отходами в период эксплуатации	72

17 Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов	73

18 Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов	74

19 Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов	75

20 Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасности»	76

ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ	77

Приложение А Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	78

Приложение Б Расчет блока предохранительных клапанов установленного на общем коллекторе	81

- Общие сведения

Проектная документация разработана в соответствии с Заданием на проектирование по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 254-01, 107», утвержденным генеральным  директором 
АО "Гипровостокнефть" Ф.Н. Тепляковым 20.06.2024.

Технологические решения по объектам добычи и транспорта газа разработаны в соответствии с действующими нормами и правилами:

- Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ;

- Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2021 № 444 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»;

- Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

- ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»;

- ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»;

- ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- № 87 Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008;

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности;

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов. СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»;

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»;

- ГОСТ 12.1.007 76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- ГОСТ 15150 69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»;

- ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»;

- ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах».

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов приведен в Приложении А.

В объем проектирования входит обустройство куста скважин № 107 (2 скважин).

Режим работы предприятия – круглосуточный, круглогодичный, 350 дней в год.

Согласно приложению 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ класс опасности объекта – II.

Идентификация зданий и сооружений в соответствии со ст.4 ФЗ № 384 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» проектируемого объекта:

- назначение – добыча продукции куста № 107 скважин № 1, № 2 и транспорт её до объекта подготовки;

- согласно СП 14.13330.2018 на исследуемой территории расчётная интенсивность сейсмических сотрясений 5 и менее баллов по шкале MSK-64, район производства работ относится к области, где землетрясения не происходят или являются редчайшими исключениями;

- куст № 107 – опасный производственный объект, взрывопожароопасный, согласно статье 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997;

- помещения с постоянным пребыванием людей отсутствуют;

- проектируемые сооружения в соответствии со ст.4 п.8 ФЗ № 384 не относятся к объектам повышенной опасности (Градостроительный кодекс, статья 48.1). Также проектируемые сооружения в соответствии со ст.4 п.10 ФЗ № 384 не относятся к объектам пониженной ответственности. Поэтому, в соответствии со ст.4 п.9 ФЗ № 384, принят нормальный уровень ответственности.

  - Местоположение объекта и общие сведения о районе размещения проектируемых объектов

В административном отношении Тымпучиканский лицензионный участок расположен на территории Ленского административного района Республики Саха (Якутия). Ближайшие населенные пункты: с. Толон – 165 км, с. Алысардах – 158 км, с. Иннялы – 164 км.

Круглогодичное сообщение с районом работ осуществляется вертолетным транспортом с г. Киренска.

Материально технических баз нет. Доставка МТР осуществляет автозимником в зимнее время, а так же в период летней навигации по реке Лена до п. Витим, Пеледуй.

В непосредственной близости к Чонской группе месторождений проходит федеральный автозимник «Вилюй».

Рельеф местности полого холмистый, слаборасчлененный, участками заболоченный рельеф, на фоне которого выделяются отдельные возвышенности.

Территория покрыта тайгой, преимущественно хвойными лесами.

Согласно СП 131.13330.2018 территория строительства относится к климатическому району - III, подрайон IА.

Данные по климатической характеристике района производства работ приняты по сведениям метеостанции М-2 Комака Ленского района Республики Саха (Якутия).

Географическое положение территории определяет ее климатические особенности. Климат района резко континентальный.

Для температурного режима характерны суровая продолжительная зима, сравнительно короткое, но жаркое лето, короткие переходные сезоны – весна и осень, поздние весенние и ранние осенние заморозки, короткий безморозный период.

Абсолютный температурный минимум - минус 61 °С, абсолютный температурный максимум - плюс 39 °С.

Расчетная температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 – минус 49 °С, наиболее холодных суток обеспеченностью 0,92 – минус 53 °С.

Нормативный вес снегового покрова для V района по СП 20.13330.2016 – 1,5 кПа.

Нормативное значение ветрового давления для IV района по 
СП 20.13330.2016 – 0,17 кПа.

Сейсмичность района строительства по СП 14.13330.2016 не более 5 баллов.

- Характеристика принятой технологической схемы производства в целом и характеристика отдельных параметров технологического процесса, требования к организации производства, данные о трудоемкости изготовления продукции

  - Плановая производительность проектируемых объектов

Производительность и характеристика скважин куста № 107 Тымпучиканского ЛУ приведены в таблице 2.1, 2.2, 2.3.

Таблица 2.1 - Прогнозные показатели добычи продукции скважин куста № 107 Тымпучиканского ЛУ на период максимальной добычи газа

| Куст | Скважина | Добыча газа, тыс. м3/сут | Добыча конденсата, т/сут | Добыча воды, т/сут | Период |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 107 | 1 | 818,6 | 16,9 | 0,0 | 2029 г. |
|  | 2 | 1002,3 | 20,8 | 0,0 | 2029 г. |

Таблица 2.2 - Ожидаемое максимальное статическое давление, бар

|  | КУСТ 107 (ТЫМ) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 | Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 |
| 2029 | 139,8 | 140,9 | 2045 | 40,6 | 38,6 |
| 2030 | 117,9 | 117,5 | 2046 | 39,5 | 37,7 |
| 2031 | 104,5 | 103,0 | 2047 | 38,6 | 36,9 |
| 2032 | 94,1 | 91,7 | 2048 | 37,7 | 36,1 |
| 2033 | 84,5 | 80,7 | 2049 | 36,9 | 35,4 |
| 2034 | 75,5 | 71.1 | 2050 | 36.2 | 34,8 |
| 2035 | 66,9 | 62,9 | 2051 | 35,5 | 34,2 |
| 2036 | 60,6 | 56,9 | 2052 | 34,9 | 33,6 |
| 2037 | 56,5 | 53,1 | 2053 | 34,2 | 33,1 |
| 2038 | 53,5 | 50,4 | 2054 | 33,7 | 32,6 |
| 2039 | 51,0 | 48,0 | 2055 | 33.2 | 32.2 |
| 2040 | 48,6 | 45,9 | 2056 | 32,7 | 31.7 |
| 2041 | 46.5 | 44,0 | 2057 | 32,2 | 31,3 |
| 2042 | 44,6 | 42,2 | 2058 | 31,7 | 30,9 |
| 2043 | 43,0 | 40,8 | 2059 | 31.3 | 30,5 |
| 2044 | 41,7 | 39,6 |  |  |  |

Таблица 2.3 - Температура на устье, °С

|  | КУСТ 107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 | Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 |
| 2029 | 4,8 | 3,4 | 2045 | 3,8 | 2,9 |
| 2030 | 8,0 | 6,6 | 2046 | 3,6 | 2,8 |
| 2031 | 7,4 | 5,5 | 2047 | 3,5 | 2,7 |
| 2032 | 7,2 | 5,6 | 2048 | 3,4 | 2,7 |
| 2033 | 7,2 | 5,6 | 2049 | 3,2 | 2,6 |
| 2034 | 6,9 | 5,3 | 2050 | 3,1 | 2,5 |
| 2035 | 6,9 | 5,1 | 2051 | 3,0 | 2,5 |
| 2036 | 6,3 | 4,5 | 2052 | 2,9 | 2,4 |
| 2037 | 5,8 | 4,2 | 2053 | 2,8 | 2,3 |
| 2038 | 5,4 | 3,9 | 2054 | 2,7 | 2,3 |
| 2039 | 5,2 | 3,7 | 2055 | 2,6 | 2,2 |
| 2040 | 4,9 | 3,6 | 2056 | 2,6 | 2,2 |
| 2041 | 4,7 | 3,4 | 2057 | 2,5 | 2,1 |
| 2042 | 4,5 | 3,3 | 2058 | 2,4 | 2,1 |
| 2043 | 4,2 | 3,2 | 2059 | 2,4 | 2,0 |
| 2044 | 4,0 | 3,0 |  |  |  |

  - Номенклатура продукции

Куст скважин № 107 предназначается для добычи газа Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения.

  - Обвязка кустов скважин

Проектные решения по обвязке куста скважин № 107 Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения выполнены с учетом прогнозных показателей работы скважин, Задания на проектирования и предполагают использование арматурных блоков заводского исполнения К107-АБ-001…002 PN16,0 МПа.

В составе арматурных блоков устанавливаются на выкидных линиях DN100 предусматривается оборудование, обеспечивающее регулирование давления пластовой смеси, поддержание заданного дебита скважин, регулируемую подачу ингибитора гидратообразования в инструментальные фланцы фонтанной арматуры, постоянный мониторинг параметров работы скважин и автоматическое отключение скважины от кустового коллектора в аварийных ситуациях.

Арматурные блоки обвязки скважин располагаются на расстоянии 6 м от устья скважин в соответствии с СТУ.

Учитывая статическое давление в скважинах, для снижения металлоемкости системы сбора, предусматривается снижение давления в арматурных блоках обвязки скважин до рабочего давления 7,987 МПа, при этом защита трубопроводов обеспечивается за счет установки блока предохранительных клапанов на сборном коллекторе. В состав блоков входит по 2 шт. предохранительных клапанов с переключающими устройствами, исключающими возможность одновременного закрытия (согласно п. 5.9 
ГОСТ 12.2.085-2017).

Расчеты пропускной способности предохранительных клапанов для куста № 107 приведены в Приложении Б.

Сброс пластового газа при срабатывании предохранительного клапана предусматривается на горизонтальную факельную установку К107-ГФУ-001 с дистанционным розжигом и контролем пламени дежурной горелки, и сжиганием в факельном амбаре.

Отвод газа при продувках скважин, освобождении трубопроводов куста и газосборного трубопровода также предусматривается на горизонтальную факельную установку с устройством земляного амбара.

Расстояние между устьями скважин 15 м в одну батарею с разработкой  СТУ.

Количество скважин в кустах удовлетворяет требованиям п. 6.1.21 СП 231.1311500.2015, суммарный дебит куста не превышает 5,0 млн.м3/сут.

На кустовых коллекторах каждого куста для обеспечения возможности отключения от системы сбора согласно требованиям п. 6.3.7 СП 231.1311500.2015 предусматривается установка приводной арматуры с дистанционным и автоматическим управлением.

Кусты скважин эксплуатационных оснащаются системой контроля загазованности и системой телемеханики, что обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного регулирования параметров работы скважин куста, см. Том 6.2 «Автоматизация» ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТХ.02.00.

Описание решений по системе электроснабжения приведено в Томе 5.1 «Система электроснабжения» ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.01.00.

Детальное описание схемы технологической обвязки кустов скважин приведено в разделе 7.1.

  - Предупреждение гидратообразования.

При разработке большинства газовых и газоконденсатных месторождений возникают проблемы, связанные с образованием гидратов. Образование гидратов обусловлено насыщением газа парами воды, присутствием воды в жидком состоянии (пластовые воды) и зависит от состава природного газа и его термобарических параметров. При этом объемная скорость накопления гидратов зависит от скорости изменения влагосодержания газа с изменением давления и температуры.

Учитывая необходимость снижения давления на устье скважин до рабочего давления 7,987 МПа в газопроводе-шлейфе, а также снижение давления и температуры по длине газопроводов-шлейфов, определена возможность образования гидратов в системе «забой – устье скважин – система сбора – УКПГ».

Кроме того, гидраты могут образовываться:

- при выводе шлейфов на режим, при пуске и после длительных простоев;

- до вывода шлейфов на полную производительность при сравнительно небольших скоростях движения пластовой смеси;

- при нарушении целостности изоляции (снижении температуры газа в шлейфе ниже температуры гидратообразования).

Наиболее вероятные места образования гидратов и парафиногидратных отложений:

- в местах резкого изменения скорости газового потока;

- в местах врезок шлейфов в шлейф-коллектор;

- на запорной арматуре.

Для обеспечения безгидратного режима эксплуатации скважин, газосборной сети предусматривается подача ингибитора гидратообразования на устье скважин.

Показатели качества ингибитора, подаваемого на кусты газовых скважин приведены в таблице 5.9.

Подача ингибитора на кусты скважин предусматривается по ингибиторопроводу  DN50, PN16,0 МПа с площадки УКПГ. Для индивидуального регулирования расхода ингибитора на каждую скважину в обвязке предусматриваются системы подачи ингибитора (СПИ).

В Проекте предусмотрены площадка для размещения Блока дозирования ингибитора (БДИ) и узлы ЗРА для подачи ингибитора от УКПГ по сети ингибиторопроводов через индивидуальные СРПИ к скважинам. Окончательное решение по проектированию БДИ будет принято по результатам выполнения «Научно-исследовательской работы по прогнозу эксплуатационных осложнений. Экспертиза и разработка технических решений для Вакунайского и Тымпучиканского месторождений для митигации рисков эксплуатационных отложений» (НИП).  Программа НИР предполагает анализ условий протекания коррозии, солеотложения, образования АСПО с последующим подбором технических решений (ингибирования) для исключения данных негативных процессов.

Обоснование потребности в основных видах ресурсов для технологических нужд

Основными ресурсами, требуемыми для технологических нужд, являются:

- Ингибитор АСПО;

- Ингибитор солеотложения;

- Ингибитор коррозии;

- Электроэнергия.

Для предотвращения гидратообразования на площадку куста скважин № 107 подается ингибитор по ингибиторопроводу диаметром 57 мм. Подача ингибитора осуществляется насосами, расположенными на площадке УКПГ.  Номинальная производительность 0,088 м³/час. Расчетное давление ингибиторопроводов на кустах составляет 16,0 МПа.

Годовой расход электроэнергии для скважин куста составляет – 688,45 тыс. кВт*ч

в год.

Электроснабжение проектируемых потребителей выполняется от проектируемой БЭЛП.

Описание решений по системе электроснабжения и обоснование потребляемой мощности приведено в томе 5.1 «Система электроснабжения» 
ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ИОС.01.00.

Описание мест расположения приборов учета используемых в производственном процессе энергетических ресурсов и устройств сбора и передачи данных от таких приборов

На кусте скважин № 107 предусматривается замер расхода газа каждой скважины в составе арматурных блоков.

Установка ГФУ предусматривается на кустовой площадке и согласно постановлению правительства Российской Федерации от 29 октября 2010 г. № 870 не относится к объектам систем газоснабжения и газораспределения.

Показания приборов учета по системе телемеханики куста скважин передаются в систему АСУ ТП.

Технические решения по контролю и учету газа разработаны с учетом требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ.

В БЭЛП предусмотрен учет электроэнергии по вводу с возможностью хранения профилей мощности и возможностью передачи данных в систему АСУЭ через цифровой интерфейс.

Надежность электроснабжения потребителей обеспечивается следующими техническими решениями:

- контроль работы системы электроснабжения осуществляется с помощью систем телемеханики;

- на объекте преобладает нагрузка с длительным режимом работы, поэтому колебания напряжения будут незначительны;

- частота напряжения обеспечивается энергосистемой;

- на объекте нет крупных однофазных потребителей и выпрямителей тока, поэтому

фазные напряжения и токи будут симметричны и свободны от высших гармоник;

- применение ИБП.

Описание источников поступления сырья и материалов

Основные показатели разработки

Исходными данными для проектирования и выполнения технологических расчетов являются индивидуальные показатели работы скважин по годам эксплуатации, компонентно-фракционный состав и свойства газа, предоставленные Заказчиком.

В рамках данного проекта предусматривается проектирование нового куста № 107 с фондом скважин – 2 шт. Все скважины, обвязка устья которых предусматривает настоящий проект обустройства, являются новыми и не находились ранее в эксплуатации. Строительство скважин выполняется по отдельному проекту бурения, решения которого не входят в состав проекта обустройства. Границей начала проектирования настоящей документации являются ответные фланцы фонтанной арматуры скважин.

Показатели работы проектируемых скважин куста № 107 Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения по годам эксплуатации представлены в таблицах 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5.

Таблица 5.1 - Годовая добыча С1-4, млн.м3/год (Чонская группа месторождений)

|  | КУСТ 107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 | Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 |
| 2029 | 64,7 | 39,1 | 2045 | 45,7 | 30,8 |
| 2030 | 174.4 | 114,8 | 2046 | 42,1 | 29,0 |
| 2031 | 144,8 | 84,0 | 2047 | 39,8 | 27,8 |
| 2032 | 135,6 | 85.5 | 2048 | 38,2 | 27,1 |
| 2033 | 136,4 | 85,1 | 2049 | 34,9 | 25,1 |
| 2034 | 128,3 | 77,6 | 2050 | 33,5 | 24,4 |
| 2035 | 128,0 | 73,8 | 2051 | 32,4 | 23,9 |
| 2036 | 108,7 | 62,6 | 2052 | 29,8 | 22,2 |
| 2037 | 93,6 | 54,1 | 2053 | 29,1 | 21,9 |
| 2038 | 82,1 | 48,0 | 2054 | 28,9 | 22,0 |
| 2039 | 75,2 | 44,8 | 2055 | 26,4 | 20,4 |
| 2040 | 68,3 | 42,0 | 2056 | 25,6 | 19,9 |
| 2041 | 61,9 | 38,9 | 2057 | 24,8 | 19,4 |
| 2042 | 58,4 | 37,1 | 2058 | 23,0 | 18,2 |
| 2043 | 52,6 | 34,2 | 2059 | 23,2 | 18,5 |
| 2044 | 48,7 | 32,4 |  |  |  |

Таблица 5.2 - Годовая добыча С5+, тыс.т/год

|  | КУСТ 107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 | Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 |
| 2029 | 1,3 | 0,8 | 2045 | 0,7 | 0,5 |
| 2030 | 3,3 | 2,2 | 2046 | 0,6 | 0,4 |
| 2031 | 2,6 | 1,5 | 2047 | 0,6 | 0,4 |
| 2032 | 2,3 | 1,4 | 2048 | 0,6 | 0,4 |
| 2033 | 2,2 | 1,4 | 2049 | 0,5 | 0,4 |
| 2034 | 2,0 | 1,2 | 2050 | 0,5 | 0,4 |
| 2035 | 2,0 | 1,1 | 2051 | 0,5 | 0,4 |
| 2036 | 1,6 | 0,9 | 2052 | 0,4 | 0,3 |
| 2037 | 1,4 | 0,8 | 2053 | 0,4 | 0,3 |
| 2038 | 1,2 | 0,7 | 2054 | 0,4 | 0,3 |
| 2039 | 1,1 | 0,7 | 2055 | 0,4 | 0,3 |
| 2040 | 1,0 | 0,6 | 2056 | 0,4 | 0,3 |
| 2041 | 0,9 | 0,6 | 2057 | 0,4 | 0,3 |
| 2042 | 0,9 | 0,6 | 2058 | 0,3 | 0,3 |
| 2043 | 0,8 | 0,5 | 2059 | 0,3 | 0,3 |
| 2044 | 0,7 | 0,5 |  |  |  |

Таблица 5.3 – КГФ, г/м3

|  | КУСТ 107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 | Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 |
| 2029 | 20,7 | 20,7 | 2045 | 14,9 | 14,9 |
| 2030 | 19,1 | 19,1 | 2046 | 14,9 | 14,9 |
| 2031 | 17,7 | 17,6 | 2047 | 14,9 | 14,9 |
| 2032 | 16,8 | 16,6 | 2048 | 14,9 | 15,0 |
| 2033 | 16,1 | 15,9 | 2049 | 14,9 | 15,0 |
| 2034 | 15,6 | 15,4 | 2050 | 15,0 | 15,0 |
| 2035 | 15,3 | 15,1 | 2051 | 15,0 | 15,0 |
| 2036 | 15,1 | 15,0 | 2052 | 15,0 | 15,0 |
| 2037 | 15,0 | 15,0 | 2053 | 15,0 | 15,0 |
| 2038 | 15,0 | 14,9 | 2054 | 15,0 | 15,0 |
| 2039 | 14,9 | 14,9 | 2055 | 15,0 | 15,0 |
| 2040 | 14,9 | 14,9 | 2056 | 15,0 | 15,0 |
| 2041 | 14,9 | 14,9 | 2057 | 15,0 | 15,0 |
| 2042 | 14,9 | 14,9 | 2058 | 15,0 | 15,0 |
| 2043 | 14,9 | 14,9 | 2059 | 15,0 | 15,0 |
| 2044 | 14,9 | 14,9 |  |  |  |

Таблица 5.4 - Годовая добыча воды, тыс.м3/год

|  | КУСТ 107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 | Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 |
| 2029 | 0,0 | 0,0 | 2045 | 0,0 | 0,0 |
| 2030 | 0,0 | 0,0 | 2046 | 0,0 | 0,0 |
| 2031 | 0,0 | 0,0 | 2047 | 0,0 | 0,0 |
| 2032 | 0,0 | 0,0 | 2048 | 0,0 | 0,0 |
| 2033 | 0,0 | 0,0 | 2049 | 0,0 | 0,0 |
| 2034 | 0,0 | 0,0 | 2050 | 0,0 | 0,0 |
| 2035 | 0,0 | 0,0 | 2051 | 0,0 | 0,0 |
| 2036 | 0,0 | 0,0 | 2052 | 0,0 | 0,0 |
| 2037 | 0,0 | 0,0 | 2053 | 0,0 | 0,0 |
| 2038 | 0,0 | 0,0 | 2054 | 0,0 | 0,0 |
| 2039 | 0,0 | 0,0 | 2055 | 0,0 | 0,0 |
| 2040 | 0,0 | 0,0 | 2056 | 0,0 | 0,0 |
| 2041 | 0,0 | 0,0 | 2057 | 0,0 | 0,0 |
| 2042 | 0,0 | 0,0 | 2058 | 0,0 | 0,0 |
| 2043 | 0,0 | 0,0 | 2059 | 0,0 | 0,0 |
| 2044 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |

Таблица 5.5 - Годовая добыча УВ сырья, млн. м3/год

|  | КУСТ 107 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 | Год | Скв.107_1 | Скв.107_2 |
| 2029 | 64,7 | 39,1 | 2045 | 45,7 | 30,8 |
| 2030 | 174,4 | 114,8 | 2046 | 42,1 | 29,0 |
| 2031 | 144,8 | 84,0 | 2047 | 39,8 | 27,8 |
| 2032 | 135,6 | 85,5 | 2048 | 38,2 | 27,1 |
| 2033 | 136,4 | 85,1 | 2049 | 34,9 | 25,1 |
| 2034 | 128,3 | 77,6 | 2050 | 33,5 | 24,4 |
| 2035 | 128,0 | 73,8 | 2051 | 32,4 | 23,9 |
| 2036 | 108,7 | 62,6 | 2052 | 29,8 | 22,2 |
| 2037 | 93,6 | 54,1 | 2053 | 29,1 | 21,9 |
| 2038 | 82,1 | 48,0 | 2054 | 28,9 | 22,0 |
| 2039 | 75,2 | 44,8 | 2055 | 26,4 | 20,4 |
| 2040 | 68,3 | 42,0 | 2056 | 25,6 | 19,9 |
| 2041 | 61,9 | 38,9 | 2057 | 24,8 | 19,4 |
| 2042 | 58,4 | 37,1 | 2058 | 23,0 | 18,2 |
| 2043 | 52,6 | 34,2 | 2059 | 23,2 | 18,5 |
| 2044 | 48,7 | 32,4 |  |  |  |

Описание источников поступления сырья. Состав и характеристика рабочих сред, обращающихся в системах

Куст скважин № 107 Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения предназначаются для добычи газа. Компонентно-фракционный состав пластового газа предоставлен Заказчиком.

В оборудовании и трубопроводах предусматривается обращение следующих веществ:

- «сырой» природный газ;

- конденсат углеводородный нестабильный;

- ингибитор;

- раствор задавочный.

Компонентный мольный состав УВС для куста № 107 приведен в таблице 5.6.

Свойства пластового газа и конденсата Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения приведены в таблице 5.7.

Таблица 5.6 - Компонентный мольный состав УВС для куста № 107

| Компонент | Год |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| MW, г/моль | 18,55 | 18,52 | 18,50 | 18,48 | 18,47 | 18,46 | 18,45 |
| Н2 | 0,1912 | 0,1912 | 0,1913 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1914 | 0,1915 |
| Не | 0,1245 | 0,1245 | 0,1246 | 0,1246 | 0,1246 | 0,1247 | 0,1247 |
| СО2 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 |
| N2 | 4,4519 | 4,4540 | 4,4557 | 4,4569 | 4,4578 | 4,4585 | 4,4589 |
| C1 | 86,6581 | 86,6980 | 86,7329 | 86,7558 | 86,7734 | 86,7855 | 86,7933 |
| C2 | 5,2441 | 5,2466 | 5,2487 | 5,2501 | 5,2511 | 5,2519 | 5,2523 |
| C3 | 1,9199 | 1,9208 | 1,9216 | 1,9221 | 1,9225 | 1,9227 | 1,9229 |
| iC4 | 0,2865 | 0,2867 | 0,2868 | 0,2869 | 0,2869 | 0,2870 | 0,2870 |
| nC4 | 0,5337 | 0,5339 | 0,5342 | 0,5343 | 0,5344 | 0,5345 | 0,5345 |
| iC5 | 0,1524 | 0,1405 | 0,1302 | 0,1234 | 0,1182 | 0,1145 | 0,1122 |
| nC5 | 0,1681 | 0,1550 | 0,1436 | 0,1361 | 0,1304 | 0,1264 | 0,1238 |
| C6 | 0,1275 | 0,1176 | 0,1089 | 0,1032 | 0,0989 | 0,0959 | 0,0939 |
| C7 | 0,0650 | 0,0600 | 0,0555 | 0,0526 | 0,0504 | 0,0489 | 0,0479 |
| C8 | 0,0379 | 0,0349 | 0,0324 | 0,0307 | 0,0294 | 0,0285 | 0,0279 |
| C9 | 0,0177 | 0,0163 | 0,0151 | 0,0143 | 0,0137 | 0,0133 | 0,0130 |
| C10 | 0,0097 | 0,0090 | 0,0083 | 0,0079 | 0,0075 | 0,0073 | 0,0072 |
| C11 | 0,0048 | 0,0044 | 0,0041 | 0,0039 | 0,0037 | 0,0036 | 0,0035 |
| C12 | 0,0025 | 0,0023 | 0,0021 | 0,0020 | 0,0019 | 0,0019 | 0,0018 |
| C13+ | 0,0035 | 0,0032 | 0,0030 | 0,0028 | 0,0027 | 0,0026 | 0,0026 |

Таблица 5.7 - Свойства пластового газа и конденсата Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения куста № 107

| Молярная масса, г/моль | 18,56 |
| --- | --- |
| Плотность при стандартных условиях (при Т=20℃, Р=101.325 кПа), кг/м3 | 0,7578 |
| Размер отдельных частиц, мкм | 2000 |

Состав и свойства пластовой воды приведены в таблице 5.8.

Таблица 5.8 – Состав и свойства пластовой воды

| Компонент | Пласт Б |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | мин. | среднее | макс. |
| Na, мг/л | 12006 | 17180,81818 | 24569 |
| K, мг/л | 291,1 | 11743,64545 | 17540 |
| Ca, мг/л | 38500 | 84282,18182 | 107800 |
| Mg, мг/л | 2612 | 10070,27273 | 13860 |
| SO4, мг/л | 134,5 | 2294,154545 | 7484 |
| HCO3, мг/л | 30,5 | 267,3636364 | 702 |
| CL, мг/л | 123007,5 | 222413,5 | 281326 |
| Минерализация, мг/л | 194043 | 355606,2727 | 433300 |
| Тип воды | ХК |  |  |

Основные свойства ингибитора, подаваемого на кусты скважин Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения куста № 107, представлены в таблице 5.9.

Таблица 5.9 – Основные свойства ингибитора, подаваемого на кусты скважин

| Наименование показателя | Значения |
| --- | --- |
| Массовая доля органической части, % | 92,0…95,0 |
| Массовая доля воды, %, не более | 8,0…5,0 |
| Назначение | ингибитор гидратообразования |
| Внешний вид | Бесцветная или слегка желтоватая жидкость без механических примесей. |
| Водородный показатель (рН), не менее | 7,0 |
| Плотность при t=20 °оС, Р=101,3 кПа, не более, кг/м3 | 815 |
| Массовая доля свободных кислот в пересчете на муравьиную кислоту, % | 0,005 |
| Температура воспламенения, °С | 13 |
| Температура самовоспламенения, °С | 440 |
| Температура вспышки, °С | 6 |
| Температурные пределы распространения пламени, °С |  |
| - нижний - верхний | 5 39 |
| Концентрационные пределы распространения пламени, % | 6,98-35,5 |
| Токсичность | 3-й класс опасности |
| Категория и группа взрывоопасной смеси паров ингибитора с воздухом | IIА-Т2 |

Основные характеристики раствора задавочного приведены в таблице 5.10

Таблица 5.10 - Основные характеристики раствора задавочного

| Наименование показателя | Значение |
| --- | --- |
| Внешний вид | жидкость от светло-желтого до светло-коричневого цвета |
| Плотность при 20 °С, г/см3 | 1,2 ÷ 2,1 |
| Количество взвешенных частиц, мг/дм3 | 100 |
| Температура продукта, °С | плюс 39 минус 61 |
| Токсичность | - |

Описание требований к параметрам и качественным характеристикам продукции

Проектируемый объект предназначен для обеспечения необходимых уровней добычи пластовой смеси на кусте № 107  Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения и не предполагает получение товарной продукции. Добываемая пластовая смесь Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения с куста № 107 направляется на площадку УКПГ для промысловой подготовки «сырого» газа и нестабильного конденсата до требований в соответствии с СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам»,  а также 
ТУ 0271-146-31323949-2010 «Конденсат газовый деэтанизированный».

обоснование показателей и характеристик принятых технологических процессов и оборудования

Все оборудование, примененное в проекте, имеет все необходимые документы, подтверждающие их соответствие согласно ст. 7 п. 1, 2, 3 ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ и   ст. 20, 23 ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»,   ст. 1, 4, Приложения 1 ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», гл. 1, 2, 4 п. 7. 9, 10, 11  ТР ТС 032/2013 «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением», Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2021 № 444 Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» п. 1, 2, 3, 4, 7, 8.

Описание схемы технологической обвязки кустов скважин

Согласно Заданию на выполнение проектно-изыскательских работ, для обеспечения добычи планового количества газа предусматривается проектирование куста № 107 для эксплуатации 2 скважин.

Проектные технические решения в части обвязки куста скважин предусматривают эксплуатацию куста в автоматическом режиме, а также возможность периодической продувки скважин со сжиганием газа, выполнение газодинамических исследований со сжиганием газа и газоконденсатных исследований с возможностью возврата газа в кустовой коллектор, выполнение плановых и аварийных остановов скважин.

Схема принципиальная технологическая обвязки куста скважин эксплуатационных приведены в графической части тома 6.1 «Технологические решения» 
ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТХ.01.00 Перечень и характеристики проектируемых скважин приведены в таблицах 2.1, 2.2, 2.3.

Обвязка кустов скважин состоит из арматурного блока (по количеству скважин в кусте), кустового газового коллектора, факельного коллектора, узла подключения передвижной установки сепарационной для проведения исследований скважин, блока розжига дежурной горелки горизонтальной факельной установки (в комплекте ГФУ), блока предохранительных клапанов, узла глушения скважин инвентарного.

На проектируемом кусте предусматривается применение фонтанной арматуры,

относится к проектам строительства скважин.

Границей проектирования выкидных трубопроводов скважин являются фланцевые пары, установленные в обвязке фонтанной арматуры.

Газоконденсатная смесь от скважин с максимальным устьевым давлением по трубопроводу диаметром 114х8 поступает на арматурные блоки К107-АБ-001 и К107-АБ-002  PN16,0 МПа.

Арматурные блоки устанавливаются в обвязку газовых скважин на выкидных линиях DN100 и предназначены для:

- регулирования давления рабочей среды, поступающей с одной скважины;

- измерения расхода рабочей среды от одной скважины;

- измерения и регулирования расхода ингибитора в скважину;

- автоматического перекрытия трубопровода при аварийном повышении или понижении давления в нем;

- отбора проб газа;

- переключения потока от скважины на ГФУ;

- защита оборудования от превышения давления;

- подача ингибитора к скважине по двум линиям;

- регулирования подачи и измерение расхода ингибитора в скважину.

Арматурный блок предусмотрен на рамном основании для установки на открытой площадке.

Категория взрывопожарной и пожарной опасности по Федеральному закону от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.2 п. 12,13, СП 12.13130-2009 раздел 7 - АН;

Класс взрывоопасной зоны по ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 2 п.12, 13, п. 2.4.3 ГОСТ 31610.10-1-2022;

Класс взрывоопасной зоны по ПУЭ раздел 7 п.7.3.38…7.3.53 - В-1Г.

Арматурные блоки обвязки скважин обеспечивают регулирование давления газа, замер объема добываемой продукции, отключение выкидных линий, продувки скважин и сборного коллектора через факельные задвижки, регулируемую подачу ингибитора в систему добычи газа, а также защиту от превышения давления и постоянный мониторинг параметров работы скважины (давление и температура).

В составе арматурных блоков обвязки скважин К107-АБ-001 и К107-АБ-002

PN 16,0 МПа предусматривается следующее оборудование и системы:

- клапан-регулятор давления DN 100, PN 16 МПа (К107-АБ-PCV-001.1, 
К107-АБ-PCV-001.2) с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, со встроенным блоком управления, предназначенный для регулирования давления «после себя» и поддержания заданного дебита скважины;

- клапан отсечной механический DN100, PN 16 МПа (К107-АБ-КО-001.1, 
К107-АБ-КО-001.2), фланцевый, предназначенный для перекрытия потока газа при повышении / понижении давления в скважине.  Настройка клапана отсечного обеспечивает перекрытие потока при повышении давления в скважине свыше 10,8 МПа и ниже 2,75 МПа;

- обратный клапан DN100, PN 16 МПа (К107-АБ-ОК-001.1, К107-АБ-ОК-001.2) фланцевый;

- расходомер для осуществления оперативного учета скважинной продукции DN100, PN 16 МПа;

- система подачи ингибитора (СПИ), обеспечивающая дозированную подачу ингибитора по двум трубопроводам в инструментальные фланцы фонтанной арматуры через обратный клапан фланцевый и кран шаровой с ручным приводом. Для перекрытия потока предусмотрены краны шаровые фланцевые DN 25, PN 16 МПа  (К107-АБ-ЗА-005.1, К107-АБ-ЗА-005.2, К107-АБ-ЗА-007.1, К107-АБ-ЗА-007.2, К107-АБ-ЗА-008.1, К107-АБ-ЗА-008.2). Для поддержания заданного расхода ингибитора предусмотрен клапан регулирующий расход DN25, PN 16 МПа (К107-АБ-УЗР-001.1, К107-АБ-УЗР-001.2) фланцевый, с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, со встроенным блоком управления. Клапан регулирующий работает по показаниям расходомера, устанавливаемого за ним по ходу движения ингибитора.

- задвижка шиберная DN100, PN 16 МПа (К107-АБ-ЗА-002.1, К107-АБ-ЗА-002.2) фланцевая, с ручным приводом, в комплекте с поворотной заглушкой, предназначена для отключения скважины. Имеет возможность управления от кнопки по месту при продувке скважины, выполнении газодинамических и газоконденсатных исследований.

- задвижка шиберная DN100, PN 16 МПа (К107-АБ-ЗА-001.1, К107-АБ-ЗА-001.2) фланцевая, с ручным приводом, в комплекте с поворотной заглушкой, предназначена для осуществления переключения скважин для продувки на горизонтальную факельную установку (ГФУ), для  выполнения газодинамических и газоконденсатных исследований.

Герметичность затвора запорной арматуры соответствует классу «А» согласно 
ГОСТ 9544-2015 раздел 5 п.5.1.

Запорная и регулирующая арматура приняты в климатическом исполнении «ХЛ1» согласно ГОСТ 15150-69 раздел 2 п.2.1.

Для глушения скважин при ремонтных работах на кусте предусмотрен горизонтальный передвижной Узел глушения скважин, 1 линия глушения на мобильных стойках, номинальный диаметр линий глушения DN80, PN16 МПа, полной заводской готовности:

1. В составе узла глушения скважин DN80, PN 16 МПа предусматривается следующее оборудование и системы:

- задвижка штурвальная DN80 PN160 типа ЗМС фланцевая, с ответными фланцами, с ручным приводом и обтюратором;

- клапан обратный поворотный фланцевый, с ответными фланцами, DN80 PN160;

- кран шаровый DN25 PN160 фланцевый, с ответными фланцами, с ручным приводом и обтюратором;

- БРС-3" (DN80 PN160), под приварку в стык;

- БРС-3" (DN80 PN160), под приварку в стык, для подключения разборных трубопроводов DN80 Ррасч.= 16,0 МПа на БРС к узлу глушения скважин;

- трубопроводы из труб бесшовных горячедеформированных 89х6 из хладостойкой стали, группы 4, класса прочности К52;

- мобильные стойки с опорами под трубопровод 89х6 для узла глушения (2 шт.).

2. Трубопроводы на БРС от узла глушения до АФК:

- трубопроводы из труб бесшовных горячедеформированных 89х6 из хладостойкой стали, группы 4, класса прочности К52 (3 секции с БРС по 5 м.);

- мобильные стойки с опорами под трубопровод 89х6 от глушения скважины до фонтанной арматуры – 6 шт. (по 2 шт. на каждую секцию);

- колена шарнирные для подключения к фонтанной арматуре с одной стороны и 
БРС-3 с другой - 2 шт.;

- переводник с резьбы НКТ-89 ГОСТ 633-80 (вкручивается в фланец АФК) на БРС (который будет соединяться с узлом глушения);

- переводник с резьбы НКТ-60 ГОСТ 633-80 (вкручивается в фланец АФК) на БРС (который будет соединяться с узлом глушения).

Пластовый газ от всех скважин, входящих в состав куста, собирается в кустовой коллектор с давлением Р=7,987 МПа (Ррасч. =12,5 МПа), температурой t = минус 2,3 °С -плюс 5,4 °С и подается на площадку УКПГ.

На выходе с куста на газосборном коллекторе предусмотрена отключающая запорная арматура - кран шаровой DN200, PN12,5 МПа (К107-XV-001) фланцевый с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, со встроенным блоком управления. Для отключения подачи ингибитора на выходе с куста установлена отключающая запорная арматура - кран шаровой DN50, PN16 МПа (К107-XV-003) фланцевый с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, со встроенным блоком управления.

Автоматическое отключение куста газовых скважин от системы сбора газа производится в следующих случаях:

- при падении / превышении давления до или после запорной арматуры;

- при пожаре на кустовой площадке;

- при загазованности на одной из технологических площадок куста 50% НКПР;

- при потере электроснабжения (полном обесточивании куста).

Вся запорная и запорно-регулирующая арматура поставляется в соответствии с типовыми техническими требованиями ТТТ-01.02-03 версия 3.0 «Трубопроводная арматура».

Принятые объемы периодического и аварийного сброса с учетом дебита скважин и рассматриваемых сценариев сбора (п. 50 РБ ФС утв. Приказом 450).

Перед запорной арматурой на выходе с куста, на газовом коллекторе, предусматривается установка блока предохранительных клапанов БПУ С 100-160-0,1 лс с устройствами переключающими, предназначенный для механической защиты трубопроводов газосборной сети от превышения давления выше расчетного. Давление начала открытия предохранительного клапана Рн.о. = 10,8 МПа.

Отвод и сжигание газа при аварийном срабатывании предохранительного клапана, продувка скважин, сжигание газа с газосборного коллектора куста и с газосборной сети от кустовой площадки, а также проведении исследований осуществляется на горизонтальную факельную установку К107-ГФУ-001 (ГФУ) c дистанционным розжигом, контролем пламени и сжиганием в факельном амбаре.

По своему назначению факельная система куста скважин относится к общим факельным системам, высокого давления, по конструктивным особенностям относится к группе горизонтальные.

Устройство представляет собой комплектное заводское изделие, в состав входит:

- устройство горелочное с термопарами (с двумя основными горелками и запальной горелкой);

- блок подачи газа на запальную горелку (узел редуцирования ГФУ с встроенными заправленными баллонами с пропаном на 8 часов и обогреваемый шкаф для баллонов;

- шкаф управления ГФУ.

Вид сброса газа на ГФУ:

- на горелку Г1 – периодический (продувка скважины);

- на горелку Г2 – аварийный (газ от предохранительного клапана);

- на горелку ГЗ – периодический, при работе (газ на запальную горелку).

Расход сброса на горелку Г1:

- газ – 2197,3…62645,8 ст.м3/ч;

- конденсат - 0,035 …2,292 м3/ч в раб. усл.;

- вода - 0,060…0,0121 м3/ч в раб. усл.

Расход сброса на горелку Г2:

- газ – 13617,6…62645,8 ст.м3/ч;

- конденсат – 1,031 …4,619 м3/ч в раб. усл.;

- вода - 0,0182…0,0163 м3/ч в раб. усл.

Расход газа горелку ГЗ -  5…15  нм3/ч.

Расчетное давление:

- горелки Г1 (продувка скважины) - 16,0 МПа;

- горелки Г2 (сброс с предохранительного клапана) – 4,0 МПа;

- горелка ГЗ – 1,6 МПа.

Работа горелок может осуществляться одновременно (все горелки в работе), также горелки могут работать по отдельности.

Вся технологическая обвязка узла редуцирования вместе с КИПиА, регулирующими клапанами размещается внутри обогреваемого шкафа вместе с баллонами. Автоматически производится переключение с пустого баллона на полный – для непрерывной подачи газа на горелки ГФУ. В баллонах производится автоматический контроль давления.

Розжиг запальной горелки осуществляется от баллонов. Обеспечено автоматическое включение блока редуцирования и автоматический розжиг запальной горелки при срабатывании БПК по превышению давления на кусте и сигналу от датчиков давления в арматурном блоке.

ГФУ обеспечивает автоматический розжиг топливного газа из баллонов на запальной горелке, в соответствии с алгоритмами АСУ кустовой площадки, при любых погодных  условиях. При плановой отработке скважины предусмотрено дистанционный розжиг и прекращение горения горелки.

В блочной поставке ГФУ предусмотрены мероприятия по предотвращению попадания воздуха в факельный коллектор (установка обратного клапана).

Перед факельной установкой на коллекторе ГФ предусмотрен клапан регулирующий «после себя» DN100, РN16 МПа (К107-УЗР-001). Давление после клапана до 4,00 МПа.

Для снижения теплового воздействия на площадку устройства и окружающую местность, снижения уровня шума предусматривается устройство факельного амбара. Горизонтальное факельное устройство размещается на расстоянии не менее 100 м от ближайшей скважины. Вместимость факельного амбара позволяет принять не менее 1,5 объемов скважины согласно п. 4.6 СТО Газпром 1.8-001-2004.

Для проведения газоконденсатных исследований скважин без выпуска газа в атмосферу предусматривается использование передвижной сепарационной установки для исследования скважин (ПСУ). Подключение ПСУ осуществляется при помощи трубного узла подключения передвижной сепарационной установки. Для установки ПСУ и блока передвижной емкости сбора жидкости предусмотрена площадка с твердым покрытием. Газ после ПСУ направляется в газосборный коллектор или на сжигание в устройстве горелочном горизонтальном.

Подача ингибитора на куст скважин предусматривается с площадки УКПГ по ингибиторопроводам DN50 с давлением Ррасч.=16,0 МПа и температурой
t= минус 61 °С - плюс 39 °С. Для отключения на кустовом трубопроводе ингибитора предусматривается отключающая арматура (К107-XV-003) с электроприводом.

На кусте скважин для возможности перспективного расширения без остановки процесса добычи после крайней скважины предусматривается установка запорной арматуры, задвижки шиберные с поворотной заглушкой DN200 РN12,5 МПа (К107-ЗА-011),

DN50 РN 16 МПа (К107-ЗА-012), DN100 РN16 МПа (К107-ЗА-010), на газовом коллекторе, ингибиторопроводе и факельном коллекторе.

Оперативный дистанционный контроль работы эксплуатационных скважин предусматривается с помощью системы телемеханики, с возможностью передачи по радиоканалам на пульт оператора основных параметров работы скважин (давление, температура) и сигналов об их отклонениях. Также на кустах скважинах предусмотрена система контроля загазованности.

Конструктивные решения обвязки кустов скважин

Все технические решения по технологическим трубопроводам приняты в соответствии с требованиями ГОСТ 32569-2013. Выбор труб для проектируемых трубопроводов выполнен на основании расчетов на прочность при максимально возможном давлении перекачиваемого продукта в трубопроводах, в соответствии с климатическими характеристиками района строительства, а именно: средней температуры наиболее холодной пятидневки, равной минус 48, с обеспеченностью 0,92.

Технологическое оборудование обустройства кустов скважин устанавливается на открытой площадке.

Все технологические трубопроводы обвязки устьев скважин и кустовых площадок в пределах площадки куста прокладываются надземно на совместных металлических опорах (эстакадах) в соответствии с ГОСТ 32569-2013 п.10.1.5, ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. 21.12.2021 № 444 п. 29) без теплоизоляции, кроме участков трубопровода до и после СППК длиной по 3 м и трубопровода от блока подачи газа на дежурную горелку ГФУ предусмотрена теплоизоляция и электрообогрев греющим кабелем. Покровный слой - листы из оцинкованной стали. Фиксация теплоизоляционного слоя выполняется проволокой, фиксация покровного слоя выполняется самонарезающими болтами, а также холоднокатаной лентой 0,7х20 мм.  Ингибиторопровод без теплоизоляции.

По результатам гидравлического расчета температура потока в трубопроводах не достигает температуры застывания конденсата, также отсутствуют ограничения по температурному режиму на входе УППГ/УКПГ Тымпучиканского ЛУ, что говорит о целесообразности отcутствия теплоизоляции на надземных участках трубопроводов.

Расстояния между осями смежных трубопроводов приняты с учетом возможности сборки, ремонта, осмотра, нанесения изоляции не менее 0,5 согласно ГОСТ 32569-2013

Приложение Е.

Технологические трубопроводы прокладываются с учетом их теплового удлинения, которое компенсируется принятой конфигурацией трубопровода, а также с соблюдением уклонов не менее 0,003, обеспечивающими опорожнение трубопроводов при их остановке в соответствии с п.10.1.3, п.10.1.4 ГОСТ 32569-2013, ФНиП в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов», утв. 21.12.2021 № 444 п. 28).

Для прокладки надземных трубопроводов применяются опоры по ТТТ-01.07.03-01 (v.2.0) в соответствии с КТ-517.

Выкидные линии от скважин до запорной арматуры предусматриваются на расчётное давление, равное статическому давлению на устье скважины, расчетное давление принято 
16 МПа.

Для глушения скважин на кусте предусмотрен один на все скважины горизонтальный передвижной Узел глушения, номинальный диаметр линий глушения DN80, PN16 МПа, полной заводской готовности.  Узел глушения скважин предусматривает закачку задавочной жидкости, как в трубное, так и в межтрубное пространство.

Устья скважин оборудуются фонтанной арматурой с ручными задвижками и угловым ручным регулирующим дросселем, установленным непосредственно на выходе из фонтанной арматуры. Дроссель регулирующий предназначен для обеспечения одинакового давления в эксплуатационном коллекторе. Фонтанная арматура поставляется и устанавливается по проекту бурения скважин.

В соответствии с требованиями п. 4.10 СТО Газпром НТП 1.8-001-2004 на территории площадки скважины предусматриваются площадки для размещения подъемного агрегата, приемных мостков. Размещение агрегата для ремонта скважин предусмотрено на площадке с твердым покрытием у устья скважин. Работы подъемного агрегата предполагается проводить с применением инвентарных якорей. Места крепления 4-х оттяжек образуют квадрат 40х40 м, в центре этого квадрата – устье скважины.

Оборудование телемеханики, предохранительная, регулирующая и запорная арматура обвязки скважины предусматриваются блочной поставки на раме без укрытия, на высоте не менее 0,7 м от уровня земли, что исключает заносы снегом. Для обслуживания трубопроводной арматуры блока предусмотрены стационарные и передвижные металлические площадки, с просечно-вытяжным настилом для исключения скопления снега.

На газопроводе от скважины предусмотрено фланцевое соединение для демонтажа фонтанной арматуры и возможности выполнения работ по ремонту скважины.

Запорная арматура, отключающая скважину от газосборного коллектора, размещается в арматурном блоке.

Для проведения газоконденсатных исследований скважин без выпуска газа в атмосферу предусматривается использование передвижной сепарационной установки (ПСУ). Подключение ПСУ осуществляется при помощи трубного узла подключения передвижной сепарационной установки. Для установки ПСУ и блока передвижной емкости сбора жидкости предусмотрена площадка с твердым покрытием. Газ после ПСУ направляется в газосборный коллектор или на сжигание в устройстве горелочном горизонтальном.

На расстоянии не менее 100 м от устья ближайшей скважины устанавливается горизонтальная факельная установка, размещенная в земляном амбаре с высотой вала не менее 1,8 м, в соответствии с требованиями п.1.21 РД 00158758-224-2001.

Уклон дна амбара ГФУ предусмотрен в сторону от горелочного устройства согласно

п.105 Руководства по безопасности факельных систем, приказ от 22 декабря 2021 г. N 450.

см. Том 2.1 Раздел 6 ПЗ.

ГФУ используется только в аварийных случаях, постоянное пребывание людей не

предусмотрено.

Продувочная линия для вывода скважин на режим прокладывается надземно, с уклоном не менее 0,003 в сторону амбара согласно ГОСТ 32569-2013 п. 10.1.4.

Категории надёжности электроснабжения факельной установки – 1, согласно Руководству по безопасности факельных систем № 450. Требования к определению категории надежности см. Том 5.1 «Система электроснабжения».

Газосборный коллектор куста (ГСК) прокладывается надземно, с уклоном по ходу газа для исключения накопления жидкости в тупиковых участках. На рабочем манифольде устья скважины предусмотрен Z образный компенсатор, для возможности самокомпенсации температурных деформаций. Все трубопроводы на площадке куста газовых скважин прокладываются надземно на несгораемых конструкциях. Прокладка трубопроводов выполнена на отдельно стоящих металлических опорах, одноярусных эстакадах высотой не менее 500 мм.

Продувка трубопроводов обвязки скважин паром после освобождения от газа перед выполнением ремонтных работ (п. 915 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности») выполняется инвентарными средствами эксплуатирующей организации (передвижная ППУ) при закрытых коренных задвижках фонтанной арматуры. Отвод пара выполняется через факельный отвод в факельный коллектор и далее на ГФУ. Конкретные мероприятия разрабатываются в технологическом регламенте эксплуатации промысла (в разделе «Эксплуатация кустов газовых скважин»).

На трубопроводе газа перед выходом с куста на постоянном потоке пластовой смеси выполнена установка узлов контроля коррозии (УКК) для возможности проведения мониторинга скорости коррозии.  Узел контроля коррозии поставляется единым заводским изделием. В комплект узла контроля коррозии входит устройство ввода (усиленный штуцер, арматура и т.д.), манометрический блок, лубрикатор, держатель ОСК, а также набор образцов-свидетелей. Для УКК выбран гравиметрический метод. Периодичность проверки скорости коррозии (мониторинг) определяет эксплуатирующая организация.

На выходе из куста, в месте пересечения трубопроводов с  дорогой, предусмотрена подземная прокладка, в защитных металлических футлярах, в соответствии с п. 10.1.28 
ГОСТ 32569-2013. Концы защитного футляра отстоят от бровки дороги на расстоянии не менее 2 м. Глубина заложения защитного футляра составляет не менее 0,5 м от верхней образующей защитной трубы до полотна дороги.

Трубная плеть, протаскиваемая через защитный футляр, оснащается опорно-центрирующими устройствами.

На торцах футляра устанавливаются герметизирующие манжеты и защищающие их от механических воздействий футляры. Все детали опорных устройств и торцевых уплотнений заводского изготовления. Конструкция футляра показана на листе 
ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТХ.01.00-ГЧ-004.

При переходе через обвалование ГФУ предусмотрена прокладка трубопроводов в  защитных металлических футлярах.

Трубная плеть, протаскиваемая через защитный футляр, оснащается опорно-центрирующими устройствами.

На торцах футляра устанавливаются герметизирующие манжеты и защищающие их от механических воздействий футляры. Все детали опорных устройств и торцевых уплотнений заводского изготовления.

Конструкция футляра показана на листе ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТХ.01.00-ГЧ-005.

Характеристика трубопроводов обвязки кустов скважин

Проектные решения по технологическим трубопроводам приняты согласно Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» от 21.12.2021 № 444 раздел II п.6, 7, 8, 15, 16, 34 раздел V п. 105…112, 117…119.

Технологические трубопроводы на кустовых площадках скважин в соответствии с таблицей 5.1 ГОСТ 32569-2013 в зависимости от класса опасности среды подразделяются на группы и в зависимости от расчётных параметров на категории. Назначение, классификация и материал исполнения трубопроводов представлена в таблице 7.1.

Исходя из климатических условий района строительства, физико-химических свойств рабочих сред (состав сред, содержание СО2, минерализация водной фазы) указаний НТД и ТТТ 01.02.04-01 версия 4.0 для проектирования трубопроводов, в качестве основного проектного решения, приняты трубы из стали группы 4 класса прочности К52 по 
ТТТ 01.02.04-01 версия 4.0, для ингибиторопроводов группы 2 класса прочности К48 по 
ТТТ 01.02.04-01 версия 4.0, для трубопроводов номинальным диаметром менее DN50 приняты трубы бесшовные горячедеформированные из хладостойкой стали 09Г2С группы В. Бесшовные трубы и детали трубопроводов должны изготавливаться из катаной или кованой заготовки согласно п. 7.3.2 ГОСТ 32569-2013.

При выборе материала труб учитывались условий эксплуатации, за минимальную температуру стенки трубы принята абсолютная минимальная температура окружающего воздуха данного района до минус 61 °С.

Используемые трубы и детали должны быть испытаны на ударную вязкость. В соответствии с требованиями, указанными в п. 7.1.2 ГОСТ 32569-2013, величина ударной вязкости труб и деталей трубопроводов при минимальной температуре стенки должны быть не ниже KCU = 30 Дж/см2, KCV = 20 Дж/см2.

Параметр – ударная вязкость KCV(-60 ºС), KCU(-60 ºС) – должен быть указан в сертификате качества отдельно на основное тело трубы. Величина относительного удлинения должна быть не менее 16 % согласно п. 7.1.2 ГОСТ 32569-2013.

Таблица 7.1- Назначение, классификация и материал исполнения трубопроводов

| Наименование участка трубопровода | DN, мм | Ррасч, Мпа | Температура продукта, С | Параметры трубопровода |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Категория | , мм | Тип трубы, материал |
| Выкидной трубопровод от газоконденсатных скважин до клапана-отсекателя | 100 | 16,0 | -61…+39 | Б(а), I | 114×8 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
| Выкидной трубопровод от газоконденсатных скважин после клапана-отсекателя до врезки в эксплуатационный коллектор | 100 | 10,8 | -61…+39 | Б(а), I | 114×6 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
| Трубопровод от блока подачи газа на дежурную горелку ГФУ | 25 | 1,6 | -61…+39 | Б(а), I | 32×5 | Трубы бесшовные горячедеформированные из хладостойкой стали 09Г2С группы В, класса прочности К48 по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
| Трубопровод сброса газа на СППК | 100 | 10,8 | -61…+39 | Б(а), I | 114×6 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
| Трубопровод от СППК на факельный коллектор | 150 | 4,0 | -61…+39 | Б(а), I | 159×6 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
| Эксплуатационный коллектор газа до отключающей арматуры на кусте | 200 | 10,8 | -61…+39 | Б(а), I | 219×10 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
| Трубопровод для исследовательского сепаратора | 100 | 16,0 | -61…+39 | Б(а), I | 114×8 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
| Трубопровод сброса газа на ГФУ | 100 | 16,0 | -61…+39 | Б(а), I | 114×8 | Трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0) |
| Ингибиторопровод | 25 | 16,0 | -61…+39 | А(б), I | 332×5 | Трубы бесшовные горячедеформированные из хладостойкой стали 09Г2С группы В, класса прочности К48 по ГОСТ 8731-74, ГОСТ 8732-78 |
|  | 50 |  |  |  | 57×6 | Трубы бесшовные горячедеформированные из хладостойкой стали, группы Г2, класса прочности К52, в соответствии с требованиями ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (версия 4.0) |

От фонтанной арматуры до подключения к газопроводу приняты трубы электросварные прямошовные из низколегированной хладостойкой и коррозионностойкой стали, группы 4, (Cr 0,5 – 1,2), класса прочности К52, в соответствии с требованиями 
ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02.04-01 (ВЕРСИЯ 4.0). Для труб малых диаметров (менее 50 мм) приняты трубы стальные бесшовные холоднодеформированные по 
ГОСТ 8734-75/ГОСТ 8733-87 или ГОСТ 32678-2014 из стали марки 09Г2С (классом прочности К48.  Материал деталей трубопроводов по условиям прочности должен соответствует материалу основной трубы. Соединительные детали трубопроводов (отводы, переходы, тройники) выполняются из сталей, аналогичных материалу труб п. 7.4.1, 7.4.2 ГОСТ 32569-2013.

Поставка труб заводом-изготовителем производится с обязательным выполнением следующих требований ФНиП «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» от 21.12.2021 № 444 раздел V.II п. 117:

- трубы отечественного производства должны поставляться с гарантией по химическому составу и механическим свойствам;

- исходной заготовкой для изготовления стальных электросварных труб из обечаек должна быть листовая или рулонная сталь в горячекатаном, нормализованном или термически упрочненном состоянии, а также в состоянии после контролируемой прокатки;

- бесшовные трубы должны изготавливаться из катаной или кованой заготовки;

- для труб с толщиной стенки от 6 мм и более должна контролироваться ударная вязкость при температуре, равной температуре стенки трубопровода при эксплуатации;

- наличие сертификата/декларации соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013).

В соответствии со вступившими в силу с 01.01.2014 изменениями в ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ технические устройства, оборудование, трубы, материалы и изделия, применение которых предусматривается в данной проектной документации, должны соответствовать требованиям ФЗ от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» ст. 7 п. 1, 2, 3, ФЗ от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» ст. 20, 23.

Расчет толщин стенок труб стальных трубопроводов выполнен в соответствии требованиями ГОСТ 32388-2013 (раздел 7).

За расчетное давление транспортируемой среды приняты следующие значения:

- максимальное ожидаемое статическое давление – 14,13 МПа;

- ингибиторопровод – 16,0 МПа;

- для трубопроводов обвязки скважин – 10,29 МПа (давление настройки клапана предохранительного).

На основании результатов расчёта в качестве номинальной толщины стенки трубы взято ближайшее большее значение толщины стенки по техническим условиям на трубы (при условии, что испытательное давление не превышает заводского испытательного давления для принятой трубы) и составлен сортамент труб, представленный в таблице 7.1.

Для расчета толщина стенок для трубопроводов слабоагрессивных сред (ингибитор) и трубопроводов выполненных из сталей группы 4 (согласно п. 15.1.4. ТТТ 01.02.04-01) в проекте принята расчетная скорость коррозии 0,1 мм/год. и принятый срок службы безопасной эксплуатации не менее 20 лет согласно п. Д2 и Д3 ГОСТ 32388-2013, общая коррозия для трубопроводов составит не менее 2,0 мм.

В таблице 7.2 приведен результат расчета срока службы трубопроводов с учетом отбраковочной толщины и принятой скорости коррозии. Отбраковочная толщина стенки трубопровода и расчетный срок определяется согласно ГОСТ 32388-2013 (раздел 5.5).

Таблица 7.2 - Исходные данные и результаты расчета толщины стенки труб 
(ГОСТ 32388-2013)

| Диаметр трубы, мм | Среда | Расчетное давление, МПа | Коэффи-циент прочнос-ти элемента со сварным швом при растяже-нии, φy | Времен-ное сопро-тивление, σв, МПа | Пре-дел теку-чести, σт, МПа | Допус-каемое напря-жение, [σ], МПа | Прибавка (техно-логичес-кая) к толщи-не стенки, с1, мм | Прибавка к толщи- не стенки на коррозию и эрозию, с2, мм | Давление испытания, МПа | Толщина стенки трубы, мм |  | Отбрако-вочная (крити-ческая) толщина, мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Расчет-ная (с учетом прибавок), мм | Принятая (номи-нальная), мм |  |
| 57 | Ингибитор (коллектор), М | 16,0 | 1,0 | 510 | 372 | 196 | 0,9 | 2 | 22,88 (Ррасч х1,43) | 5,348 | 6 | 3,348 |
| 32 | Ингибитор (подача во фланцы фонтанной арматуры), М | 16,0 | 1,0 | 470 | 265 | 177 | 0,75 | 2 | 22,88 (Ррасч х1,43) | 4,1 | 5 | 2,1 |
| 114 | Газ (от скважины до арматурного блока), Г | 16,0 | 1,0 | 510 | 372 | 196 | 1,2 | 2 | 22,88 (Ррасч х1,43) | 7,632 | 8 | 5,632 |
| 114 | Газ (от арматурного блока до коллектора), Г | 10,8 | 1,0 | 510 | 372 | 196 | 0,9 | 2 | 15,44 (Ррасч х1,43) | 5,719 | 6 | 3,719 |
| 159 | Газ на ГФУ Сброс с ПК, Гпк | 4,0 | 1,0 | 510 | 372 | 196 | 0,9 | 2 | 5,72 (Ррасч х1,43) | 5,4 | 6 | 3,4 |
| 114 | Газ на ГФУ (от продувок), Гф | 16,0 | 1,0 | 510 | 372 | 196 | 1,2 | 2 | 22,88 (Ррасч х1,43) | 7,632 | 8 | 5,632 |
| 114 | Газ на исследование скважин | 16,0 | 1,0 | 510 | 372 | 196 | 1,2 | 2 | 22,88 (Ррасч х1,43) | 7,632 | 8 | 5,632 |
| 114 | Газ на исследование скважин (возврат в коллектор) | 16,0 | 1,0 | 510 | 372 | 196 | 1,2 | 2 | 22,88 (Ррасч х1,43) | 7,632 | 8 | 5,632 |
| 219 | Газ (коллектор), ГС | 10,8 | 1,0 | 510 | 372 | 196 | 1,95 | 2 | 15,44 (Ррасч х1,43) | 9,4 | 10 | 7,4 |
| 32 | Газ топливный, | 1,6 | 1,0 | 470 | 265 | 177 | 0,75 | 2 | 2,288 (Ррасч х1,43) | 4,1 | 5 | 2,1 |

*  - Значение отбраковочной толщины приняты согласно ГОСТ 32569-2013 таблица 14.1 или ГОСТ 32388-2013 таблица 5.6.

Монтаж, сварка, порядок контроля качества сварных соединений, приемка в работу и испытания трубопроводов производятся в соответствии с ГОСТ 32569-2013 гл. 11, Федеральным нормам и правилам в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» от 21.12.2021 № 444, раздел V 
п. 105…111, 115, 116 и раздел VI п. 46д ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением».

Контроль качества сварных соединений трубопроводов куста скважин включает внешний осмотр и измерения, радиографический контроль.

Каждый сварной шов факельного коллектора и факельного ствола проверяют неразрушающим методом, обеспечивающим эффективный контроль качества сварного шва, согласно п.53 «Руководства по безопасности факельных систем. Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору» от 22.12.2021 № 450.

Проектом предусматривается ВИК – 100 %, УЗК – 100 % или РК – 100 %, а также 
100 % ПВК или МПК согласно ГОСТ 32569-2013 п. 12.3.5.

По завершению всех сварочных и монтажных работ, контролю качества сварных соединений неразрушающими методами, а также после установки и окончательного закрепления всех опор и оформления документов, подтверждающих качество выполненных работ, трубопроводы подвергают наружному осмотру, испытанию.

Проведение испытаний трубопроводов на прочность и плотность предусматривается гидравлическим способом согласно ГОСТ 32569-2013 п. 13.2, 13.5.

Испытания на прочность и плотность проводятся одновременно, гидравлическим способом. После окончания гидравлического испытания трубопроводы полностью опорожняют и продувают до полного удаления воды. Трубопроводы испытывают дополнительно на герметичность пневматическим способом, согласно ГОСТ 32569-2013

п. 13.5. Дополнительные испытания на герметичность проводят давлением равным рабочему, согласно п. 13.5.3. Величина давления испытаний указана в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Величины давлений испытаний

| Наименование трубопровода |  | Ррас, МПа | Давление испытания (Рисп.), МПа |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Прочность (гидравл.) | Плотность (гидравл.) | Герметичность (пневмат.) |
| Г (Выкидной трубопровод от газоконденсатных скважин до АБ) |  | 16,00 | 22,88 | 16,00 | 16,00 |
| Г (от АБ до врезки в эксплуатационный коллектор) |  | 10,80 | 15,44 | 10,80 | 10,80 |
| Г (эксплуатационный коллектор) |  | 10,80 | 15,44 | 10,80 | 10,80 |
| Гф (трубопровод сброса газа на ГФУ) |  | 16,00 | 22,88 | 16,00 | 16,00 |
| Гпк (Трубопровод от СППК на факельный коллектор) |  | 4,00 | 5,72 | 4,0 | 4,0 |
| М (трубопроводы ингибитора) | DN25 | 16,00 | 22,88 | 16,00 | 16,00 |
|  | DN50 | 16,00 | 22,88 | 16,00 | 16,00 |
| Газ на исследование скважин |  | 16,00 | 22,88 | 16,00 | 16,00 |
| Газ на исследование скважин (возврат в коллектор) |  | 16,00 | 22,88 | 16,00 | 16,00 |
| Газ топливный |  | 1,60 | 2,288 | 1,6 | 1,6 |

Проведение испытаний трубопроводов на прочность и плотность предусматривается гидравлическим способом согласно   п. 13.2 ГОСТ 32569-2013 и ФНиП «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» от 21.12.2021 № 444, раздел V п. 124, 125, 141, 144, 145, 148.

Трубопроводы категории А(б), Б(а), помимо обычных испытаний на прочность и плотность, подвергаются дополнительному пневматическому испытанию на герметичность с определением падения давления во время испытания согласно раздела 13.5 ГОСТ 32569-2013 и ФНиП «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» от 21.12.2021 № 444, раздел V п. 164.

Величина испытательного давления трубопроводов выбрана по большему значению величин пробного давления, рассчитанных согласно   п. 13.2 ГОСТ 32569-2013, и составляет 1,43хРрасч.

Для вытеснения воздуха из системы при заполнении водой в верхних точках трубопроводов предусмотрены штуцеры с запорной арматурой соответствующих диаметров. В нижних точках трубопроводов устанавливаются штуцеры с запорной арматурой соответствующих диаметров, через которые производится удаление воды. Вся арматура оснащена заглушками, для защиты от возможных утечек.

После проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов выполняется удаление воды из их полости сжатым воздухом и производится осушка внутренних стенок трубопроводов.

Для контроля толщины стенок трубопроводов и соединительных деталей проектом предусмотрено изготовление в изоляции трубопроводов, в удобных для обслуживания местах, съемных лючков размером 150×150 мм на всю толщину изоляции.

Исходные данные и результаты расчета срока службы трубопроводов представлены в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Исходные данные и результаты расчета срока службы трубопроводов

| Диаметр трубы, мм | Среда | Материал | Отбраковочная (критическая) толщина, мм | Толщина стенки трубы, мм | Расчетный срок службы с учетом отбраковочной толщины и скорости коррозии 0,1мм/год, год | Принятый срок службы, год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 57 | Ингибитор (коллектор), М | 09Г2С (К48) | 3,348 | 6 | (6-3,348) / 0,1=26 | 20 |
| 32 | Ингибитор (подача во фланцы фонтанной арматуры), М | 09Г2С (К48) | 2,1 | 5 | (5-2,1) / 0,1=29 | 20 |
| 114 | Газ (от скважины до арматурного блока), Г | К52 | 5,632 | 8 | (8-5,632) / 0,1=23 | 20 |
| 114 | Газ (от арматурного блока до коллектора), Г | К52 | 3,719 | 6 | (6-3,719) / 0,1=22 | 20 |
| 159 | Газ на ГФУ Сброс с ПК, Гпк | К52 | 3,4 | 6 | (6-3,4) / 0,1=26 | 20 |
| 114 | Газ на ГФУ (от продувок), Гф | К52 | 5,632 | 8 | (8-5,632) / 0,1=23 | 20 |
| 114 | Газ на исследование скважин | К52 | 5,632 | 8 | (8-5,632) / 0,1=23 | 20 |
| 114 | Газ на исследование скважин (возврат в коллектор) | К52 | 5,632 | 8 | (8-5,632) / 0,1=23 | 20 |
| 219 | Газ (коллектор), Г | К52 | 7,4 | 10 | (10-7,4) / 0,1=26 | 20 |
| 32 | Газ топливный | 09Г2С (К48) | 2,1 | 5 | (5-2,1) / 0,1=29 | 20 |

Основным методом контроля за надежной и безопасной эксплуатацией трубопроводов является их периодическая ревизия. Сроки проведения ревизии газопроводов устанавливаются эксплуатирующей организацией в зависимости от скорости коррозионно-эрозионных процессов, опыта эксплуатации аналогичных трубопроводов, результатов наружного осмотра предыдущей ревизии. Сроки проведения должны обеспечивать безопасную и безаварийной эксплуатации трубопроводов в период между ревизиями, но не реже чем указано в приложении «К» к ГОСТ 32569-2013, в соответствии с транспортируемой средой и категорией трубопроводов.

Арматура обвязки кустов скважин

В обвязке кустов скважин предусмотрена стальная фланцевая трубопроводная арматура с ручным и дистанционным управлением. Дистанционно управляемая арматура предусматривается с электроприводом. Арматура обвязки скважин должна соответствовать требованиям ФНиП от 21.12.2021 № 444 «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» глава III п. 83, 84, 85, 86, 87.

Материальное исполнение арматуры выбирается в зависимости от условий эксплуатации, параметров и физико-химических свойств транспортируемой среды п.86 ФНиП от 21.12.2021 N 444 «Правила безопасной эксплуатации технологических

трубопроводов».

Арматура, устанавливаемая на трубопроводах открытых площадок, независимо от температуры транспортируемой среды, принята в северном (хладостойком) исполнении – ХЛ1, согласно ГОСТ 15150-69. Запорная арматура, расположенная на трубопроводах взрывопожароопасных веществ (А (б), Б (а), Б (б)), должна иметь герметичность затвора класса А по ГОСТ 9544-2015 согласно п. 8.5 ГОСТ 32569-2013.

Использовать запорную арматуру в качестве регулирующей не допускается п. 8.24 ГОСТ 32569-2013.

Запорно-регулирующая арматура должна иметь герметичность затвора IV по 
ГОСТ 9544-2015 п. 8.24, ГОСТ 32569-2013.

Выбор арматуры выполняется с учетом рабочего давления, максимальных и минимальных температур в процессе эксплуатации, на основании номенклатурных каталогов трубопроводной арматуры российских производителей, соответствующей требованиям ГОСТ 33260-2015, ТТТ-01.02-03 версия 3,0 «Трубопроводная арматура».

Примененный тип уплотнения в затворе – «металл-металл».

Применяется арматура с ручным управлением и арматура с электроприводами во взрывозащищенном исполнении. Арматура с электроприводом имеет и ручное управление.

Электроприводы к арматуре во взрывозащищенном исполнении должно быть изготовлены соответствующим классу взрывоопасной зоны места применения (В-1г) по ГОСТ 31610.10-1-2022 «Электрооборудование взрывозащищённое. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды» и иметь сертификат соответствия 
ТР ТС 004/11, ТР ТС 012/11.

Взрывозащита электроприводов не менее 2ExdеIIАT3.

Степень защиты - IP68.

Клапаны должны соответствовать требованиям общих технических условий 
ГОСТ 5761-2005 и ГОСТ 12893-2005, раздел 5, п. 5.1.

Клапаны запорные должны обеспечивать герметичность затвора по классу «А» 
ГОСТ 9544-2015, раздел 9, п. 9.3.

Выбор типа и номинального диаметра регулирующего клапана проводится в соответствии с требованиями к его максимальной расчетной пропускной способности (Кv) (для импортной арматуры – Cv) и необходимостью обеспечения заданных условий регулирования. Максимальная расчетная пропускная способность обеспечивается при степени открытия клапана не более чем на 80 %.

Фланцевые соединения арматуры на давление до 16 МПа должны быть предусмотрены по ГОСТ 33259-2015 в комплекте с прокладками и крепежом и поворотными заглушками (при необходимости). Ответные фланцы принимаются по ГОСТ 33259-2015 стальные приварные встык (тип 11) из стали 09Г2С.

Размещение трубопроводной арматуры на трубопроводах предусматривается в местах, доступных для удобного и безопасного ее обслуживания и ремонта.

Вся фланцевая арматура должна поставляться в комплекте с ответными фланцами из низколегированной стали, крепежом и прокладками.

Материал арматуры должен соответствовать требованиям ГОСТ 32569-2013, ГОСТ 33260-2015, требованиям Компании ПАО «Газпром нефть» ТТТ-01.02-03. Необходимо применять арматуру из низколегированной хладостойкой стали с гарантированной ударной вязкостью при температуре минус 60 °С на образцах KCU не менее 30,0 Дж/см2 и на образцах KCU не менее 24,5 Дж/см2. Для изготовления литых деталей и изделий рекомендуется сталь 20ГЛ, для изготовления изделий из поковок (штамповок) рекомендуется сталь 09Г2С. Возможно применение аналогичных низколегированных хладостойких сталей.

Расчетный срок эксплуатации арматуры указан в паспортах и определяется количеством срабатываний, но не менее 30 лет.

Обслуживание запорной арматуры при необходимости может быть предусмотрено с площадок обслуживания. Выполнение всех крановых узлов предусмотрено в надземном исполнении.

Поставляемая арматура должна иметь:

- сертификат соответствия требованиям промышленной и пожарной безопасности;

- разрешение на применение;

- сертификат/декларацию соответствия техническому регламенту таможенного союза ТР ТС 010/2011 от 16.05.2016 № 823 «О безопасности машин и оборудования» статья 9, по схеме 5д;

- сертификат/декларацию соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» (ТР ТС 032/2013);

- необходимую техническую документацию: заводской паспорт, инструкции завода изготовителя по ремонту, техническому обслуживанию, эксплуатации и монтажу, технологические и монтажные схемы. Импортное оборудование и инструмент должны иметь техническую документацию производителя, в том числе и на русском языке;

- арматура должна быть вновь изготовленной и ремонтно-пригодной, в том числе и на месте эксплуатации. Применяемая арматура должна соответствовать условиям эксплуатации;

- в комплекте оборудования, механизмов должны быть предусмотрены специальные приспособления или устройства для замены быстроизнашивающихся и сменных деталей и узлов, обеспечивающие удобство и безопасность работы;

- в комплекте поставки дополнительный ЗИП должен быть предусмотрен по согласованию с Заказчиком;

- сертификат/декларацию соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» (ТР ТС 012/2011) для арматуры с электроприводами;

- запорная арматура должна быть полнопроходной.

Перед монтажом арматуру необходимо подвергнуть входному контролю и испытаниям в объеме, предусмотренном руководством по эксплуатации согласно требованиям ФНиП от 21.12.2021 № 444 «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов» глава III п. 92.

Антикоррозионное покрытие и тепловая изоляция

Для защиты от воздействия атмосферной коррозии на наружную поверхность неизолированных стальных трубопроводов (ингибиторопроводов) и технологического оборудования наносится лакокрасочное покрытие (ЛКП).

Защита трубопроводов от атмосферной коррозии осуществлена в соответствии с требованиями СП 28.13330.2017 раздел 9, п. 9.3 и ГОСТ 9.104-2018 раздел 4, п. 4.1. Срок службы лакокрасочных покрытий (ЛКП) для защиты от атмосферной коррозии наружной поверхности трубопроводов и арматуры, а также металлоконструкций должен составлять не менее 15-20 лет в атмосфере с категорией коррозионной активности С3 по ISO 12944-2:1998.

Толщина покрытия должна соответствовать требованиям СП 28.13330.2017, приложение Ц.

Для защиты от атмосферной коррозии наружной поверхности трубопроводов, арматуры без теплоизоляции, металлоконструкций применить следующую систему покрытий общей толщиной 200 мкм:

- цинконаполненная полиуретановая грунтовка – один слой толщиной 80 мкм;

- полиуретановое покрытие – один слой толщиной 60 мкм;

- акрил-уретановая эмаль стойкая к ультрафиолетовому излучению – один слой толщиной 60 мкм.

Перед нанесением антикоррозионного покрытия поверхность трубопроводов очищается от окислов металла. Для достижения требуемой степени очистки от прокатной окалины и ржавчины следует использовать абразиво-струйную очистку. Степень очистки поверхности металлических изделий принять в соответствии с ГОСТ 9.402-2004.

Для наружных поверхностей неизолированных трубопроводов и металлоконструкций применяется система наружного покрытия:

При наличии теплоизоляционного слоя, антикоррозионную защиту трубопроводов и оборудования следует осуществлять полисилоксановым лакокрасочным материалом, общей толщиной не менее 160 мкм.

На сварных швах толщина грунтовочного слоя должна быть увеличена на 30 мкм.

Возможно применение других лакокрасочных материалов, которые должны соответствовать СП 28.13330.2017.

Срок службы лакокрасочных покрытий должен составлять не менее 15 лет, что подтверждается заключением отраслевых институтов по результатам ускоренных лабораторных испытаний для соответствующих условий эксплуатации.

Качество подготовки поверхности труб перед нанесением антикоррозионного покрытия должно соответствовать СП 28.13330.2012 (Таблица Х.6), ГОСТ 9.402-2004, а также технологическим инструкциям на применяемые лакокрасочные материалы.

При выполнении изоляционных и строительных работ необходимо проводить контроль состояния защитного покрытия технологических трубопроводов в соответствии с ГОСТ Р 51164-98.

На поверхность трубопроводов наносится опознавательная окраска – эмаль, устойчивая к изменению температуры от минус 60 °С до плюс 50 °С. Цвет эмали – в соответствии с ГОСТ 14202-69.

Защита трубопроводов от коррозии должна обеспечивать их безаварийную работу на весь период эксплуатации.

Указанные марки материалов носят рекомендательный характер и по желанию Заказчика могут быть заменены другими, обеспечивающими ведение технологического процесса, безопасности труда и отвечающие требованиям НТД по пожаробезопасности.

С учетом меняющейся конъюнктуры и предложений производителей, материалы и марки изоляции и покрытий подлежат уточнению на стадии выполнения рабочей документации.

Тепловая изоляция трубопроводов и технологического оборудования предусмотрена в соответствии с СП 61.13330.2012 (СНиП 41-03-2003) раздел 4,5.

На участках трубопровода до и после СППК длиной по 3 м предусмотрена теплоизоляция и электрообогрев греющим кабелем. От влияния атмосферных воздействий на теплоизоляцию выполняется защитный слой из стали тонколистовой оцинкованной по 
ГОСТ 14918-2020.  Фиксация теплоизоляционного слоя выполняется проволокой, фиксация покровного слоя выполняется самонарезающими болтами, а также холоднокатаной лентой 0,7х20 мм.

Все теплоизоляционные материалы относятся к группе негорючих материалов.

При выполнении изоляционных и строительных работ необходимо проводить контроль состояния защитного покрытия технологических трубопроводов в соответствии с ГОСТ Р 51164-98.

В соответствие с требованиями ГОСТ 14202-69, на поверхность трубопроводов или защитный слой (оцинкованный лист) наносится опознавательная окраска – эмаль 
ПФ 115 ГОСТ 6465-2023 (2 слоя). Цвет эмали в соответствии с ГОСТ 14202-69.

Подготовка поверхностей перед нанесением покрытия, подготовка лакокрасочных материалов, нанесение покрытия должно производиться в соответствии с требованиями технической документации на материалы разработчика.

Защита трубопроводов от коррозии должна обеспечивать их безаварийную работу на весь период эксплуатации.

Оборудование, запорно-регулирующая арматура, изоляционные покрытия и соединительные детали трубопроводов принимаются сертифицированными в установленном порядке в соответствии с требованиями «Административного регламента Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору», зарегистрированному Министерством юстиции РФ под № 11363 от 19.03.2008.

Обоснование количества и типов вспомогательного оборудования, в том числе грузоподъемного оборудования, транспортных средств и механизмов

На площадках проектируемых кустов скважин оборудование блочно-контейнерного исполнения отсутствует, применяемое оборудование размещается на открытой площадке. При этом в процессе эксплуатации для выполнения грузоподъемных операций при ремонте и обслуживании (монтажа/демонтажа) предполагается использование передвижных средств механизации. Для применения передвижного подъемного оборудования, способного обслуживать трубные узлы, арматуру и поворотные заглушки большого диаметра, предусматриваются соответствующие пути доступа и возможности подъезда. В качестве основного передвижного грузоподъемного оборудования предусматривается использования автокранов.

При необходимости замены технологического оборудования предусматривается демонтаж оборудования в целом, либо составными узлами.

Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах

Потенциально опасными объектами обустройства являются кусты газовых скважин.

Требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте, определены в Федеральном Законе № 116-ФЗ (ст. 7 п. 1, 2, 3) и включают в себя:

- наличие сертификата соответствия на технические устройства;

- проведение экспертизы промышленной безопасности в процессе эксплуатации технического устройства.

Проектируемое оборудование должно быть новое и не бывшее в употреблении. В случае применения оборудования бывшего в употреблении, необходимо подтвердить возможность его дальнейшей эксплуатации в соответствии с установленными требованиями в области промышленной безопасности согласно Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ (статья 7, п 1, 2, 3) и Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» 
№ 384-ФЗ (статья 15, п. 5).

Согласно Федеральному закону от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», ст. 7 обязательные требования к техническим устройствам, применяемым на опасном производственном объекте (ОПО), и формы оценки их соответствия таким обязательным требованиям устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании.

Все технологическое оборудование имеет сертификаты, выданные на основании Технического регламента Таможенного союза:

- сертификат соответствия требованиям технического регламента;

- сертификат соответствия ГОСТ Р и разрешение на применение на опасном производственном объекте;

- сертификат соответствия пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (статья 145);

- сертификат на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 ст. 1, 4 «О безопасности машин и оборудования», утвержденный РК ТС от 18.10.2011 № 823 (ред. от 16.05.2016);

- сертификат на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 012/2011 ст. 1, 4, Приложения 1 ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах», утвержденный РК ТС от 18.10.2011 
№ 825 (ред. от 01.12.2020);

- сертификат на соответствие требованиям Технического регламента Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением» 
(ТР ТС 032/2013 раздел VI п. 46д).

Декларирование соответствия оборудования требованиям ТР ТС 032/2013 (раздел VI п. 46д) осуществляется по схеме 5д. Порядок декларирования соответствия оборудования по схеме 5д прописан в ТР ТС 010/2011 статья 9.

Сведения о степени опасности и характере воздействия опасных веществ, обращаемых на указанных объектах, на организм человека и окружающую природную среду, в том числе при возникновении аварии приведены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 – Сведения об опасных веществах, обращающихся на декларируемом объекте

| Наименова-ние опасного вещества | Класс опасности в воздухе рабочей зоны | Характер воздействия на человека и окружающую природную среду |
| --- | --- | --- |
| Газ природный | 4 | Природный газ относится к воспламеняющимся газам (приложение 1 к ФЗ-116 от 21.07.97). Негативное воздействие транспортируемого природного газа на человека связано: - с возможным воздействием ударной волны, генерируемой при разрушении трубопроводов и оборудования; - с возможностью поражения осколками и фрагментами конструкций, метаемыми газом при его расширении в случае аварии; - с возможным воздействием открытого пламени и термической радиации в случае возгорания; - с возможным удушьем при снижении содержания кислорода в воздухе, вытесненного газом. В экологическом отношении указанные газы являются одними из самых чистых видов минерального топлива. При сгорании их образуется значительно меньшее количество вредных веществ по сравнению с другими видами топлива. |
| Газовый конденсат | 4 | Газовый конденсат относится к горючим жидкостям (приложение 1 к ФЗ-116 от 21.07.97) с широким колебанием углеводородных составляющих. Главные опасности для человека связаны с возможными разливами и возгоранием с последующим воздействием тепловой радиации. Пары конденсата образуют взрывоопасные смеси и оказывают вредное воздействие на центральную нервную систему, вызывают раздражение кожного покрова, слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. Отравление возможно от длительного контакта с парами конденсата. Газовый конденсат, попадая в почву и грунты, вызывает необратимые изменения, связанные с их загрязнением. При сгорании в атмосферу выделяются в больших количествах углекислый газ, различные сернистые соединения, оксид азота и т.д. |
| Ингибитор | 3 | Ингибитор является токсичной легковоспламеняющейся жидкостью (приложение 1 к ФЗ-116 от 21.07.97). Механизм его токсического воздействия на организм человека с летальным исходом или серьёзными санитарными потерями связан с приёмом этого вещества внутрь через желудочно-кишечный тракт, что на технологическом уровне практически исключается. 5-10 грамм приёма ингибитора внутрь вызывает тяжёлое отравление, сопровождающееся головной болью, головокружением, тошнотой, болью в желудке, общей слабостью, мельканием в глазах или потерей зрения в тяжёлых случаях. 30 грамм являются смертельной дозой. В экологическом отношении ингибитор является достаточно безопасным веществом. |

Согласно приложению 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.97, № 116-ФЗ ст. 2 п. 3 класс опасности объекта – II.

В соответствии с требованиями части 3 ст. 14 п. 2 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» № 116-ФЗ, для объектов I - II классов опасности, в составе проектной документации разрабатывается декларация промышленной безопасности.

С учётом статьи 48.1, часть 1, пункт 11 Градостроительного Кодекса РФ проектируемые объекты относятся к особо опасным и технически сложным по следующим признакам:

- опасные производственные объекты I и II классов опасности, на которых получаются, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются опасные вещества;

- опасные производственные объекты, на которых ведутся горные работы (за исключением добычи общераспространённых полезных ископаемых и разработки россыпных месторождений полезных ископаемых, осуществляемых открытым способом без применения взрывных работ), работы по обогащению полезных ископаемых.

В соответствии со статьёй 2 пункт 4 Федерального закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (№ 116-ФЗ) присвоение класса опасности опасному производственному объекту осуществляется при его регистрации в государственном реестре.

На основании изложенного, для опасного производственного объекта принят класс опасности II по признаку превышения пороговых значений, установленных 
Приложением 2 Федерального закона № 116-ФЗ от 21.07.1997.

Для обеспечения уровня приемлемого уровня рисков, объекты обустройства, предусмотренные настоящим проектом, запроектированы с учётом следующих нормативных правовых актов:

- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ;

- Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от № 116-ФЗ;

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 
№ 184-ФЗ.

- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Постановления и распоряжения правительства Российской Федерации:

- «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 26.12.2014 № 1521;

- «О мерах по обеспечению промышленной безопасности опасных производственных объектов на территории Российской Федерации» от 28.03.2001 № 241;

- «О противопожарном режиме» от 25.04.2012 № 390.

- «Об утверждении требований к документационному обеспечению систем управления промышленной безопасностью» от 26.06.2013 № 536.

Нормативные правовые акты и нормативные документы федеральных органов исполнительной власти:

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». Приказ Росстандарта от 30.03.2015 № 365;

- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (с изменениями). Приказ Росстандарта от 16.04.2014 № 474;

- Методические рекомендации по составлению декларации промышленной безопасности опасного производственного объекта (РД 03-357-00). Постановление Госгортехнадзора России от 26.04.2000 № 23;

- Общие требования по обеспечению антитеррористической защищенности опасных производственных объектов. Приказ Ростехнадзора от 31.03.2008 № 186;

- Порядок оформления декларации промышленной безопасности опасных производственных объектов и перечень включаемых в неё сведений 
(РД-03-14-2005). Приказ Ростехнадзора от 29.11.2005 № 893;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Общие требования к обоснованию безопасности опасного производственного объекта». Приказ Ростехнадзора от 15.07.2013 № 306;

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». (с изменениями) Приказ Ростехнадзора от 12.03.2013 № 101.

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила промышленной безопасности опасных производственных объектов, на которых используется оборудование, работающее под избыточным давлением». Приказ Ростехнадзора от 25.03.2014 № 116.

Возможными факторами, способствующими возникновению и развитию аварий на проектируемых объектах, являются:

- наличие опасных веществ (горючих газов, легковоспламеняющихся жидкостей);

- наличие оборудования под давлением создаёт опасность воздействия избыточного давления воздушной ударной волны при аварийном разрушении сосуда;

- перекачивание опасных веществ создаёт опасность выброса опасного вещества при аварийной разгерметизации системы;

- большие длины трубопроводов, по которым транспортируются опасные вещества под давлением;

- процессы рассматриваемых объектов характеризуются высокотемпературным режимом и высоким давлением;

- опасность аварийной разгерметизации при ошибках персонала, при внешних воздействиях природного и техногенного характера;

- отказы оборудования и систем безопасности.

Возможными факторами, способствующими снижению риска аварий на проектируемых объектах, являются:

- управление технологическими операциями осуществляется автоматически;

- для сооружений предусмотрен уровень автоматизации, при котором обеспечивается безаварийная работа в условиях нормальной эксплуатации;

- принятая в проекте степень автоматизации обеспечивается наличием необходимых средств контроля и управления;

- применение запорной, предохранительной и регулирующей арматуры;

- предусмотрена защита от статического электричества, молниезащита, заземление трубопроводов и корпусов технологического оборудования;

- герметичность применяемого оборудования и соединений;

- применение электрооборудования во взрывозащищенном исполнении;

- наличие системы обнаружения и сигнализации пожара;

- кусты скважин в аварийных случаях автоматически отключаются электроприводной арматурой с дистанционным управлением от газосборной сети;

- на открытых площадках предусмотрены сигнализаторы загазованности;

- наличие систем видеонаблюдения;

- наличие систем оповещения и связи.

Кроме того, в соответствии с п. 330 ФНИП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» в целях обеспечения промышленной безопасности при совмещении во времени различных по характеру работ (бурение, освоение, эксплуатация, монтаж нефтегазодобывающего оборудования и т.п.) пользователь недр или его представитель разрабатывает и утверждает положение о порядке организации безопасного производства работ на кустовой площадке.

Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных производственных объектах приведен в таблице 9.2.

Характеристика помещений, зданий и наружных установок по пожаровзрывоопасности приведена в таблице 9.3.

Таблица 9.2 – Перечень мероприятий по обеспечению выполнения требований, предъявляемых к техническим устройствам, оборудованию, зданиям, строениям и сооружениям на опасных объектах производственного назначения

| Раздел мероприятий | Мероприятие | Направленность мероприятия |
| --- | --- | --- |
| Генеральный план и автодороги | Планировочные решения разработаны в оптимальном соответствии с технологической схемой производства | - Соблюдение требований нормативно-технической документации. -Уменьшение количества производственных эстакад. -Обеспечение нормального опорожнения, дренирования и заполнения оборудования и трубопроводов. -Исключение застойных зон в трубопроводах. |
|  | Соблюдение противопожарных разрывов в соответствии с категориями производств по взрывопожарной опасности: СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» СП 18.13330.2011 “СНиП II-89-80* Генеральные планы промышленных предприятий” СП 231.1311500.2015 “Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности” Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности” (в редакции Приказа Ростехнадзора от 12.01.2015 года № 1) | -Защита технических устройств, оборудования, зданий, строений и сооружений от возникновения и распространения пожара. |
|  | Обеспечение двух въездов на площадку Ст.98 п.1 123-ФЗ - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008 г. | -Обеспечение эвакуации персонала и возможности подъезда пожарной техники для защиты персонала, технических устройств, оборудования, зданий, строений и сооружений от распространения пожара. -Возможность быстрой локализации и ликвидации последствий аварий. |
|  | Обеспечение естественного проветривания территории и исключение застойных зон и скопления в них вредных и опасных выделений, с учётом рельефа местности, направления и скорости ветра; П. 2.8 ВНТП03/170/567-87 «Противопожарные нормы проектирования объектов Западно-Сибирского нефтегазового комплекса» | -Обеспечение защиты персонала от накопления концентрации опасных веществ, превышающей ПДК -Предотвращение создания взрывоопасных концентраций веществ для защиты технических устройств, оборудования, зданий, строений и сооружений от взрыва и пожара |
|  | Обеспечение отвода дождевых и талых вод решениями организации рельефа | -Исключение разрушения фундаментов, затопления территории, защита оборудования, зданий, строений и сооружений |
| Технологические решения Основными производственными факторами, определяющими вредность и опасность объектов, являются: - повышенные давления сред в аппаратах и трубопроводах установок; - взрыво- и пожароопасность обращающихся в технологических процессах сред; - использование в технологических процессах вредных веществ; - возможность загазованности воздуха рабочей зоны вредными веществами; - повышенный уровень шума; - вибрация; - статическое электричество. | При авариях и повреждениях технологического оборудования и трубопроводов возможны: - возникновение пожара; - взрыв; - поражение электрическим током. Источниками возникновения пожара и взрыва являются образующиеся взрывоопасные газовоздушные смеси. Для обеспечения безопасности и безаварийной работы технологических установок проектной документацией предусмотрено: - применение технологического оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, труб, соответствующих требованиям стандартов безопасности труда, техническим условиям заводов-изготовителей России и климатическим условиям района строительства; - оснащение технологического оборудования средствами дистанционного контроля, автоматики, предохранительной арматурой (сбросные, обратные клапаны и др.), обеспечивающими надёжность и безаварийность работы; СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений» | -Соблюдение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности и охране труда; -Предотвращение разрушения технических устройств, трубопроводов и оборудования вследствие температурных деформаций или повышения давления; -Предотвращение создания взрывоопасных концентраций веществ для защиты технических устройств, оборудования, зданий, строений и сооружений от взрыва и пожара. |
|  | Вся запорная и предохранительная арматура принята по классу «А» герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015; | -Соблюдение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности. -Предотвращение выбросов опасных веществ и накопления взрывоопасных концентраций веществ в воздухе рабочей зоны для защиты технических устройств, оборудования, зданий, строений и сооружений от взрыва и пожара. (п.66 ФНиП Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности) |
|  | Применение устройства отсекающего в обвязке скважин для возможности аварийного отключения скважины СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений» | -Соблюдение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности. -Обеспечение возможности отсечения поступления газа из скважины при аварийных или иных производственных ситуациях. |
|  | Оборудование (электрооборудование) во взрывоопасных зонах помещений и наружных площадок запроектировано во взрывозащищенном исполнении Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности “Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности” (2-е издание, 2015 г.) | -Соблюдение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности и охране труда. -Предотвращение разрушения технических устройств, трубопроводов и оборудования, зданий, строений и сооружений от взрыва и пожара при накоплении взрывоопасных концентраций веществ и возникновении искрообразования в элементах оборудования. |
| Технологические решения | Вне зданий – теплоизоляция из негорючих материалов оборудования, арматуры и трубопроводов с температурой +60ºС и выше в местах доступа персонала; | -Соблюдение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности и охране труда (п. 6.7.1 СП 61.13330.2012) -Предотвращение производственных травм персонала |
|  | Компоновка технологического оборудования и расстановка местных приборов выполнены с учётом безопасного обслуживания, удобства монтажа, ремонта и ревизии. Для этого предусмотрены специальные площадки с лестницами, переходные мостики, ограждения, необходимые грузоподъёмные механизмы | -Соблюдение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности и охране труда -Предотвращение разрушения технических устройств, трубопроводов и оборудования, зданий, строений и сооружений от взрыва и пожара при накоплении взрывоопасных концентраций веществ и возникновении искрообразования в элементах оборудования |
|  | Использование стальных бесшовных труб группы В из стали 13ХФА, 09Г2С для газопроводов и других технологических трубопроводов с обязательным гидравлическим испытанием труб на заводе-изготовителе и 100% контролем качества неразрушающими методами; | -Соблюдение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности и охране труда (п.7.3.2, 7.3.5 ГОСТ 32569-2013) -Предотвращение разрушения технических устройств, трубопроводов и оборудования вследствие температурных деформаций или повышения давления -Предотвращение создания взрывоопасных концентраций веществ в воздухе рабочей зоны для защиты технических устройств, оборудования, зданий, строений и сооружений от взрыва и пожара |
|  | В период эксплуатации трубопроводов осуществляется постоянный контроль за состоянием трубопроводов и их элементов (сварных швов, фланцевых соединений, арматуры), антикоррозионной защиты и изоляции, дренажных устройств, компенсаторов, опорных конструкций и т.д. с ежесменными записями в оперативном (вахтовом) журнале | -Соблюдение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности и охране труда -Предотвращение разрушения технических устройств, трубопроводов и оборудования вследствие температурных деформаций или повышения давления -Предотвращение создания взрывоопасных концентраций веществ в воздухе рабочей зоны для защиты технических устройств, оборудования, зданий, строений и сооружений от взрыва и пожара (п.14.2.1, 14.3.1 ГОСТ 32569-2013) |
| Технологические решения | Преимущественное использование сварных соединений на газопроводах и трубопроводах с пожароопасными и токсичными веществами | П. 721 ФНиП безопасности в нефтяной и газовой промышленности |
|  | Контроль качества сварных соединений труб физическими неразрушающими методами (ультразвуком, с последующей расшифровкой дефектных мест рентгеновским просвечиванием) | Раздел 12.3 ГОСТ 32569-2013 |
|  | Перечень мероприятий по обеспечению безопасной работы с ингибитором: Запрещается применение ингибитора для разжигания нагревательных приборов, применение ингибитора в качестве растворителя. Работающие с ингибитором должны знать и уметь оказывать первую (доврачебную) помощь согласно разработанной в данном обществе Инструкции по оказанию первой доврачебной помощи пострадавшим от воздействия ингибитора. |  |
|  | Ремонт трубопроводов, дозировочных насосов, аппаратуры, используемых при работе с ингибитором, может производиться после их полного опорожнения и промывки чистой водой. |  |
| Технологические решения | Порядок применения ингибитора при его подаче в газопромысловые коммуникации, скважины, аппараты и трубопроводы технологических установок определяется регламентами на эксплуатацию УКПГ, использующих ингибитор в производственных целях, а также локальными инструкциями по эксплуатации конкретных ингибиторных установок. |  |
|  | При сдаче вахты операторы обязаны делать соответствующие записи в вахтовом журнале о техническом состоянии оборудования ингибиторных установок, записывать в журнал расход ингибитора за смену и остаток его в расходных емкостях на конец смены |  |
| Архитектурно-строительные решения | Для перехода персонала через трубопроводы предусмотрены переходные мостики и лестницы с ограждениями в соответствии с п.31 Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности». | -Соблюдение требований нормативно-технической документации по промышленной безопасности и охране труда -Возможность проезда пожарной техники для быстрой локализации и ликвидации последствий аварий, |
|  | Для удобства обслуживания инженерные коммуникации расположены на надземных эстакадах, что позволяет проведение всех видов работ с использованием подъемно-транспортных средств, беспрепятственного перемещения оборудования и пожарной техники. | взрывов и пожаров, обеспечение защиты персонала |
|  | Ограждение площадки забором, по периметру которого предусмотрена зона охранной сигнализации и освещение | -Исключение проникновения посторонних лиц на территорию, защита оборудования, зданий, строений и сооружений |
| Электроснабжение и электробезопасность | Обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала на рассматриваемых объектах | - питание ответственных электроприемников АСУ, КИП, аварийного освещения осуществляется от систем бесперебойного питания и АИП; - кабели и электрооборудование, устанавливаемое вне помещений, соответствуют климатическим условиям данного региона. ПУЭ-6, ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок; ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные |
| Электроснабжение и электробезопасность | Обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала на рассматриваемых объектах | - заземление и зануление нетоковедущих частей электрооборудования и всех металлических частей, нормально не находящихся под напряжением; - заземление и зануление металлических строительных и производственных конструкций и коммуникаций (для выравнивания потенциалов); - соблюдение соответствующих расстояний до токоведущих частей электрооборудования; - блокировки электроаппаратов и ограждений электрооборудования для предотвращения ошибочных операций и доступа к токоведущим частям; ПУЭ-6, ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений и других действующих нормативных документов РФ (допускается применение согласно письму Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 № 10-03-04/182). |
|  | Обеспечение электробезопасности обслуживающего персонала на рассматриваемых объектах | - быстродействующее автоматическое отключение частей электрооборудования, случайно оказавшихся под напряжением, и поврежденных участков сети; - установка УЗО с установкой дифференциального тока отключения 30 мА в цепях переносного электрооборудования, системах электрообогрева и сетях освещения; - защита от прямых ударов молний и вторичных ее проявлений; - защита от статического электричества; - защитные средства и приспособления; - защитное отключение. ПУЭ-6, ПУЭ-7 Правила устройства электроустановок |
|  | В соответствии с требованиями РД 34.21.122-87, СО 153-34.21.122-2003 и предусматривается молниезащита | Молниезащита обеспечивает вторую категорию для зданий и наружных установок со взрывоопасными и пожароопасными средами |
|  | Молниеприемники на прожекторных мачтах и отдельно стоящие используются для защиты наружных установок от прямых ударов молнии. Здания защищаются путем присоединения их металлических каркасов к системе наружного заземления. Для организации заземления молниезащитных устройств и защитного заземления электрооборудования используются фундаменты зданий и сооружений, соединенные металлоконструкциями эстакад в единое систему заземления площадок. | Защита зданий и сооружения от прямых ударов молнии, вторичных ее проявлений и заноса высокого потенциала через металлические коммуникации. СО 153-34.21.122-2003 Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений и других действующих нормативных документов РФ (допускается применение согласно письму Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 № 10-03-04/182). |
|  | Защита от вторичных проявлений молнии, заноса высокого потенциала, а также защита невзрывоопасных объектов выполняется заземлением металлических каркасов, оборудования и коммуникаций на вводах. | Наружные установки защищаются от прямых ударов молнии и вторичных ее проявлений. |

Таблица 9.3 – Характеристика помещений, зданий и наружных установок по пожаровзрывоопасности

| Наименование здания (позиция по генеральному плану, степень огнестойкости строительных конструкций), помещения, технологического оборудования | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по СП 12.13130.2009 | Класс взрывопожарной и пожарной опасности (по ПУЭ) | Категория смеси | Класс взрывоопасности и границы взрывоопасных зон по Приложению 3 ФНиП «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» | Наименование взрывопожароопас-ных веществ и материалов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кусты скважин |  |  |  |  |  |
| 1.1 Арматурный блок обвязки скважины | АН | В-Iг | IIА T3 | Зона 0 - пространство внутри открытых и закрытых технических устройств; Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м вокруг оголовков свечей Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м от зоны 1; открытое пространство вокруг оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в любом направлении. | Газ природный, ингибитор |
| 1.2 Горизонтальная факельная установка | АН | В-Iг | IIА T3 | Зона 0 - пространство внутри открытых и закрытых технических устройств; Зона 1 - открытое пространство радиусом 2,5 м от зоны 0, открытое пространство радиусом 3 м вокруг оголовков свечей Зона 2 - открытое пространство радиусом 2,5 м от зоны 1; открытое пространство вокруг оголовков свечей на расстоянии 2 м от зоны 1 в любом направлении. | Газ природный, ингибитор |
| 1.3 Устье скважины | АН | В-Iг | IIА T3 | Зона 0 - 1,5 м по радиусу вокруг фонтанной арматуры; Зона 1 - Открытое пространство вокруг фонтанной арматуры, ограниченные расстоянием 3 м во все стороны; 1,5 м по радиусу от зоны 0; Зона 2 - 3 м от фонтанной арматуры во всех направлениях. | Газ природный, ингибитор |
| 1.4 Запорная арматура | АН | В-Iг | IIА T3 | Зона 0 - 1,5 м по радиусу вокруг арматуры; Зона 1 - Открытое пространство вокруг арматуры, ограниченные расстоянием 3 м во все стороны; 1,5 м по радиусу от зоны 0; Зона 2 - 3 м от арматуры во всех направлениях | Газ природный, ингибитор |

Сведения о расчетной численности, профессионально-квалификационном составе работников с распределением по группам производственных процессов, числе рабочих мест и их оснащенности, перечень всех организуемых постоянных рабочих мест отдельно по каждому зданию, строению и сооружению, а также решения по организации бытового обслуживания персонала

Численность обслуживающего персонала

Работа куста скважин № 107 Тымпучиканского НГКМ осуществляется без постоянного присутствия обслуживающего персонала, постоянные рабочие места не предусматриваются.

Непосредственный контроль и управление работой объекта производится техническим персоналом с автоматизированных рабочих мест (АРМ) из операторной для линейных объектов и кустов, расположенной в общежитии с АБК в рамках проекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опорная база промысла с вахтовым жилым комплексом».

Численность персонала определена согласно «Нормативам численности рабочих и нормам обслуживания оборудования нефтегазодобывающих управлений».

В таблице 10.1 приведены сведения о численном и профессионально-квалификационном составе обслуживающего персонала с учетом сменности производства и с указанием группы производственного процесса.

Таблица 10.1 – Численный и профессионально-квалификационный состав обслуживающего персонала

| Код про-фессии | Группа произ. процесса | Профессия (должность) | Численность |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Вахта |  |  |  |  | Всего |
|  |  |  | I |  | II |  |  |  |
|  |  |  | Смена |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 2 |  | 1 | 2 |  |
| 15824 | 1б , 2г | Оператор по добычи нефти и газа | 2 | 2 |  | 2 | 2 | 8 |

Визуальный контроль за работой и состоянием оборудования скважин осуществляется ежесуточным объездом дежурным персоналом в количестве не менее двух человек.

Обслуживающий персонал доставляется к проектируемым объектам вахтовым транспортом, снабженным помещением для обогрева и биотуалетом.

Для хозяйственно-питьевых нужд персонала используется привозная бутилированная вода заводского розлива из расчета 5 л на одного человека. Качество воды соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1116-02.

Оснащение рабочих мест

Рабочим местом является зона, оснащенная техническими средствами, в которой совершается трудовая деятельность отдельного рабочего или группы рабочих.

Постоянное рабочее место – место, на котором работник находится большую часть своего рабочего времени (более 50 % или более 2 часов непрерывно). Если при этом работа осуществляется в различных пунктах рабочей зоны, постоянным рабочим местом считается вся рабочая зона.

Рабочие места персонала обеспечиваются комплексом производственно-бытовых помещений и оснащаются средствами связи, оборудованием, контрольно-измерительными приборами, вычислительной техникой, инструментом, инвентарем, материалами и запчастями. Кроме того, все производственные помещения снабжены аптечками.

Оснащение рабочих мест основной технологической и оргоснасткой производится в соответствии с характером технологического процесса и специфическими особенностями профессий рабочих, занятых обслуживанием объектов.

Оснащение рабочих мест осуществляется с учетом их назначения:

- по квалификации и профессиям;

- числу работающих;

- уровню специализации;

- уровню механизации и автоматизации работ;

- количеству обслуживаемого оборудования.

При выполнении работ, связанных с воздействием на работающих опасных или вредных производственных факторов, рабочее место, при необходимости, оснащается средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и спецобувью, смывающими и обезжиривающими средствами, средствами пожаротушения и средствами оказания первой медицинской помощи. Средства индивидуальной защиты работающих хранятся на рабочем месте в специально отведенных местах.

Производственное оборудование, рабочие места, оснащаются местным освещением, если его отсутствие может явиться причиной перенапряжения органа зрения или повлечь за собой другие виды опасности.

Также персонал должен быть обеспечен:

- технически исправным оборудованием, инструментами и приспособлениями;

- электрооборудованием, отвечающим требованиям инструкции по эксплуатации завода-изготовителя и Правилам устройства и безопасной эксплуатации;

- необходимыми приборами и системами контроля;

- спецпитанием, молоком или равноценными пищевыми продуктами на работах во вредных условиях труда;

- необходимыми сертифицированными средствами индивидуальной защиты, спецодеждой и специальной обувью, смывающими и обезжиривающими средствами;

- средствами оказания первой медицинской помощи;

- первичными средствами пожаротушения.

Оснащение рабочих мест выполнено с учетом организации наиболее удобных и безопасных условий труда при монтаже, обслуживании и ремонте оборудования.

Оснащение рабочих мест при выполнении проектных требований соответствует требованиям охраны труда.

Организация производственного процесса

Эксплуатацию объекта осуществляет ООО «Газпромнефть-Развитие».

Определение конкретных задач и целей в работе, соблюдение обязательности их выполнения, составляет сущность организационных методов управления.

Положения и должностные инструкции, утвержденные в установленном порядке, представляют правовую основу организационных методов управления.

Руководство ООО «Газпромнефть-Развитие осуществляет общее руководство деятельностью предприятия, направленное на выполнение планов производства, координирует взаимодействие всех звеньев производственного процесса, решает вопросы социально–бытового характера, несет ответственность за финансовую деятельность предприятия, определяет планы дальнейшего развития производства.

Отделы аппарата управления, имеющие специфические задачи по каждому направлению деятельности, осуществляют руководство и координацию взаимодействия цехового персонала, ведут учет и контроль, планирование и финансовую деятельность 
ООО «Газпромнефть-Развитие, занимаются набором кадров и т. д.

Система управления производством отвечает следующим требованиям:

- организационная структура разработана на базе типовой структуры управления;

- организационная структура имеет четкое взаимодействие и слаженную работу всех звеньев производственного процесса. Это достигается путем регламентации деятельности каждого коллектива и каждого работника с целью получения наилучших результатов;

- функции каждого работника определены в должностных инструкциях;

- в повседневной работе управление осуществляется в виде распоряжений, которые даёт руководитель своим подчинённым, и информации либо визуального контроля за выполнением этих распоряжений;

- широко используются средства механизации и автоматизации управленческого труда.

Эксплуатацию проектируемого объекта осуществляет технологический персонал.

Основная задача обслуживающего персонала сводится к обеспечению безаварийной работы и максимального использования технологического оборудования.

Мелкий, несложный ремонт оборудования будет производиться непосредственно на месте эксплуатации.

Проведение плановых и аварийных ремонтных работ на проектируемых объектах будет осуществляться специализированными подрядными организациями на договорной основе.

Организация производственного процесса предусматривает следующие положения:

- четкое определение должностных функций для всех категорий работающих;

- иерархическую структуру управления, при которой, в зависимости от характера решаемых задач и функций, выделяются уровни управления, при этом нижестоящий уровень управляется и контролируется вышестоящим;

- обязательность выполнения должностными лицами своих задач и обязанностей в соответствии с нормативно установленными требованиями;

- осуществление найма на работу должностных лиц и, следовательно, возложение на них задач и функций в соответствии с нормативно установленными квалификационными требованиями к данной должности.

Организация управления заключается в следующем:

- приоритетной задачей при организации управления всеми процессами производства является обеспечение промышленной и экологической безопасности;

- производственные процессы осуществляются в соответствии с нормативно установленными требованиями;

- организация управления основана на принципе единоначалия. Руководитель любого уровня в праве, в пределах своей компетенции, единолично принимать решения обязательные для исполнения его подчиненными;

- не допускается, чтобы за выполнение одной и той же задачи, функции отвечали разные лица;

- весь персонал, включая сотрудников подрядных специализированных предприятий подчиняется руководящему персоналу в соответствии с их должностными обязанностями и иными регламентирующими нормативными документами.

Перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда, и решений, направленных на обеспечение соблюдения нормативов допустимых уровней воздействия шума и других нормативов допустимых физических воздействий на постоянных рабочих местах и в общественных зданиях

Общие положения

Политика ООО «Газпромнефть-Развитие», а также цели и задачи в области ПБиОТ:

- минимизация рисков и предотвращение угрозы аварийности, травматизма и заболеваемости персонала и населения повсеместно, где это достижимо, с учетом современного уровня развития и возможностей Компании;

- соблюдение требований законодательства РФ, соответствовать Принципам и Правилам IFC и ЕБРР, международным стандартам в этой области;

- постоянное улучшение и совершенствование деятельности, поддержание уровня знаний и ответственности персонала к требованиям в области ПБиОТ.

- Безопасная эксплуатация проектируемых объектов, относящихся к опасным производственным объектам, и охрана труда работников обеспечиваются:

- выполнением требований Технических регламентов (Федеральных законов РФ), нормативно-технических документов, отраслевых стандартов и стандартов 
ООО «Газпромнефть-Развитие», при разработке решений во всех частях проектной документации;

- ведением авторского надзора проектной организацией, других видов надзора за строительством, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

- соблюдением эксплуатационным персоналом требований технологических регламентов, правил безопасности труда, должностных инструкций, инструкций по технике безопасности, других режимных документов предприятия при производстве отдельных видов работ, обслуживании оборудования в штатных и аварийных ситуациях в части обеспечения электробезопасности, пожарной безопасности, безопасности при работе с вредными веществами, отходами производства, нагретыми поверхностями, движущимися и подъемными механизмами, при выполнении газо-и огнеопасных работ и пр.,  а также  при локализации и ликвидации последствий аварийных ситуаций;

- выполнением администрацией предприятия требований по созданию на рабочих местах безопасных условий труда, обеспечением работников бесплатными СИЗ и СИЗОД в соответствии с действующими нормами;

- предоставлением администрацией установленных законодательством и трудовыми соглашениями льгот и компенсаций.

Персонал по обслуживанию объектов проектируемого комплекса объектов добычи и сбора газа предусмотрен на основании выполненных расчетов. Его численность и квалификационный состав приведены в разделе 10 настоящего тома.

На проектируемых объектах добычи газа обращаются вредные вещества, приведенные в таблице 11.1.

Таблица11.1 - Класс опасности веществ по характеру воздействия на организм человека

| Наименование вещества | ПДК, мг/м3 в воздухе рабочей зоны | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76* |
| --- | --- | --- |
| Природный газ (метан 99%) | 7000 | 4 |
| Ингибитор | 15 | 3 |
| Конденсат | 300 | 4 |

Решения, направленные на соблюдение требований

- безопасности и охраны труда

Для Куста скважин № 107 проектной документацией предусмотрены технологические, технические, конструкторские и строительные решения, разработанные с учетом норм и правил в области промышленной безопасности и охраны труда, действующих в Российской Федерации и на объектах ООО «Газпромнефть-Развитие», а именно:

- применяемое оборудование и трубопроводы имеет конструкцию и компоновку, обеспечивающие условия работы обслуживающего персонала в соответствии с действующими нормами техники безопасности и эргономики (наличие площадок обслуживания соответствующих размеров, доступность мест обслуживания, освещенность, отопление и др.);

- конструкция и форма всех элементов, с которыми обслуживающий персонал осуществляет непосредственный контакт, в процессе трудовой деятельности, соответствуют антропометрическим характеристикам человека и отвечают требованиям 
ГОСТ 12.2.049-80;

- общая освещенность в местах размещения технологического оборудования соответствует требованиям СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение» в зависимости от разряда выполняемой работы;

- составные части применяемого оборудования удобны в монтаже, демонтаже, ремонте и эксплуатации, складировании, упаковке и транспортировании. Детали и сборочные единицы массой более 20 кг имеют приспособления для подъема, опускания и удержания на весу при монтажных и ремонтных работах;

- для проведения технического обслуживания и ремонта оборудования обвязки скважин и газопроводов-шлейфов предусмотрено применение специального инструмента;

- фирменные знаки, указатели и предупредительные надписи должны быть четкими и размещаться в местах, удобных для обнаружения;

- оборудование, подлежащее установке, имеет сертификаты соответствия, гарантийные обязательства производителей, монтажную и эксплуатационную документацию, диагностирующие приборы и кабели;

- материалы и конструкции выбраны из расчета обеспечения достаточной прочности и надежной эксплуатации газопровода во всем рабочем диапазоне давлений и температур транспортируемой среды.

Бытовое обслуживание трудящихся

Мероприятия по охране труда являются приоритетными в программе социального обеспечения коллектива компании и направлены на сохранение здоровья, работоспособности работников, на снижение потерь рабочего времени и, как следствие, на повышение производительности труда.

В разрабатываемой проектной документации соблюдены требования законодательных актов, нормативно-технических документов в части учета санитарно-гигиенических требований к производственному процессу, условиям труда работников.

Предусмотренный проектом персонал, в функции которого входит обслуживание кустов газовых скважин и газопроводов-шлейфов, будет в полной мере обеспечен санитарно-бытовыми помещениями и приборами, размещенными в производственном корпусе ОБП, соответствующими действующим санитарным нормам.

Проектной документацией предусматривается применение вахтового метода организации труда, что обусловлено удаленностью объектов от места постоянного проживания персонала, сложностью транспортных коммуникаций.

Для работников, привлекаемых к работе вахтовым методом, предусматривается строительство вахтового жилого комплекса (ВЖК). Структура общественного обслуживания вахтового комплекса рассчитана на удовлетворение повседневных первичных потребностей персонала и включает общественное питание, медицинское обслуживание, бытовое обслуживание, организацию повседневного кратковременного досуга.

Общественное питание персонала обеспечивается в столовой, расположенной на территории ВЖК в здании общежития.

Для нужд временно пребывающего персонала на площадках ГКС обогрев и уборные предусмотрены в специально оборудованных мобильных жилых модулях на базе автомобилей Камаз или Урал, на которых персонал доставляется к месту выполнения работ.

Медицинское обслуживание работников осуществляется в медпункте, расположенном в здании общежития. Медпункт укомплектован современным медицинским оборудованием, необходимым для оказания работникам неотложной, первой доврачебной и физиотерапевтической помощи. Также на территории кустов газовых скважин оборудованы санитарные посты, оснащенные навесными аптечками с необходимым набором медикаментов для оказания неотложной медицинской само- и взаимопомощи.

Работникам, занятым на вредных работах и на работах с вредными и (или) опасными производственными процессами в течение пяти и более лет, периодические медицинские осмотры будут проводиться в центрах профпатологии и других медицинских организациях, имеющих лицензии на экспертизу профпригодности и экспертизу связи заболеваний с профессией один раз в пять лет.

Оценка вредных факторов производственного процесса и их влияния на условия труда персонала

Данные о вредных факторах производственного процесса представлены в виде санитарно-гигиенической оценки условий труда при воздействии факторов рабочей среды и трудового процесса.

Гигиеническая оценка условий труда выполнена для рабочих мест производственного персонала, обслуживающего объекты кустов скважин и газосборную сеть.

Необходимо отметить, что в технологических процессах на объектах добычи и сбора газа не применяются вещества, перечисленные в Приложениях 2…6 к «Руководству по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

Химический фактор

Основными возможными вредными химическими выделениями в воздух рабочих зон на проектируемых объектах являются газ и пары ингибитора.

В процессе эксплуатации объектов непосредственный контакт работников с вредными веществами исключается за счет применения герметичного оборудования, комплексной механизации и автоматизации технологических процессов и операций, средств индивидуальной защиты.

Результаты расчетов, приведенные в томе «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», показывают, что для основного производственного процесса при нормальном режиме эксплуатации оборудования максимальные концентрации загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы в районе расположения проектируемых объектов не превышают ПДК в воздухе рабочей зоны.

Класс условий труда – 2 (допустимый).

Биологический фактор

В производственных процессах на проектируемых объектах не применяются патогенные микроорганизмы и препараты, содержащие живые клетки и споры микроорганизмов, перечисленные в таблице 2 Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

Класс условий труда – 1 (оптимальный).

Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД)

На объектах добычи газа отсутствуют источники АПФД, перечисленные в таблице 3 Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда».

Воздействие на органы дыхания сварочного аэрозоля, выделяемого при выполнении сварочных работ в воздух рабочей зоны слесарей, нейтрализуется при применении СИЗОД, и не превышает ПДУ.

Класс условий труда – 2 (допустимый).

Виброакустические факторы

Шум

В период эксплуатации кустов газовых скважин и газопроводов-шлейфов основным источником шумового воздействия на объекте является процесс стравливания (сброса) газа на ГФУ. Поскольку стравливание (сброс) осуществляется периодически, регламентировано во времени, нахождение персонала около ГФУ в это время запрещено инструкциями по технике безопасности, данный вид шумового воздействия на персонал, обслуживающий проектируемый объект будет незначителен.

Оценка шумового воздействия на окружающую среду представлена в материалах проектной документации «Мероприятия по охране окружающей среды».

Класс условий труда – 1 (допустимый).

Вибрация общая и локальная

Персонал обслуживающий газосборную сеть и кусты газовых скважин подвержен локальной вибрации, возникающей преимущественно при работе с ручным электроинструментом. Применение оборудования генерирующего общую вибрацию настоящей проектной документацией не предусмотрено.

Для предотвращения вредного влияния локальной вибрации на персонал, все применяемые инструменты должны соответствовать требованиям СП 2.2.3670-20. Запрещается использование новых ручных инструментов без гигиенической оценки безопасности (гигиенического сертификата), а также использование ручных инструментов, находящихся в неисправном состоянии, технические характеристики которых не соответствуют требованиям действующих СанПиН. Электроинструмент используется периодически, следовательно, воздействие локальной вибрации не будет превышать ПДУ.

Кроме того, обслуживание проектируемых объектов носит периодический характер и время нахождения работников, в местах возникновения вибраций при проведении профилактических осмотров, как правило, незначительно и вибрационное воздействие на них будет находиться в пределах допустимых величин.

Инфразвук, ультразвук

В процессе производства оборудование, излучающее колебания вне порогов слышимости не используется. Таким образом, персонал не работает с оборудованием, являющимся источником воздушного и контактного ультразвука.

Микроклимат

Показатели микроклимата обеспечивают сохранение теплового баланса человека (работника) с окружающей средой и поддержание оптимального или допустимого теплового состояния организма.

Работы в условиях охлаждающей среды (на открытых территориях в холодное время года) проводятся при соблюдении требований к мерам защиты от охлаждения.

Средняя температура воздуха зимних месяцев в районе расположения объектов строительства составляет в: декабре – 29,0 °С, январе – 30,5 °С и феврале – 26,9 °С. Средней за указанный период является температура воздуха, равная – 28,8 °С, что согласно таблице 9 «Руководства по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда» соответствует классу условий труда работающих по показателям микроклимата 3.1.

Однако, при нормальном режиме эксплуатации проектируемых объектов добычи газа, работники основную часть рабочего времени находятся в производственных и административно-бытовых помещениях, в которых системы вентиляции и отопления обеспечивают показатели микроклимата соответствующие 2 классу условий труда. Для периодического пребывания на открытых площадках в холодный период года, обслуживающий персонал обеспечивается комплектом специальной теплой одежды в соответствии с нормами выдачи СИЗ и СИЗОД.

В целях более быстрой нормализации теплового состояния и меньшей скорости охлаждения организма в последующий период пребывания на холоде, в предусмотренных на территории объекта помещениях для обогрева рекомендуется снимать верхнюю утепленную одежду.

Световая среда

Нормы освещенности для проектируемых объектов приняты в соответствии с разрядами зрительных работ согласно СП 52.13330.2016.

Для наружного освещения:

- на площадках обслуживания технологического оборудования - 5 лк;

- проходы, проезды – 1,0 лк.

Количество и мощность осветительной аппаратуры определены согласно 
СП 52.13330.2016 в соответствии с нормированными величинами освещенности в зависимости от разряда зрительных работ.

Класс условий труда по показателям световой среды рабочих мест обслуживающего персонала является допустимым.

Неионизирующие электромагнитные поля и излучения

Оборудование, показатели излучения магнитного, электрического и электростатического полей которого превышают ПДУ, обслуживается периодически в соответствии с допустимыми нормами.

Класс условий труда по электромагнитным полям и излучениям, и электрическим полям промышленной частоты на рабочих местах работников, обслуживающих объекты системы сбора газа – 2 (допустимый).

Работа с источниками ионизирующих излучений

Источники техногенного ионизирующего излучения на объектах системы сбора газа и кустах газовых скважин отсутствуют.

Аэроионный состав воздуха

Аэроионный состав воздуха в помещениях с кондиционированием соответствует требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

Тяжесть и напряженность трудового процесса

Оценка тяжести и напряженности трудового процесса работников выполнена в соответствии с таблицами 17 и 18 Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда». с учетом категорий выполняемых эксплуатационным персоналом работ –  Ia, Iб, IIа, IIб (Приложение 1 к СанПиН 2.2.4.548-96).

Для снижения тяжести и напряженности труда персонала, обеспечения их допустимых значений данным проектом даны рекомендации по:

- организации производственных процессов (механизация и автоматизация операций);

- правильной организации рабочих мест;

- чередованию выполняемых операций;

- рациональному режиму труда и отдыха;

- совершенствованию форм и частоты передаваемой информации;

- повышению уровня профессиональной подготовки и квалификации.

Для бригадных форм организации труда предусмотрено рациональное разделение и кооперирование труда:

- периодическое чередование видов работы (изменение рабочей позы и переключение нагрузки с одних мышечных групп на другие);

- замена более интенсивной работы менее интенсивной;

- замена более высокого темпа – менее высоким.

Общая гигиеническая оценка условий труда

При соблюдении предусмотренных проектной документацией решений, выполнении персоналом мероприятий и инструкций по охране труда, применении соответствующих средств индивидуальной защиты обеспечиваются благоприятные и безопасные условия труда. Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности, приведена в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Общая оценка условий труда по степени вредности и опасности

| Факторы |  | Классы условий труда |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | оптимальный | допустимый | вредный |  |  |  | Опасный (экстремальный) |
|  |  | 1 | 2 | 3.1 | 3.2 | 3.3 | 4.3 | 4 |
| Химический |  |  | ◙ |  |  |  |  |  |
| Биологический |  | ◙ |  |  |  |  |  |  |
| Аэрозоли ПФД |  |  | ◙ |  |  |  |  |  |
| Акустические | шум |  | ◙ |  |  |  |  |  |
|  | инфразвук | ◙ |  |  |  |  |  |  |
|  | ультразвук воздушный | ◙ |  |  |  |  |  |  |
| Вибрация | общая | ◙ |  |  |  |  |  |  |
|  | локальная |  | ◙ |  |  |  |  |  |
| Ультразвук контактный |  | ◙ |  |  |  |  |  |  |
| Неионизирующие излучения |  |  | ◙ |  |  |  |  |  |
| Ионизирующие излучения |  | ◙ |  |  |  |  |  |  |
| Микроклимат |  |  | ◙ |  |  |  |  |  |
| Освещение |  |  | ◙ |  |  |  |  |  |
| Тяжесть труда |  |  | ◙ |  |  |  |  |  |
| Напряженность труда |  |  | ◙ |  |  |  |  |  |
| Общая оценка условий труда |  |  | ◙ |  |  |  |  |  |

Решение по общей оценке условий труда персонала, обслуживающего проектируемый объект, целесообразно принять по результатам фактических замеров при проведении специальной оценки условий труда после ввода объекта в эксплуатацию, в соответствии с № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013.

Итоговая гигиеническая оценка условий труда персонала устанавливается по наиболее высокому классу вредности в соответствии с приложением № 22 к «Методике проведения специальной оценки условий труда».

В случае выявления отклонений от санитарно-гигиенических норм и установления степени вредности и опасности факторов производственной среды, работникам предусматриваются льготы и компенсации в установленном законодательством порядке.

Перечень мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на состояние здоровья работника

Для обеспечения безопасности труда при возможном контакте с вредными веществами предусмотрено:

- применение прогрессивной технологии производства (замкнутый цикл, автоматизация, комплексная механизация, дистанционное управление, автоматический контроль процессов и операций), исключающей/минимизирующий контакт человека с вредными веществами,

- герметизация всех трубопроводов и емкостного оборудования,

- обеспечение работников СИЗ и СИЗОД.

Обеспечение персонала СИЗ и СИЗОД

Наименование и нормы бесплатной выдачи специальной одежды, обуви и других средств индивидуальной защиты для дополнительного персонала, предусмотренного проектной документацией представлены в таблице 12.1.

Проектными решениями предусматривается эксплуатация оборудования без постоянного присутствия обслуживающего персонала. Управление и контроль за работой основного технологического оборудования осуществляется дистанционно из операторской.

Таблица 12.1 - Перечень СИЗ основного производственного персонала

| № | Наименование профессий и должностей | Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты | Норма выдачи (штуки, комплекты, пары) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оператор по добыче нефти и газа | Костюм брезентовый или | 1 |
|  |  | Костюм хлопчатобумажный антистатический с масловодоотталкивающей пропиткой | 1 |
|  |  | Белье нательное хлопчатобумажное | 2 комплекта |
|  |  | Головной убор летний (кепи или бейсболка) | 1 |
|  |  | Плащ непромокаемый | 1 на 3 года |
|  |  | Жилет сигнальный | до износа |
|  |  | Ботинки или сапоги кожаные | 1 пара |
|  |  | Сапоги резиновые или | 1 пара |
|  |  | Сапоги болотные | 1 пара |
|  |  | Рукавицы брезентовые или | 36 пар |
|  |  | Перчатки с защитным покрытием | до износа |
|  |  | Перчатки трикотажные хлопчатобумажные | 12 пар |
|  |  | Наушники противошумные | до износа |
|  |  | Очки защитные | до износа |
|  |  | Каска защитная | 1 на 2 года |
|  |  | Зимой дополнительно: |  |
|  |  | Костюм для защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой из антистатических тканей с масловодоотталкивающей пропиткой в I, II, III поясах | по поясам |
|  |  | Костюм для защиты от пониженных температур с пристегивающейся утепляющей прокладкой из антистатических тканей с масловодоотталкивающей пропиткой и с утепленным бельем в IV и особом поясах | по поясам |
|  |  | Белье нательное шерстяное в III, IV и особом поясах | 1 комплект |
|  |  | Полушубок или костюм меховой в III, IV и особом поясах | 1 на 4 года |
|  |  | Шапка-ушанка | 1 на 2 года |
|  |  | Подшлемник трикотажный в III, IV и особом поясах | 1 |
|  |  | Подшлемник на меховой подкладке в IV и особом поясах | 1 на 2 года |
|  |  | Рукавицы утепленные или | 2 пары |
|  |  | Перчатки из полимерных материалов морозостойкие | 2 пары |
|  |  | Рукавицы меховые в IV и особом поясах | 1 пара |
|  |  | Сапоги кожаные меховые или унты в III, IV и особом поясах | 1 пара на 3 года |
|  |  | Чулки меховые в III, IV и особом поясах | 2 пары |
|  |  | Валенки | по поясам |
|  |  | Галоши на валенки | 1 пара на 2 года |

При нормальном режиме эксплуатации проектируемых объектов нет необходимости применять СИЗОД. Однако, при проведении ремонтных работ внутри емкостей, оборудования необходимо использовать изолирующие противогазы, применение фильтрующих противогазов в указанных местах запрещено.

При аварийных ситуациях для покидания зоны опасной для здоровья и жизни, а также для проведения работ в местах, где возможно скопление вредных паров и газов, персонал обеспечивается фильтрующими противогазами марки БКФ и шланговыми противогазами. Противогазы марки БКФ приняты из условия их универсального применения при контакте с опасными веществами, обращающимися на объектах.

После введения проектируемых объектов в действие должен быть создан аварийный запас газозащитных средств (количество и типы) с учетом дополнительной численности работающих, удаленности объекта, специфики выполняемых работ, а также согласован со службой газовой безопасности и утвержден руководителем компании.

Аварийный запас в обязательном порядке должен содержать изолирующие противогазы (не менее 25 % от числа работающих), а также газосигнализаторы или газоанализаторы.

Аварийный запас фильтрующих и шланговых противогазов запрещается запирать на замки, фильтрующие противогазы должны храниться в ящике под пломбой, а шланговые – в опломбированных чемоданах. Целостность пломб аварийного запаса проверяется при приеме и сдаче смены обслуживающим персоналом. Наличие и состояние аварийного запаса не реже одного раза в месяц проверяется в соответствии с графиком, утвержденным техническим руководителем. Персонал объекта должен знать места хранения рабочих и аварийных СИЗОД.

Работники должны быть обучены правилам пользования, проверки и хранения СИЗОД. Тренировочные занятия по правилам их применения и проверки должны проводиться по графику, утвержденному техническим руководителем организации, но не реже одного раза в квартал.

В случае аварии на оборудовании с обращающимся ингибитором, персонал, занятый на аварийно-ремонтных работах при контакте с ингибитором, должен иметь противогаз с фильтрующей коробкой марки А или БКФ, прорезиненный фартук, резиновые сапоги, рукавицы и другие СИЗ.

При возникновении возможных аварий, связанных с утечкой ингибитора необходимо ликвидировать все источники огня, устранить течь и воспользоваться абсорбирующими материалами (засыпать песком). При необходимости локализовать пролитую жидкость барьером или канавкой. Для уменьшения опасности, которую представляют пары ингибитора и возможный пожар, при устранении утечки можно использовать устойчивую к фторуглеродному спирту пену. Сбор жидкости необходимо осуществлять несгораемыми сорбентами. Не допускается попадания пролитого ингибитора в канализационные коллекторы, замкнутые резервуары, дренажные системы или водотоки. Рекомендуемым методом утилизации является – сжигание.

Для защиты кожи от вредных производственных факторов и профессиональных заболеваний, рекомендуется использовать защитные средства очищающего, защитного и универсального действия, предназначенные для профессионального ухода за кожей, подверженной постоянным производственным стрессам (мягкие очищающие средства без абразива для очистки кожи от устойчивых загрязнений, крема против обморожения и обветривания, косметические средства от гнуса и пр.).

Описание автоматизированных систем, используемых в производственном процессе

Описание автоматизированных систем производственных объектов приведено

в томе 6.2  ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТХ.02.00 «Автоматизация».

Результаты расчетов о количестве и составе вредных выбросов в атмосферу и сбросов в водные источники

При эксплуатации объектов добычи газа загрязнение атмосферы будет происходить на площадках кустов газоконденсатных скважин.

Источниками загрязнения атмосферы являются:

- неорганизованные выбросы за счет утечек газа и ингибитора через неплотности фланцев, установленных на газопроводах в обвязке скважин, на ингибиторопроводах;

- амбары ГФУ продувки скважин при проведении регламентных продувок скважин и шлейфов со сжиганием газа на ГФУ, при сжигании газа в случае аварийной ситуации при срабатывании БПК, установленных на газосборных коллекторах.

В период эксплуатации кустов скважин и газопроводов-шлейфов от проектируемых кустов в атмосферу поступят:

- метан, смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12, смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22, ингибитор – с возможными утечками газа и ингибитора через неплотности фланцев, установленных на газопроводах и ингибиторопроводах в обвязке скважин, потерявших герметичность в процессе эксплуатации;

- азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерод (пигмент черный), углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), метан - при регламентных продувках скважин и шлейфов со сжиганием газа на ГФУ кустов скважин, при сжигании газа в случае аварии при срабатывании БПК, установленных на газосборных коллекторах кустов.

- азота диоксид (двуокись азота; пероксид азота), азот (II) оксид (азот монооксид), углерода оксид (углерод окись; углерод моноокись; угарный газ), метан - при работе подогревателей.

К источникам постоянного действия относятся неорганизованные выбросы за счет возможных утечек через неплотности фланцев, установленных на газопроводах и ингибиторопроводах в обвязке скважин.

Выбросы от ГФУ продувки скважин при регламентных операциях - периодические.

Выбросы при срабатывании ПК, установленном на газосборном коллекторе куста со сжиганием газа на ГФУ куста, – аварийные.

По высоте источники загрязнения относятся к низким источникам 
(высотой от 2 до 10 м).

По температурной градации, практически, все источники загрязнения атмосферы являются нагретыми (с температурой выше температуры окружающего воздуха).

В таблице 14.1 приведено количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период эксплуатации проектируемого объекта.

Таблица 14.1 - Перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу в период эксплуатации проектируемого объекта

| Загрязняющее вещество |  | Вид ПДК | Значение ПДК (ОБУВ) мг/м3 | Класс опас- ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| код | наименование |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0301 | Азота диоксид (Двуокись азота; пероксид азота) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0.20000 0.10000 0.04000 | 3 |
| 0304 | Азот (II) оксид (Азот монооксид) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0.40000 -- 0.06000 | 3 |
| 0328 | Углерод (Пигмент черный) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 0.15000 0.05000 0.02500 | 3 |
| 0337 | Углерода оксид (Углерод окись; углерод моноокись; угарный газ) | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 5.00000 3.00000 3.00000 | 4 |
| 0410 | Метан | ОБУВ | 50.00000 |  |
| 0415 | Смесь предельных углеводородов C1H4-C5H12 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 200.00000 50.00000 -- | 4 |
| 0416 | Смесь предельных углеводородов C6H14-C10H22 | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 50.00000 5.00000 -- | 3 |
| 1052 | Ингибитор | ПДК м/р ПДК с/с ПДК с/г | 1.00000 0.50000 0.20000 | 3 |
| Всего веществ : 8 |  |  |  |  |
| в том числе твердых : 1 |  |  |  |  |
| жидких/газообразных : 7 |  |  |  |  |

Количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу при эксплуатации проектируемого объекта приведено в томе 8.1.1 в составе проектной документации.

В результате произведенных расчетов рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы установлено, что на границе СЗЗ куста скважины № 107 отсутствует формирования химического воздействия, превышающего санитарно-эпидемиологические требования качества атмосферного воздуха (изолиния 1 ПДК).

Перечень мероприятий по предотвращению (сокращению) выбросов с сбросов вредных веществ в окружающую среду

Для обеспечения безопасности и безаварийной работы технологических установок, предотвращения и снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу проектом предусмотрены следующие решения:

- применение технологического оборудования, запорно-регулирующей и предохранительной арматуры, труб, соответствующих требованиям стандартов безопасности труда, техническим условиям заводов-изготовителей России и климатическим условиям района строительства;

- оснащение технологического оборудования средствами контроля, автоматики, предохранительной арматурой (сбросные, обратные клапаны и др.), обеспечивающими надежность и безаварийность работы;

- вся запорная и предохранительная арматура принята по классу «А» герметичности затвора по ГОСТ 9544-2015;

- электрооборудование запроектировано во взрывозащищенном исполнении;

- использование труб с обязательным гидравлическим испытанием;

- преимущественное использование сварных соединений на газопроводах и трубопроводах с пожароопасными и токсичными веществами;

- контроль качества сварных соединений труб физическими неразрушающими методами (ультразвуком, с последующей расшифровкой дефектных мест рентгеновским просвечиванием);

- материалы, конструкция трубопроводов рассчитаны на обеспечение прочности и надежной эксплуатации в рабочем диапазоне давлений и температур сред;

- расчетная толщина стенок трубопроводов определена с учетом расчетного срока эксплуатации и неблагоприятных воздействий (коррозии) внутренней и внешней среды;

- наружная поверхность оборудования и трубопроводов имеет антикоррозионное покрытие;

- в нормативные сроки производится контроль трубопроводов на эрозионный износ методами ультразвуковой толщинометрии;

- защита от механических повреждений, образования гидратных пробок, эрозионного износа оборудования и трубопроводов;

- оснащение скважин средствами телемеханики, что обеспечивает возможность постоянного мониторинга и оперативного регулирования параметров работы скважин;

- полная автоматизация работы скважин без постоянного присутствия обслуживающего персонала с использованием интегрированной системы управления и безопасности (ИСУБ), позволяющей, в том числе, дистанционно регулировать работу скважин;

- принятый уровень контроля и автоматизации скважин обеспечивает ее безаварийную работу, автоматическую защиту и блокировку технологического оборудования при возникновении аварийных режимов и ситуаций;

- контроль параметров технологического процесса с выводом сигналов об отклонении от режима оператору УКПГ с сигнализацией превышения заданных параметров технологического процесса и автоматическими блокировками для обеспечения безопасной работы;

- автоматическое или дистанционное отключение аварийного участка, обеспечение взрывопожаробезопасности, предупреждение развития промышленных аварий.

Сведения о виде, составе и планируемом объеме отходов производства, подлежащих утилизации и захоронению, с указанием класса опасности отходов

Виды и количество отходов, образующихся от проектируемого объекта в период эксплуатации

Проведение периодического оперативно-технического обслуживания и ремонтных работ на кустах и технологических промысловых трубопроводах выполняется силами выездных бригад базы производственного обслуживания и учитываются в лимитах данной производственной площадки. Объемы ремонтных работ на промысловых трубопроводах и сроки их выполнения определяются по результатам осмотров, анализа эксплуатационной надежности в соответствии с местными условиями и требованиями безопасности

Отходов от эксплуатации и обслуживания оборудования в период эксплуатации не образуется, т.к. проектом предусмотрена закрытая герметичная система сбора и транспорта продукта, а также полная автоматизация работы скважин без постоянного присутствия обслуживающего персонала с использованием интегрированной системы управления и безопасности (ИСУБ), позволяющей, в том числе, дистанционно регулировать работу скважин.

Режим работы сооружений на площадках скважин - круглогодичный 24 часа в сутки, 350 дней в году без постоянного присутствия обслуживающего персонала, поэтому отходы мусора от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) не рассчитываются.

Сброс пластового газа при срабатывании предохранительного клапана предусматривается на горизонтальную факельную установку  с автоматическим розжигом дежурной горелки и сжиганием в факельном амбаре.

Отвод газа при продувках скважин, освобождении трубопроводов также предусматривается на горизонтальную факельную установку с устройством земляного амбара.

Отходы от очистки трубопроводов не образуются в связи с тем, что камеры приема средств очистки и диагностики (СОД) не предусмотрены проектной документацией, они существующие на газопроводе и ингибиторопроводе.

Основными потребителями электроэнергии ГС являются: электроприводы запорной арматуры, средства автоматизации, термочехлы приборов КИПиА, горизонтально-факельная установка.

Наружное освещение проездов и установок площадок КГС предусматривается с помощью существующих мачтовых прожекторных установок и переносных автономных светильников на основе полупроводниковых светодиодов с укомплектованными автономными источниками питания с аккумуляторными батареями.

Использование данного освещения возможно при внештатной ситуации в ночное время  суток, вероятность и продолжительность которых спрогнозировать сложно и образование отходов не подлежит учету.

Мероприятия по организации масляного хозяйства на объекте не предусматриваются. При ремонте электрооборудования предполагается частичная или полная замена вышедших из строя узлов. Ремонтная база непосредственно на объекте не предусматривается. Ремонт крупных узлов электрооборудования выполняется на центральных ремонтных базах.

Обращение с отходами в период эксплуатации

Места накопления отходов (МНО) проектом не предусмотрены в виду отсутствия образования отходов.

Обслуживание площадки и текущий ремонт осуществляется выездными бригадами по мере необходимости. Сбор отходов и их передача специализированным организациям, имеющим лицензию на деятельность по обращению с отходами, осуществляется во время технического ремонта оборудования или текущих плановых осмотров.

Отходы производства и потребления собираются в передвижные герметичные емкости с поддоном в период обслуживания сооружений, и передается сразу после извлечения специализированным организациям. Складирование отходов на незащищенный грунт не допускается. Передача отходов специализированным предприятиям предусматривается не реже одного раза в 11 месяцев.

В процессе эксплуатации места временного накопления будут уточнены Заказчиком.

Схема обращения с отходами I-IV класса опасности в период эксплуатации представлена в томе 8.1.1 «Мероприятия по охране окружающей среды».

Лицензии контрагентов на деятельность по обращению с отходами I-IV класса опасности представлены в томе 8.1.2 «Мероприятия по охране окружающей среды».

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности к устройствам, технологиям и материалам, используемым в производственном процессе, позволяющих исключить нерациональный расход энергетических ресурсов

Проектом предусматривается ряд мероприятий по обеспечению энергетической эффективности:

- подбор оптимальных диаметров газопроводов-шлейфов;

- применение тепловой изоляции для компенсации теплопотерь;

- применение газовых горелок с высоким КПД;

- применение энергосберегающих устройств;

- применение энергоэффективных материалов.

Электроснабжение куста № 107 предусмотрено от проектируемой БЭЛП 10/0,4 кВ с масляными трансформаторами мощностью 160 кВт.

Категория надежности электроснабжения электроприемников – третья. Для потребителей первой категории (оборудование ГФУ и арматуры ПАЗ) применены источники бесперебойного питания.

Освещение кустовой площадки, а также узлов запорной арматуры ГСС предусматривается с применением энергосберегающих светодиодных ламп.

Снижение расхода электроэнергии достигается путем применения энергосберегающих технологий, применения более совершенного оборудования, повышения производительности действующего оборудования, уменьшения потерь в системе электроснабжения.

Основной задачей разработки и осуществления мероприятий, обеспечивающих энергетическую эффективность и экономию электроэнергии, является сокращение потерь электроэнергии в установках потребителей. К ним относятся не только потери в агрегатах и электрических сетях, которые неизбежны в процессе преобразования электроэнергии, но и дополнительные потери, вызываемые несоответствием фактической загрузки агрегатов их номинальной мощности или нерациональными режимами работы оборудования. Поэтому все мероприятия по регулированию электропотребления разработаны совместно с технологическими факторами.

Для рационального расходования электроэнергии на проектируемом объекте предусматривается:

- применение современного энергосберегающего оборудования и материалов;

- рациональное использование осветительных установок;

- минимально-возможные длины питающих сетей;

- применение современных приборов учета.

Для обеспечения надежности электроснабжения в проекте приняты следующие решения:

- контроль за работой системы электроснабжения осуществляется с помощью систем телемеханики;

- кабели и электрооборудование, устанавливаемое вне помещений, соответствуют климатическим условиям данного региона.

Обоснование выбора функционально-технологических, конструктивных и инженерно-технических решений, используемых в объектах производственного назначения, в части обеспечения соответствия зданий, строений и сооружений требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности их приборами учета используемых энергетических ресурсов

Размещение технологического оборудования обвязки скважин и системы сбора проектной документацией предусматривается на открытой площадке. При этом строительства капитальных зданий с системами отопления и вентиляции не предполагается.

Категория надежности электроснабжения электроприемников – третья. Для потребителей первой категории (оборудование ГФУ и арматуры ПАЗ) применены источники бесперебойного питания.

Снижение расхода электроэнергии достигается путем применения энергосберегающих технологий, применения более совершенного оборудования, повышения производительности действующего оборудования, уменьшения потерь в системе электроснабжения.

Основной задачей разработки и осуществления мероприятий, обеспечивающих энергетическую эффективность и экономию электроэнергии, является сокращение потерь электроэнергии в установках потребителей. К ним относятся не только потери в агрегатах и электрических сетях, которые неизбежны в процессе преобразования электроэнергии, но и дополнительные потери, вызываемые несоответствием фактической загрузки агрегатов их номинальной мощности или нерациональными режимами работы оборудования. Поэтому все мероприятия по регулированию электропотребления разработаны совместно с технологическими факторами.

Для рационального расходования электроэнергии на проектируемых объектах предусматривается:

- применение современного энергосберегающего оборудования и материалов;

- рациональное использование осветительных установок;

- минимально-возможные длины питающих сетей;

- прокладка инженерных сетей теплоснабжения, в связи с отсутствием отапливаемых зданий, проектной документацией не предусматривается.

Описание и обоснование проектных решений, направленных на соблюдение требований технологических регламентов

В соответствии с ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», здания и сооружения спроектированы таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации исключалась возможность возникновения пожара, обеспечивалось предотвращение или ограничение опасности задымления зданий и сооружений при пожаре и воздействия опасных факторов пожара на людей и имущество, обеспечивались защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий воздействия опасных факторов пожара на здания или сооружения, а также чтобы в случае возникновения пожара соблюдались следующие требования:

- сохранение устойчивости зданий и сооружений, а также прочности несущих строительных конструкций в течение времени, необходимого для эвакуации людей и выполнения других действий, направленных на сокращение ущерба от пожара;

- ограничение образования и распространения опасных факторов пожара;

- нераспространение пожара на соседние здания и сооружения;

- эвакуация людей (с учетом особенностей инвалидов и других групп населения с ограниченными возможностями передвижения) в безопасную зону до нанесения вреда их жизни и здоровью вследствие воздействия опасных факторов пожара;

- возможность доступа личного состава подразделений пожарной охраны и доставки средств пожаротушения в любое помещение здания или сооружения;

- возможность подачи огнетушащих веществ в очаг пожара;

- возможность проведения мероприятий по спасению людей и сокращению наносимого пожаром ущерба имуществу, окружающей среде, жизни и здоровью животных и растений.

Описание и обоснование проектных решений при реализации требований, предусмотренных статьей 8 Федерального закона «О транспортной безопасности»

Объект не является объектом транспортной инфраструктуры, поэтому мероприятия в части транспортной безопасности не предусматриваются.

- ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

В тексте документа использованы следующие сокращения:

| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| --- | --- | --- |
| БПК | - | блок предохранительных клапанов |
| ГСК | - | газосборный коллектор |
| ГФУ | - | горизонтальная факельная установка |
| КИП | - | контрольно-измерительные приборы |
| КИПиА | - | контрольно-измерительные приборы и автоматизация |
| ОБУВ | - | ориентировочный безопасный уровень воздействия |
| ОСК | - | образец - свидетель коррозии |
| ПДК | - | предельно допустимая концентрация |
| ПДУ | - | предельно допустимый уровень |
| ПК | - | предохранительный клапан |
| ПКО | - | приустьевой клапан-отсекатель |
| ПСУ | - | передвижная сепарационная установка |
| СИЗ | - | средства индивидуальной защиты |
| СИЗОД | - | средства индивидуальной защиты органов дыхания |
| СПИ | - | система подачи ингибитора |
| ТУ | - | технические условия |
| СТУ ИБП | - - | специальные технические условия источник бесперебойного питания |

- Приложение А
Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

1. Федеральный закон Российской Федерации «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 21.07.1997 № 116-ФЗ

2. Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 21.12.2021 № 444 об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасной эксплуатации технологических трубопроводов»

3.  Приказ Ростехнадзора от 22.12.2023 № 450 «Об утверждении руководства по

безопасности факельных систем»

4. Федеральный закон № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

5. Федеральный закон № 426-ФЗ от 28.12.2013 «О специальной оценке условий труда»

6. ТР ТС 032/2013 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования, работающего под избыточным давлением»

7. ТР ТС 012/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

8. ТР ТС 010/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности машин и оборудования»

9. Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании»

10. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

11. № 87 Постановление Правительства РФ «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию» от 16.02.2008

12. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

13. СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

14. СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах»

15. СП 28.13330.2012 «Защита строительных конструкций от коррозии»

16. СП 52.13330.2016 «Естественное и искусственное освещение»

17. СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов»

18. СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда»

19. СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии»

20. СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»

21. ГОСТ 9.402-2004 «Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Подготовка металлических поверхностей к окрашиванию»

22. ГОСТ 12.1.007-76 «Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»

23. ГОСТ 14918-2020 «Прокат листовой горячеоцинкованный. Технические условия»

24. ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

25. ГОСТ 633-80 «Трубы насосно-компрессорные и муфты к ним»

26. ГОСТ 8734-75 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные. Сортамент»

27. ГОСТ 8733-87 «Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные и теплодеформированные. Технические условия»

28. ГОСТ 9544-2015 «Арматура трубопроводная. Нормы герметичности затворов»

29. ГОСТ 32569-2013 «Трубопроводы технологические стальные. Требования к устройству и эксплуатации на взрывопожароопасных и химически опасных производствах»

30. ГОСТ 12.2.085-2017 «Арматура трубопроводная. Клапаны предохранительные. Выбор и расчет пропускной способности»

31. ГОСТ 32388-2013 «Трубопроводы технологические. Нормы и методы расчета на прочность, вибрацию и сейсмические воздействия»

32. ГОСТ 33259-2015 «Фланцы арматуры, соединительных частей и трубопроводов»

33. ГОСТ 32678-2014 «Трубы стальные бесшовные и сварные холоднодеформированные общего назначения. Технические условия»

34. ГОСТ 5761-2005 «Клапаны на номинальное давление не более PN 250. Общие технические условия»

35. ГОСТ 12893-2005 «Клапаны регулирующие односедельные, двухседельные и клеточные. Общие технические условия»

36. ГОСТ Р 51164-98 «Трубопроводы стальные магистральные. Общие требования к защите от коррозии»

37. ГОСТ 14202-69 «Трубопроводы промышленных предприятий. Опознавательная окраска, предупреждающие знаки и маркировочные щитки»

38. ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

39. ГОСТ 29322-2014 «Напряжения стандартные»

40. ГОСТ 12.2.049-80 «Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие эргономические требования»

41. ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и проводники уравнивания потенциалов»

42. СО 153-34.21.122-2003 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций»

43. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений и других действующих нормативных документов РФ (допускается применение согласно письму Управления по надзору в электроэнергетике Ростехнадзора от 01.12.2004 
№ 10-03-04/182)

44. СТО Газпром 089-2010 «Газ горючий природный, поставляемый и транспортируемый по магистральным газопроводам»

45. ТТТ-01.02.04-01 «Типовые технические требования на изготовление и поставку оборудования»

46. ТУ 0271-146-31323949-2010 «Конденсат газовый деэтанизированный»

47. ГОСТ 31610.10-1-2022 «Взрывоопасные среды. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды»

48. РД 00158758-224-2001 «Инструкция по одновременному производству работ по бурению, освоению и эксплуатации скважин на кустах месторождений крайнего севера»

49. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»

50. СанПиН 2.1.4.1116-02 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества»

51. Р 2.2.2006-05 «Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. Критерии и классификация условий труда»

- Приложение Б
Расчет блока предохранительных клапанов установленного на общем коллекторе

Расчет выполнен на максимальный период по газу для скважины 02 Куста 107.

| № | Исходные данные и расчетные формулы | Размерность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наименование продукта |  | Углеводороды |
| 2. |  |  |  |
| 2.1 | Агрегатное состояние | Газ/ жидкость | газ |
| 2.2 | Максимальное избыточное давление перед предохранительным клапаном (давление полного открытия предохранительного клапана Pпол.отк=1,1·Pнаст. | МПа (изб) | Pнаст.=10,29 Pнач. отк.= Ррасч= 10,8 Pпол.отк=1,1·10,29 = 11,319 |
| 2.3 | Температура перед предохранительным клапаном, t1 | °С | 3,1 |
| 2.4 | Расчетное давление корпуса СППК, Ррасч | МПа (изб) | 16,0 |
| 2.5 | Плотность газа при параметрах P1 и t1 | кг/м3 | 132,0 |
| 3. |  |  |  |
| 3.1 | Минимальная площадь седла клапана | мм2 |  |
| 3.2 | Количество газа, сбрасываемых через предохранительный клапан | кг/час | Gг.= 48738,313 кг/ч |
| 3.3 | Объем газа при раб.усл. | м3/ч | 369,2 |
| 3.4 | α – коэффициент расхода, по каталогу α1-для газа | - |  |
| 3.5 | Максимальное избыточное давление за предохранительным клапаном, P2 | МПа (изб) | 4,0 |

| № | Исходные данные и расчетные формулы | Размерность |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Наименование продукта |  | Углеводороды |
| 2. |  |  |  |
| 2.1 | Агрегатное состояние | Газ/ жидкость | жидкость |
| 2.2 | Максимальное избыточное давление перед предохранительным клапаном (давление полного открытия предохранительного клапана Pпол.отк=1,1·Pнаст. | МПа (изб) | Pнаст.=10,29 Pнач. отк.= Ррасч= 10,8 Pпол.отк=1,1·10,29 = 11,319 |
| 2.3 | Температура перед предохранительным клапаном, t1 | °С | 3,1 |
| 2.4 | Расчетное давление корпуса СППК, Ррасч | МПа (изб) | 16,0 |
| 2.5 | Плотность жидкости при параметрах P1 и t1 | кг/м3 | 609,4 |
| 3. |  |  |  |
| 3.1 | Минимальная площадь седла клапана | мм2 |  |
| 3.2 | Количество жидкости, сбрасываемой через предохранительный клапан | кг/час | Gж.= 65,19 кг/ч |
| 3.3 | Объем жидкости при раб.усл. | м3/ч | 0,118 |
| 3.4 | α - коэффициент расхода, по каталогу α2-для жидкости |  |  |
| 3.5 | Максимальное избыточное давление за предохранительным клапаном, P2 | МПа (изб) | 4,0 |
| 4. | Характеристика предохранительного клапана Pпол.отк=1,1•Pнаст |  | Количество рабочих клапанов В состав блока БПУ C 100-160-01 лс входит: СППК5C 100-160-01 лс – 2 шт ТУ 3742-004-07533604-2008 вход DN100 мм выход DN150 PN-16 МПа Fс=1809 мм2 Pнач.отк.=10,8 МПа (изб) Pпол .отк=11,319 МПа (изб) Устройства переключающие: ПУ 100-160-03 ХЛ1 (23лс19нж3) -1 шт. ПУ 150-40-06 ХЛ (23лс17нж) -1 шт Количество клапанов 1 раб.- 1 рез. Пружина № 81 (Рн=100 – 125 кгс/см2) |