Список исполнителей

Зам. начальника ОАТиС	О.В. Мишкина

Начальник ОАТиС	Ф.М. Тагиров

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие требования	3

1.1 Основание для проектирования	3

1.2 Цели, назначение и область использования системы	3

1.3 Очередность создания системы, объем каждой очереди	5

2 Нормы, стандарты, сокращения, определения	6

2.1 Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам безопасности	6

2.2 Порядок приоритетности документов	6

2.3 Нормы и стандарты	6

2.4 Определения	6

3 Описание процесса деятельности	8

3.1 Состав процедур (операций) с учетом обеспечения взаимосвязи и совместимости процессов автоматизированной и неавтоматизированной деятельности	8

3.2 Требования к организации работ в условиях функционирования системы	8

4 Описание постановки задачи	10

5 Объёмы контроля и управления	11

6 Объёмы автоматизации	12

6.1.1 Арматурный блок	12

6.1.2 ГФУ, СИКГ на ГФУ	13

6.1.3 БЭЛП	13

7 Основные технические решения	15

7.1 Структура АСУТП	15

7.2 Структура и функция нижнего уровня	16

7.3 Структура и функции среднего уровня	16

7.4 Структура контроля и управления верхнего уровня АСУТП	18

7.5 Взаимосвязь АСУТП со смежными системами	19

7.6 Программное обеспечение АСУТП и его состав	19

7.7 Средства и языки программирования	20

7.8 Алгоритмы процедур и операций и методы их реализации	20

7.9 Решения по математическому обеспечению	20

7.10 Решения по информационному обеспечению	20

7.11 Решения по метрологическому обеспечению	21

7.11.1 Общие требования к организации измерений	21

7.11.2 Требования к средствам измерений, их поверке и техническому обслуживанию	21

7.11.3 Требования к точности измерений	23

7.11.4 Требования к документации	25

7.11.5 Требования к системам измерений количества и параметров газа (К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002) и узлу учета в составе арматурного блока	26

7.11.6 Требования к методикам измерений	27

7.11.7 Требования к метрологическому обеспечению систем измерений	27

8 Описание комплекса технических средств	29

8.1 Приборы и средства автоматизации	29

8.2 Размещение и монтаж приборов, трубных и электрических проводок	29

8.3 Питание технических средств системы управления	30

Приложение А	32

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	32

Общие требования

Настоящий документ содержит основные технические решения по созданию автоматизированной системы управления объектами «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст газовых скважин № 107».

Проектируемая автоматизированная система управления технологическими процессами основывается на принципах построения автоматизированных систем, обеспечивающих выполнение централизованного контроля и управления, высокую надежность, стабильность технологического процесса, защиту окружающей среды, а также безопасность эксплуатации.

Основание для проектирования

- Задание на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 254-01, 107»;

- Изменение №1 к заданию на проектирование «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Кусты скважин № 254-01, 107»;

- Основные технические решения, разработанные АО «Гипровостокнефть».

Цели, назначение и область использования системы

Технико-экономическими целями создания АСУТП:

- обеспечение высоких технико-экономических показателей работы основного технологического оборудования за счет выполнения требований технологического регламента, исключения ошибочных действий оперативного производственного персонала, минимизация времени реагирования на аварийные ситуации;

- обеспечение непрерывного контроля работы основного технологического оборудования и системы жизнеобеспечения, своевременного оповещения о выходе контролируемых параметров за пределы уставок;

- обеспечение высокого уровня безопасности за счет развитых средств сигнализации, блокировок и защит с минимальным временем реагирования;

- повышение надежности автоматизированного управления технологическими объектами с использованием самодиагностики аппаратных и программных средств АСУТП;

- уменьшение затрат на эксплуатацию;

- сокращение количества оперативного и эксплуатационного персонала, в следствии уменьшения трудоемкости обслуживания;

- сокращение объемов энергопотребления;

- создание архива режимов работы и состояния оборудования с обеспечением быстрого доступа и автоматизированной обработке данных;

- увеличение межремонтного срока работы основного оборудования;

- улучшение условий труда оперативного и эксплуатационного персонала за счет автоматизации рабочих мест с удобным представлением информации о ходе технологического процесса;

- обеспечение руководства предприятия точной, достоверной и оперативной информацией о работе оборудования для повышения эффективности принятия решений по управлению технологическими процессами на базе единой и связанной системы диспетчеризации и автоматизированного диалогового режима работы;

- обеспечение руководства предприятия точной, достоверной и оперативной информацией о работе оборудования для повышения эффективности принятия решений по управлению энергетическими объектами.

АСУТП предназначена для выполнения следующих функций:

- сбор и обработка информации;

- контроль и управление ходом технологических процессов;

- контроль состояния системы и технологического оборудования;

- постоянный контроль состояния воздушной среды в пределах объекта;

- постоянный анализ изменения параметров в сторону критических значений и прогнозирование возможной аварии;

- действия средств локализации аварийной ситуации, выбор и реализацию оптимальных управляющих воздействий;

- автоматическая защита технологического оборудования по аварийным и предельным значениям контролируемых параметров;

- программное управление подготовкой и переключением оборудования по командам оператора;

- обнаружение отказов оборудования при его работе и при переключениях;

- отображение и регистрация контролируемых технологических параметров, характеризующих состояние оборудования;

- сохранение истории хода технологических процессов и предоставление архивных данных технологическому персоналу в удобной форме;

- формирование журнала событий и системного журнала, выдача отчётных документов о ходе технологических процессов, работе системы, действиях оперативного персонала;

- контроль доступа в систему.

- обмен информацией с вышестоящим уровнем управления предприятием;

- диспетчерское и технологическое управление выработкой электроэнергии и электроснабжением включая сбор, хранение и предоставление данных;

- контроль распределения и потребления энергоресурсов;

- контроль качества электроэнергии;

- мониторинг электрооборудования;

- учет электроэнергии.

АСУТП должна обеспечивать:

- автоматическое и местное ручное управление, включающее:

а) автоматизацию управления технологическими объектами, поддержание заданных режимов работы и условий эксплуатации оборудования;

б) автоматическое регулирование технологических параметров;

в)  автоматическую защиту технологических объектов и сооружений.

- дистанционное управление, включающее:

а) централизованный контроль и управление технологическим процессом;

б) централизованное управление технологическими объектами;

в) сброс логики отключения (квитирование) функции блокировок и защит, после устранения причин, из централизованного пункта управления.

Контроль и управление ходом технологических процессов (уровень ЛСА/ЛСУ/ТМ) осуществляется путём сбора технологических параметров с оборудования и датчиков, вычисления и анализа технологических параметров, выдачи управляющих воздействий на исполнительные механизмы согласно заданному алгоритму.

Обеспечение функций блокировок и защит осуществляется путём сбора и анализа значений критичных технологических параметров. В случае достижения критичным параметром аварийного значения выдается управляющее воздействие на исполнительные механизмы, в соответствии с заданным алгоритмом перевода технологического процесса и оборудования в безопасное состояние.

АСУТП позволяет дистанционно в режиме реального времени контролировать параметры, определяющие безопасность на объекте. Информация о регистрации параметров, определяющих опасность процессов, а также о срабатывании систем защиты (с записью в журнале событий), переданная в автоматизированную систему управления технологическими процессами эксплуатирующей организации (архивирование) и Ростехнадзор, хранится в течение 3 месяцев.

Очередность создания системы, объем каждой очереди

Очередность создания системы и объем каждой очереди соответствуют этапам строительства объекта в целом. Условия и сроки выполнения работ по разработке АСУТП определяются Договорами между Заказчиком и подрядными организациями, выполняющими разработку, поставку, монтаж, пуско-наладку и ввод в эксплуатацию системы управления.

Нормы, стандарты, сокращения, определения

Подтверждение соответствия проектных решений действующим нормам и правилам безопасности

Все технические решения по автоматизации проектируемых объектов, обеспечивающие безопасную эксплуатацию проектируемых объектов при соблюдении всех технологических параметров, приняты в соответствии с требованиями действующих норм и правил. Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов приведен в приложении А.

Порядок приоритетности документов

Российские федеральные и региональные положения и стандарты имеют приоритет по отношению к остальным; однако, если международные нормы и стандарты являются более жёсткими, то применяются последние.

Порядок приоритета нормативов:

- национальное законодательство РФ и региональные требования;

- требования ГОСТ и СНиП;

- международные нормативы, стандарты, правила;

- технические условия и связанные с ними требования;

- схемы трубопроводов и КИП (P&ID);

- документация Поставщика.

Нормы и стандарты

Полный перечень нормативной документации, использованной при выполнении проекта, приведён в Приложении А.

Определения

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУТП) – система управления, предназначенная для нормального и противоаварийного управления комплексом технологических сооружений.

Автоматическая системы пожарной сигнализации и пожаротушения (АСПС и ПТ) – специализированная сертифицированная система, предназначенная для своевременного обнаружения пожарной опасности и светового и звукового оповещения персонала о возникшем пожаре, а также для автоматического управления соответствующими установками пожаротушения для ликвидации очагов пожара путем выпуска необходимого количества огнетушащего вещества (инертного газа, воды, пены).

Интеллектуальные КИПиА – датчики и исполнительные механизмы, имеющие в своем составе микропроцессорное устройство, обеспечивающее расширенные средства конфигурирования, диагностики, приема и передачи данных. Использование в системе управления интеллектуальных КИПиА позволяет реализовать систему мониторинга оборудования КИПиА с целью повышения надежности и безопасности системы в целом.

Блок аппаратурный (БА) – помещение системы управления, располагаемое вблизи группы технологических установок, в котором размещаются шкафы/панели контроллеров и вторичные приборы КИПиА.

Локальная система управления (ЛСУ) – система управления, поставляемая совместно с комплектной технологической установкой и осуществляющая управление и контроль установкой в полном объеме. При необходимости ЛСУ включает подсистемы противоаварийной защиты и обнаружения пожара и загазованности. ЛСУ должна иметь канал передачи данных на вышестоящий уровень управления согласно требованиям ОЛ на оборудование.

ЛСУ, поставляется как ПТК полной заводской готовности, в комплекте с работоспособным программным обеспечением, испытанным в заводских условиях (в соответствии с утверждённой и согласованной программой и/или методикой), с установленными и настроенными драйверами, необходимыми для стыковки с другими системами/подсистемами, с представлением соответствующих документов о проведении такой стыковки в заводских условиях (по согласованию, допускается использование имитационного метода), а так же методик калибровки измерительных каналов;

После проведения полного комплекса ПНР и комплексных испытаний, Заказчику должны передаются исходные коды ПО всем контроллерам (в формате разработки), а также, использованные при разработке ПО библиотеки и инструментарии. При этом, все права на прикладное ПО (в том числе и исключительные) так же передаются Заказчику.

Программируемый логический контроллер (ПЛК) / управляющий контроллер – микропроцессорное логическое решающее устройство, непосредственно выполняющее функции сбора, передачи и обработки данных, управления и регулирования путём формирования выходных сигналов.

Единое окно - в основу систем управления установкой, обеспечения безопасности и мониторинга, а также систем пакетного управления, должен быть положен принцип "единого окна". Принцип "единого окна" должен быть реализован при помощи РСУ и АРМ оператора через интерфейсы связи с другими системами в соответствии с                             ГОСТ Р МЭК 60073-2000.

Одноранговая связь - иерархия передачи сообщений без выделения главного устройства в цепи передачи сообщения. Каждое устройство может запрашивать информацию у других устройств и передавать команды другим устройствам в цепочке передачи данных.

Эргономика (человеческие факторы) – применение науки о физических свойствах и мышлении человека в сочетании с техническими науками для достижения оптимального качества работы человека и взаимодействия между человеком и машиной.

Описание процесса деятельности

Состав процедур (операций) с учетом обеспечения взаимосвязи и совместимости процессов автоматизированной и неавтоматизированной деятельности

Состав процедур (операций) выполняемых эксплуатационным персоналом с учётом взаимосвязи и совместимости процессов автоматизированной и неавтоматизированной деятельности будет подробно описан в регламенте эксплуатации соответствующих технологических установок, площадок и объектов. В общем случае будет определён порядок взаимодействия персонала, обусловленный использованием автоматизированной системы управления, например, при выполнении следующих операций:

- местное ручное управление технологическими установками;

- управление технологическими установками с использованием локальных панелей отображения, установленных в блоках автоматики, щитовых блочных установок или переносных пультов оператора;

- периодическая подготовка отчётов о производственной деятельности;

- обслуживание КИПиА и т.д.

Требования к организации работ в условиях функционирования системы

Весь персонал, участвующий в работе АСУТП делится на оперативный и эксплуатационный персонал, а также разнесен по уровням доступа к функциям системы.

Весь персонал делится на следующие группы:

- руководство;

- группа технологов;

- группа операторов;

- группа технической поддержки;

- системный инженер.

Персонал группы руководства относится к оперативному и находится на уровне супервизорского надзора. В данную группу входит начальник цеха и начальники смен. Персонал из данной группы руководит остальным персоналом предприятия.

Персонал группы технологов относится к оперативному и находится на уровне оперативного контроля и управления ходом технологических процессов. В данную группу входят технологи, ответственные за параметры работы технологических процессов установок. Доступ к функциям системы для работников данной группы осуществляется через автоматизированные рабочие места операторов или удаленные клиентские места.

Персонал группы операторов относится к оперативному и находится на уровне оперативного контроля и управления ходом технологических процессов.

Персонал группы технической поддержки относится к эксплуатационному и находится на уровне инженера АСУТП, администратора системы. В данную группу входят инженеры и работники, обеспечивающие нормальную и бесперебойную эксплуатацию системы в составе:

- инженеры АСУТП;

- инженеры КИПиА;

- электрики;

- слесари КИПиА.

При необходимости доступа данного персонала к информационным ресурсам 
АСУТП в системе предусмотрена инженерная станция. Системный инженер относится к эксплуатационному персоналу и находится на уровне инженера АСУТП, администратора системы. Данный работник обеспечивает администрирование прав остальных пользователей на доступ к функциям системы, настраивает работу информационных ресурсов системы, осуществляет эксплуатационную проверку информационных каналов связи верхнего уровня. Для доступа к функциям системы данный работник оснащен автоматизированным рабочим местом на инженерной станции.

Исходя из местных реальных условий, на основании соответствующих должностных инструкций и распоряжений, возможно совмещение функциональных обязанностей персонала и расширение зоны обслуживания.

Описание постановки задачи

В состав комплекса задач, решаемых при создании АСУТП, входят следующие задачи:

- сбор и обработка информации – обеспечивается своевременность, достоверность, полнота данных, а в итоге обработки: актуальность информации;

- контроль и управление технологическим процессом и оборудованием:

- автономное автоматическое управление;

- дистанционное операторское управление.

- отображение информации (функциональность, актуальность, эргономичность);

- формирование архивной информации;

- формирование журнала событий и системного журнала;

- контроль доступа в систему;

- обеспечение требуемой надежности и безопасности.

Решение перечисленного комплекса задач обеспечивает выполнение следующих функций АСУТП (более подробно изложенных в соответствующих разделах):

- автоматизация управления технологическими объектами, поддержание заданных режимов работы и условий эксплуатации оборудования;

- автоматическая защита технологических объектов и сооружений;

- автоматическое регулирование технологических параметров;

- централизованный контроль за технологическими объектами из соответствующих диспетчерских пунктов;

- централизованное управление технологическими объектами из соответствующих диспетчерских пунктов.

Перечисленные задачи решаются на базе современных программно-аппаратных средств.

Объёмы контроля и управления

К основным автоматизируемым технологическим объектам проекта «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст газовых скважин

№ 107» относится:

- арматурные блоки скважин;

- горизонтальная факельная установка (ГФУ), СИКГ на ГФУ;

- блок электроснабжения линейных потребителей (БЭЛП).

Объёмы автоматизации

Объем автоматизации обеспечивает работу всех объектов без присутствия дежурного персонала у технологического оборудования при контроле и управлении из помещения операторной, предусмотренной в общежитии с АБК в рамках проекта: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опорная база промысла с вахтовым жилым комплексом».

Арматурный блок

Предусмотрен следующий объём автоматизации Предусмотрен следующий объём автоматизации (схема автоматизации ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТХ.02.00-ГЧ-003):

- измерения расхода рабочей среды от скважины;

- измерения расхода метанола в метанолопроводе;

- местный контроль давления среды в трубопроводе до и после клапана-отсекателя;

- дистанционный контроль давления рабочей среды после клапана-отсекателя;

- дистанционный контроль до и регулирование давления рабочей среды, поступающей со скважины до регулирующего клапана;

- дистанционный контроль до и регулирование расхода метанола в метанолопроводе;

- местный контроль температуры в трубопроводе после клапана-отсекателя;

- местный и дистанционный контроль давления в метанлопроводе;

- автоматического закрытие клапана-отсекателя при аварийно-высоком и аварийно-низком давлении в выкидном трубопроводе от скважины после клапана-отсекателя, через   30 секунд закрытие электроприводной запорной арматуры на метанолопроводе газа к скважинам № 1, № 2 от УКПГ, при пожаре и загазованности 50 %  НКПР на площадке куста, при отключении электроэнергии на УКПГ или на площадке узла подключения, по сигналу «авария» на УКПГ;

- автоматическая подача газа на дежурные и запальные горелки ГФУ из блока управления ГФУ при повышении давления в выкидном трубопроводе после клапана-отсекателя предупредительного значения Н и автоматическое отключение ГФУ при предупредительном значении H1;

- дистанционный контроль состояния и управление электроприводной арматурой;

- дистанционный контроль положения и управление клапаном-отсекателем;

На площадке блока арматурного и площадке скважины предусматривается автоматический контроль загазованности с установкой свето-звуковой аппаратуры на площадке и сигнализацией на АРМ оператора;

При H = 20 % НКПРП включается световая сигнализация, при HН = 50 % НКПРП световая и звуковая сигнализация на кустовой площадке, и на АРМ оператора.

В составе арматурного блока предусматривается технологический учет добываемого газа, приведенного к стандартным условиям, измерение температуры и давления на линии DN100.

Шкаф СОИ с вычислителем и ИБП, для арматурных блоков предусмотрен в отсеке ТМиС в БЭЛП.

На выходе с куста на газосборном коллекторе предусмотрена отключающая запорная арматура - кран шаровой DN300, PN12,5 МПа (К107-XV-002) фланцевый с электроприводом во взрывозащищенном исполнении, со встроенным блоком управления.

Автоматическое отключение куста газовых скважин от системы сбора газа производится в следующих случаях:

- - при падении / превышении давления до или после запорной арматуры;

- - при пожаре на кустовой площадке;

- - при загазованности на одной из технологических площадок куста 50% НКПР;

- - при потере электроснабжения (полном обесточивании куста).

ГФУ, СИКГ на ГФУ

Схема автоматизации функциональная представлена на чертеже                  ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТХ.02.00-ГЧ-003.

Проектом предусматривается автоматическая подача газа на дежурную горелку Гд, автоматический розжиг горелки ГФУ при аварийно-высоком показании давлении в трубопроводе на устье газовой скважины после клапана-отсекателя.

Шкафы управления (блок автоматического розжига и контроля пламени) установки ГФУ, с системой контроля и автоматики, обеспечивают контроль пламени, сигнализацию и автоматическую отсечку топливного газа при погасании пламени. В блоке управления ГФУ предусмотрены пожарные извещатели, газоанализаторы и светозвуковая аппаратура оповещения о пожаре и загазованности.

Объём автоматизации на линиях продувки и сброса от СППК на ГФУ:

- местный и дистанционный контроль давления на трубопроводе;

- местный и дистанционный контроль температуры на трубопроводе;

- предусматривается аварийная и предупредительная сигнализация максимального и минимального значения давления.

Проектной документацией предусматривается установка систем измерений количества и параметров газа К107-СИКГ-001 на факельном коллекторе от скважин № 1,    № 2 и К107-СИКГ-002 газопроводе сброса от СППК сжигаемого на горелке К107-ГФУ-001 (далее по тексту – СИКГ).

Шкаф СОИ с одним вычислителем для двух СИКГ располагается в отсеке ТМиС в блоке БЭЛП куста № 107. Вычислитель обеспечивает сбор информации с первичных средств измерений СИКГ, приведение объема и объемного расхода газа к стандартным условиям в соответствии с ГОСТ Р 8.741-2019 и передачу информации на верхний уровень.

В объеме СИКГ предусматривается следующий объем автоматизации:

- измерение расхода газа в рабочих условиях;

- измерение объема газа в рабочих условиях;

- измерение температуры газа;

- измерение абсолютного давления газа;

- вычисление объема и расхода газа, приведенного к стандартным условиям;

автоматическое визуальное отображение информации о значениях измеряемых параметров на АРМ оператора. Место размещения данного АРМ - операторная в общежитии с АБК в рамках проекта: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опорная база промысла с вахтовым жилым комплексом».

- автоматический контроль значений измеряемых величин, предупредительная сигнализация при их выходе за допускаемые пределы;

- автоматическая регистрация отклонений от заданного режима работы СИКГ;

- формирование и хранение отчетов результатов измерений за отдельные периоды (час, сутки, месяц, год).

На площадке блока подачи газа на дежурную горелку ГФУ предусматривается автоматический контроль загазованности с установкой свето-звуковой аппаратуры на площадке и сигнализацией на АРМ оператора;

При H=20% НКПРП включается световая сигнализация, при HН=50% НКПРП световая и звуковая сигнализация на кустовой площадке, и на АРМ оператора.

БЭЛП

С точки зрения автоматизации блок является оборудованием заводской готовности, оснащаемый необходимыми системами жизнеобеспечения.

Автоматизация блока электроснабжения линейных потребителей (БЭЛП) предусматривается в следующем объеме (схема структурная АСУЭ                                     ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТХ.02.00-ГЧ-002):

- сигнализация РУВН (разъединитель включен/отключен, заземление снято/наложено);

- сигнализация состояния (включен, отключен, аварийно отключен), вводных, секционных выключателей РУНН, НКУ, выключателей на отходящих линиях РУНН;

- сигнализация АВР (включен/отключен, аварийно отключен), положение ключа АВР (введен/выведен) РУНН, НКУ;

- измерение напряжения на секциях шин РУНН;

- измерение фазного тока на вводах РУНН, НКУ;

- измерение напряжения на шинах 0,4 кВ;

- технический учет активной и реактивной мощности, учет потребляемой электроэнергии по каждому вводу счетчиками, обеспечивающими передачу всех аналоговых сигналов (напряжение, ток, мощность, энергия), осуществляется от шкафов учета электроэнергии, расположенных в БЭЛП по интерфейсу RS-485 в АСУЭ;

- контроль температуры в помещениях БЭЛП;

- контроль доступа в помещения;

- обобщенная неисправность;

- сигнализация о пожаре;

- управление наружным освещением в автоматическом режиме с помощью фотореле с возможностью телеуправления.

Управление освещением кустовой площадки в автоматическом (от ящика управления освещением ЯУО с фотореле и реле времени (ЯУО установлен в помещении РУНН БЭЛП на кусте газовых скважин № 107), с возможностью телеуправления по кустовой телемеханике АСУЭ) и ручном режимах.

Основные технические решения

Структура АСУТП

Структура системы контроля и управления разработана исходя из принятого уровня автоматизации, обеспечивающего безопасную эксплуатацию проектируемого производства, принятой структуры генплана и возможностей применяемых технических средств системы управления.

Все элементы проектируемой системы управления приняты в соответствии с
ГОСТ 24.104-2023 «Автоматизированные системы управления. Общие требования».

Обязательное соответствие ЛНД Компании:

- ОСК-15.05.01.01-01 Концепция автоматизации БРД;

- М-15.05.02.01.01-01 Общие типовые технические требования на объект автоматизации (версия 2.0);

- М-15.05.01.01.01-01 Архитектура систем промышленной автоматизации;

- М-15.05.02.01.01-02 Требования к человечно-машинному интерфейсу на базе ситуационного информирования (версия 2.0).

Структурная схема АСУТП представлена на чертеже                                      ЧОНФ.ГАЗ-КГС.107-П-ТХ.02.00-ГЧ-001.

Система телемеханики (СТМ) предполагает функционирование в реальном масштабе времени в круглосуточном режиме с циклом межремонтного интервала программно-технического комплекса (ПТК) не менее двух лет.

Профилактические работы, их периодичность для отдельных технических устройств систем оговорены в инструкциях по эксплуатации этих устройств. Профилактические работы, а также замена неисправных модулей и блоков проводятся в оперативном режиме работы, т.е. без нарушения функционирования системы и технологических объектов.

Техническое обеспечение проектируемой АСУТП базируется на применении современных высоконадёжных средств контроля и автоматизации, вычислительной техники с максимальным использованием автоматизированного блочного и блочно-комплектного оборудования, поставляемого комплектно с системами автоматического управления.

Систему управления предусматривается создать как систему централизованного контроля и управления технологическими процессами с территориально и функционально распределённой иерархической структурой на базе контроллерного оборудования.

Проектом предусмотрен сбор данных с технологического процесса на проектируемые шкафы ПЛК СТМ на следующих технологических объектах:

- Куст скважин № 107;

- ГФУ.

Верхний уровень СТМ реализуется на базе шкафа с серверами базы данных и ввода/вывода с поддержкой WEB сервера, размещаемого в аппаратурном блоке на площадке «Куста скважин № 107» и АРМ операторов СТМ (основной и резервный), размещаемые  в операторной в общежитии с АБК в рамках проекта: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опорная база промысла с вахтовым жилым комплексом».

Для обмена данными между шкафами ПЛК и верхним уровнем управления АСУТП проектом предусматривается сеть Ethernet c использованием проектируемого коммуникационного оборудования связи (решения по системам связи см. том 5.5 «Сети связи».

Электропитание шкафов ПЛК, коммуникационного оборудования, КИП предусматривается от источников бесперебойного питания. ИБП обеспечивают непрерывность электроснабжения и работу средств автоматизации не менее 1 часа после пропадания основного источника электропитания.

Высокая надежность системы обеспечивается резервированием необходимого оборудования. При потере связи, в том числе на уровне контроллеров обеспечена буферизация данных во всех компонентах создаваемой АСУТП. Буферизация на уровне контроллеров обеспечена непосредственно, без применения дополнительных шлюзов и других промежуточных устройств, с организацией временного архива данных в памяти контроллеров и передачи накопленной информации на верхний уровень после возобновления работы каналов связи.

Для обеспечения безопасности технологического процесса предусматривается реализация контуров блокировок и защит технологического оборудования.

Проектом так же предусматривается использование блочно-комплектного оборудования со своими локальными системами автоматизированного управления (ЛСУ). Локальные системы управления комплектных технологических установок - щиты управления подключаются к шкафам ПЛК посредством интерфейса RS-485, протокол Modbus RTU.

Сети АСУТП подключается к коммуникационному оборудованию проектируемой сети Ethernet через средства межсетевого экранирования со стороны УКПГ. Данное решение обеспечивает безопасность сети АСУТП и возможность передачи не искаженных данных на уровень MES ООО «Газпромнефть-Заполярье» (по данному проекту вывод информации на уровень MES не рассматривается).

АСУТП реализуется как трехуровневая иерархическая система управления, обеспечивающая контроль и управление объектами автоматизации.

Структура АСУТП выполнена как трехуровневая иерархическая распределенная система управления, включающая:

- Нижний (полевой) уровень.

- Средний (контроллерный) уровень.

- Верхний (системный) уровень.

В целях унификации как интеллектуальных полевых приборов и датчиков, так и комплектных технических средств АСУТП (ПЛК, АРМ и т.д.) будет использоваться по возможности поставка одного производителя.

Во всех подсистемах среднего уровня АСУТП будет предусмотрен 20 % резерв, в виде каналов на модулях ввода вывода, по подключению дополнительных сигналов, 40 % резерв по вычислительной мощности и размерам памяти контроллеров.

Вся аппаратура АСУТП является серийно выпускаемой и имеет соответствующие сертификаты и разрешения.

Структура и функция нижнего уровня

В состав данного уровня входят датчики технологических параметров, исполнительные механизмы, аппаратура местного управления и сигнализации, физические линии связи, обеспечивающие технологический процесс и реализующие контура защит и блокировок совместно ПЛК, оборудованием управления данным уровнем.

На нижнем уровне управления реализуются следующие функции:

- измерение, первичное преобразование и первичная обработка технологических параметров;

- сбор информации об аварийных событиях и ситуациях технологического процесса;

- передача информации на более высокий уровень;

- организация локальных контуров управления по тракту датчик – исполнительный механизм.

Для организации канала передачи данных между нижнем уровнем и ПЛК предусматривается использование жесткопроводных линий связи и линий связи сети RS-485.

Структура и функции среднего уровня

В качестве основного оборудования среднего уровня АСУТП технологических объектов и сооружений приняты высоконадежные контроллеры с модулями ввода вывода, устанавливаемые в шкафах ПЛК. Количество и тип модулей ввода/вывода определяется на стадии разработки рабочей документации.

Контроллерное оборудование полностью соответствует по характеристикам требованиям Раздела 4.3.2 М-15.05.02.01.01-01 «Общие типовые технические требования на объект автоматизации БРД» (версия 2.0).

Размещение шкафа ПЛК СТМ проектом предусматривается в отсеке ТМиС, в проектируемом здании «Блок электроснабжения линейных потребителей».

Для организации канала передачи данных между проектируемыми сооружениями и шкафами ПЛК предусматривается использование жесткопроводных линий связи, линий связи сети RS-485.

В составе АСУТП для объектов:

- ГФУ;

- БЭЛП.

предусмотрено использование локальных систем управления (ЛСУ) блочно-комплектного оборудования полной заводской готовности.

В составе АСУТП для объектов:

- СИКГ;

- Арматурный блок

предусмотрено использование систем сбора и обработки информации (СОИ) блочно-комплектного оборудования полной заводской готовности.

Размещение шкафов ЛСУ и СОИ проектом предусматривается в отсеке ТМиС, в проектируемом здании «Блок электроснабжения линейных потребителей», за исключением шкафа управления ГФУ, данный шкаф размещается в непосредственной близости к площадке ГФУ, и имеет соответствующие климатическое исполнение и взрывозащиту.

Размещение шкафов СОИ СИКГ предусматривается в проектируемом аппаратурном блоке.

Связь ПЛК СТМ с ЛСУ и СОИ проектом предусматривается по предусматривается использование жесткопроводных линий связи, линий связи сети RS-485 и линий связи Ethernet.

Средний уровень системы управляет комплексом технических средств, расположенных непосредственно на объектах управления.

На среднем уровне управления реализуются следующие функции:

- контроль состояния оборудования, исполнительных механизмов;

- автоматическое управление оборудованием;

- локальное управление непосредственно на объекте;

- режим ТО;

- реализация алгоритмов вычислений и управления;

- предупредительная и предаварийная сигнализация (звуковая и световая), блокировка технологического оборудования, контроль срабатывания защит и блокировок.

- хранение информации и событий в памяти контроллера;

- приём от системы верхнего уровня команд управления;

- сбор информации от технологических объектов;

- обработка и хранение данных;

- диагностика состояния комплекса технических средств;

- выдачу значений параметров объектов системе верхнего уровня по сети связи в режиме реального времени.

Подсистема технологических защит предназначена для обеспечения в автоматическом режиме перевода технологического оборудования в безопасное состояние при возникновении аварийных ситуаций, которые могут привести к выходу из строя технологического оборудования, загрязнению окружающей среды, а также угрожать здоровью и жизни людей. Под аварийными ситуациями понимается выход за аварийные пределы технологических параметров и/или параметров работы оборудования (выход аналоговых параметров за аварийные границы или срабатывания дискретных датчиков, настроенных на предельные (аварийные) значения, в соответствии с алгоритмами автоматических защит и блокировок.

Критерии определения аварийных ситуаций и последовательность действий подсистем соответствуют разрабатываемым алгоритмам и утверждаются Заказчиком.

Структура контроля и управления верхнего уровня АСУТП

Технические средства верхнего уровня АСУТП данным проектом предусматривается не в полном объеме. Проектом предусматривается вывод сигналов управления со среднего уровня АСУТП данного проекта на верхний уровень АСУТП, запроектированный по титулу 1513/20 «Обустройство Тымпучиканского и Вакунайского нефтегазоконденсатных месторождений. Комплекса по компримированию и подготовке газа, подготовке конденсата. Энергокомплекс», реализованный с применением резервированных серверов ввода-вывода и АРМ операторов СТМ (основного и резервного), размещаемых в операторной, предусмотренной в общежитии с АБК в рамках проекта: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опорная база промысла с вахтовым жилым комплексом».

Данным проектом предусматривается необходимое количество лицензий, тэгов и массивов данных платформенного программного обеспечения для расширения серверов и АРМ операторов. Так же проектом предусматривается доработка ПО верхнего уровня в объеме необходимом для подключения объектов, проектируемых по данному титулу.

Проектом так же предусмотрена возможность предоставления информации из проектируемой АСУТП на уровень MES (Уровень MES данным проектом не рассматривается).

Технические средства верхнего уровня АСПС и ПТ данным проектом не предусматриваются. Проектом предусматривается вывод сигналов пожарной сигнализации со среднего уровня АСУТП данного проекта на АРМ оператора АСПСиПТ, предусмотренного в общежитии с АБК в рамках проекта: «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Опорная база промысла с вахтовым жилым комплексом». Проектом предусмотрено необходимое количество лицензий, тэгов и массивов данных платформенного программного обеспечения для расширения АРМ оператора АСПС и ПТ. Так же предусмотрена доработка ПО АРМ оператора верхнего уровня в объеме, необходимом для подключения объектов, проектируемых по данному титулу.

На верхнем уровне управления выполняются следующие функции:

- работа с оператором-технологом и с диспетчером в диалоговом режиме с индикацией на дисплеях таблиц и мнемосхем текущего состояния технологических объектов;

- формирование и выдача команд на исполнительные механизмы, т.е. дистанционное управление работой с рабочей станции автоматизированного рабочего места (АРМ) оператора - технолога;

- передача уставок в системы автоматизации нижнего уровня;

- контроль отработки команд исполнительными механизмами;

- диагностика состояния комплекса технических средств;

- обработка и хранение данных;

- архивирование данных;

- формирование и выдача персоналу учётных и отчётных документов (сменных, суточных и месячных отчетов, аварийных сообщений), протоколирование событий;

- конфигурирование системы;

- обеспечение защитного и привилегированного доступа в соответствии с полномочиями.

На верхнем уровне для связи между контроллерами и АРМ используется проектируемая сеть Ethernet.

Взаимосвязь АСУТП со смежными системами

Основными техническими решениями предусматривается использование блочно-комплектного оборудования со своими локальными системами автоматизированного управления (ЛСУ). Локальные системы управления комплектных технологических установок - щиты управления подключаются к шкафу ПЛК посредством интерфейса RS-485, протокол Modbus RTU.

Для обмена данными между шкафом ПЛК и верхним уровнем управления АСУТП проектом предусматривается сеть Ethernet c использованием проектируемого коммуникационного оборудования и резервированных каналов связи.

На верхнем уровне для связи между контроллерами, сервером, АРМ используется сеть Ethernet.

АСУТП подключается непосредственно к коммуникационному оборудованию сети Ethernet, чем обеспечивается возможность передачи данных на уровень MES ООО «Газпромнефть-Заполярье».

Программное обеспечение АСУТП и его состав

Программное обеспечение системы управления состоит из следующих видов:

- общее программное обеспечение,

- специальное программное обеспечение.

Общее программное обеспечение включает в себя программное обеспечение производителя контроллерного, компьютерного и коммуникационного оборудования, интеллектуального технологического оборудования и локальных автоматизированных систем.

Общее программное обеспечение системы состоит из следующих программных продуктов:

- операционная система сервера;

- операционная система рабочей станции;

- система управления базами данных;

- браузер;

- программный пакет для работы с офисными документами;

- система программирования ПЛК;

- система визуализации системы управления;

- программные пакеты ведения архивов, построения трендов, создания отчётов.

Специальное программное обеспечение - это программное обеспечение, реализующее функции системы управления, разработанное инструментальными средствами общего программного обеспечения.

Виды специального программного обеспечения системы управления:

- конфигурационная информация и параметры настройки программируемого оборудования системы;

- программные модули, реализующие алгоритм работы системы;

- программные модули расширенной диагностики оборудования;

- программные модули сетевого обмена данными между подсистемами и частями системы управления;

- скриптовые модули SCADA;

- программные модули экспорта/импорта данных.

Модуль процессора управляет работой по заданным алгоритмам, обеспечивает хранение прикладного ПО, взаимодействует с модулями ввода-вывода, имеет возможность поддерживать связь с верхним уровнем системы. Для распечатки аварийных сообщений используется лазерный принтер.

Средства и языки программирования

Средства разработки прикладного программного обеспечения системы управления дают возможность реализовать любой из методов регулирования и управления технологическим процессом.

Предусмотрена возможность программирования контроллеров на языках стандарта IEC-61131 (как минимум, SFC, FBD, ST).

Обеспечена возможность корректировки прикладных программ контроллеров без необходимости останова технологического процесса (редактирование on-line).

Алгоритмы процедур и операций и методы их реализации

Алгоритмы процедур и операций разрабатываются на основе технологических заданий, описывающих логику работы установок и последовательность действий при осуществлении определённых операций.

Алгоритмы реализованы посредством языков стандарта IEC-61131 в соответствии с ГОСТ 19.701-90 (ISO-5807-85).

Решения по математическому обеспечению

Математическое обеспечение системы включает в себя методы и алгоритмы обработки аналоговых и дискретных сигналов, контроля и управления, защиты и блокировок, необходимых для выполнения функций системы. Детальные алгоритмы работы системы будут выполнены на стадии разработки рабочей документации в виде типовых и нетиповых алгоритмических модулей контроля и управления отдельными технологическими узлами и их группами и схем взаимодействия модулей управления.

Предусматриваемое проектом математическое обеспечение, обеспечивает поддержку автоматических блокировок (технологических и аварийных), регулирование технологических параметров, также аварийной, предупредительной и известительной сигнализации.

Решения по информационному обеспечению

В состав средств информационного обеспечения независимо от видов носителей входят:

- входной информационный поток с контроллеров и модулей ввода, это, прежде всего, собираемые оперативные данные с опрашиваемых конечных устройств;

- результаты обработки/переработки (полной или частичной) входного потока;

- выходной информационный поток с ввода/вывода, который передается на контролируемые пункты в виде дистанционных команд с АРМов операторов;

- нормативно-справочная и технологическая документация.

При расчёте количества оборудования следует учитывать 20 % запаса оборудования по каждому типу жёстко-проводных сигналов.

Использованы следующие условные обозначения:

- DI – дискретный входной сигнал;

- DO – дискретный выходной сигнал;

- AI – аналоговый входной сигнал;

- AO – аналоговый выходной сигнал;

- SLDI – дискретный входной сигнал, передаваемый по последовательной связи;

- SLDO – дискретный выходной сигнал, передаваемый по последовательной связи;

- SLAI – аналоговый входной сигнал, передаваемый по последовательной связи;

- SLAO – аналоговый выходной сигнал, передаваемый по последовательной связи.

При расчёте количества оборудования учитывается не менее 30 %  запас оборудования по каждому типу жёстко-проводных сигналов и не менее n + 1 модулей для интерфейсных шлейфов по каждому ПЛК.

Полевые шлейфы RS-485 целесообразно подключать к портам ПЛК через активные разветвители-мультиплексоры «1 на 4» (до четырех шлейфов на один порт).

Решения по метрологическому обеспечению

Общие требования к организации измерений

Выполнение измерений, установление и соблюдение требований к измерениям, единицам величин, эталонам единиц величин, средствам измерений, применение средств измерений, методик (методов) измерений, а также осуществление деятельности по обеспечению единства измерений, выполняются в соответствии с требованиями Федерального закона РФ «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 № 102-ФЗ.

Измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования выполняются по методикам измерений, разработанным, утвержденным и аттестованным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений».

Прямые измерения выполняются средствами измерений утвержденных типов, при этом методики измерений должны быть внесены в состав эксплуатационной документации применяемых средств измерений.

Перечень измерений, относящихся к сферам государственного регулирования обеспечения единства измерений, указанных в Федеральном законе № 102-ФЗ с указанием обязательных метрологических требований к измерениям, в том числе показателей точности измерений, устанавливается Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847.

Результаты измерений выражены в единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации». Наименования единиц величин, допускаемых к применению в Российской Федерации, их обозначения, правила написания, а также правила их применения устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Алгоритмы, программное обеспечение СИ, контроллеров, систем измерений       (К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002), связанные с обработкой измерительной информации, соответствуют требованиям ГОСТ Р 8.654-2015, Р 50.2.077-2014.

Программное обеспечение проектируемых систем измерений включено в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236, ред. от 28.12.2022).

Требования к средствам измерений, их поверке и техническому обслуживанию

Все применяемые в проекте средства измерений (СИ) утвержденного типа, допущены к применению на территории РФ в установленном порядке, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений и должны иметь действующие сертификаты (свидетельства) об утверждении типа СИ с приложением описания типа СИ.

Все средства измерений поверены и имеют действующие сведения о поверке, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Поверка средств измерений проводится в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке» и утвержденными методиками поверки.

Результаты поверки средств измерений подтверждаются сведениями о результатах поверки средств измерений, включенными в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, и удостоверяются знаком поверки и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) СИ, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки.

Конструкция средств измерений обеспечивает ограничение доступа к определенным частям средств измерений (включая программное обеспечение) в целях предотвращения несанкционированных настройки и вмешательства, которые могут привести к искажениям результатов измерений.

Все СИ имеют разрешительную и эксплуатационную документацию на русском языке.

СИ и оборудование, работающее во взрывоопасной зоне, взрывозащищенного исполнения и имеют действующие сертификаты (декларации) соответствия требованиям    ТР ТС 012/2011 и соответствуют ГОСТ 31610.0-2019.

Все СИ имеют заводские, серийные номера или другие буквенно-цифровые обозначения, однозначно идентифицирующие каждый экземпляр СИ. Место, способ и форма нанесения номера должны обеспечивать возможность прочтения и сохранность в процессе эксплуатации средства измерения.

На средства измерений импортного производства предоставлены сертификаты о первичной  калибровке, переведенные на русский язык.

Все СИ настроены на необходимые диапазоны и величины единиц измерения Поставщиком оборудования. Шкалы показывающих приборов соответствуют диапазону измерений первичных преобразователей.

Манометры выбраны с такой шкалой, чтобы предел измерения рабочего давления находился во второй трети шкалы.

Все СИ соответствуют климатическим условиям эксплуатации оборудования с учетом абсолютного минимума и максимума температур согласно ГОСТ 15150-69.

СИ обеспечивают работоспособность в указанном температурной диапазоне, либо обеспечены термочехлами/термошкафами с электрообогревом. При необходимости допускается применение термобокса или термочехла, по согласованию с Заказчиком.

Для преобразователей давления предусмотрено применение двухвентильных клапанных блоков, а для средств измерений температуры – термокарманов и защитных гильз.

Монтаж СИ обеспечивает возможность периодического осмотра, технического обслуживания СИ. Проверку состояния, монтажа и условий эксплуатации СИ проводят в соответствии с их эксплуатационной документацией.

Техническое обслуживание средств измерений производиться обученным персоналом в соответствии с эксплуатационной документацией на СИ с периодичностью, установленном в техническом регламенте эксплуатирующей организации.

При построении архитектуры, проведении расчетов, выборе оборудования использовать оборудование, имеющие подтверждение функциональных (потребительских свойств), технических, качественных и эксплуатационных характеристик прошедших процедуры апробации оборудования и/или программного обеспечения в периметре ПАО «Газпромнефть».

Производственный цикл изготовления оборудования должен быть в полном объеме локализован на территории РФ, оборудование должно быть включено в «Реестр промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации».

Выбор поставщиков (производителей) оборудования осуществить в соответствии с КТ-610 «Перечень производителей оборудования и программного обеспечения систем промышленной автоматизации и метрологического обеспечения, применяемого в БРД» ПАО «Газпромнефть».

Типы применяемых средств измерений и оборудования должны быть согласованы с Заказчиком.

Требования к точности измерений

Нормы погрешности измерений технологических параметров удовлетворяют обязательным метрологическим требованиям к измерениям, установленным Федеральными органами исполнительной власти.

Нормы погрешности измерений технологических параметров, не регламентированные государственными или отраслевыми нормативными документами, устанавливаются с учетом локальных нормативных документов, отраслевых методических и руководящих документов, нормативных методических документов (НМД) Заказчика.

Для обеспечения требуемой точности и поддержания параметров на заданном уровне в проектной документации учтены все требования к условиям применения и способам установки, в соответствии с требованиями заводов-изготовителей, указанным в паспортах, инструкциях и руководствах по эксплуатации на СИ.

Значения погрешностей СИ в соответствии с НМД Заказчика                                         (п. 4.2 М-15.05.02.01.01-01).

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности преобразователей давления не более ± 0,5 %, не более ± 0,25 % (для преобразователя давления в составе узла учета газа);

Манометры должны соответствовать требованиям ГОСТ 2405-88. На циферблате должны быть нанесены единицы физической величины (кПа, МПа, кг/см2). Рабочий диапазон измерения манометра должен быть в пределах 2/3 шкалы. Манометры должны выдерживать без смещения нуля или верхнего предела измерения, превышение давления (перегрузку) в размере 1,3 раза от верхнего предела измерения. Класс точности манометров не более КТ 1,5 для технического использования, не более 0,6 для сферы государственного регулирования.

Термопреобразователи сопротивления выбираются с классом допуска В для технического использования, класс А, пределы допускаемой абсолютной погрешности          ± 0,2 °С для сферы государственного регулирования.

Местные показывающие термометры должны быть биметаллическими, либо манометрические с круглым циферблатом, со шкалой в градусах Цельсия (˚C). Диаметр циферблата должен быть 100…160 мм, чёрные цифры на белом фоне. Для отрицательных температур - красные цифры на белом фоне.

Класс точности показывающих термометров должен быть не более 2,5 % для технического использования, не более 1,0 % для сферы государственного регулирования.

Пределы допускаемой абсолютной погрешности поплавковых, буйковых уровнемеров не более ±3 мм, рекомендуется применять для измерения уровня однородных, в том числе агрессивных, жидкостей, находящихся при высоких рабочих давлениях (до 32 МПа), широком диапазоне температур (от минус 200 °С до плюс 600 °С) и не обладающих свойствами адгезии (прилипания) к буйкам.

Магнитные указатели уровня применяются для измерений уровня жидкостей с различной плотностью и уровня границы раздела сред, рекомендуется применение в емкостях, высотой до 10 метров. Пределы допускаемой абсолютной погрешности не более ±3 мм.

Микроволновые уровнемеры должны применяться при измерении уровня однофазных и двухфазных жидкостей и жидкостей с часто изменяющейся плотностью, предпочтительно применение жесткого одностержневого зонда для емкостей до 4 метров и гибкого однопроводного более 4 метров. Части прибора, контактирующие с измеряемой средой, должны быть изготовлены как минимум из нержавеющей стали.

Радарные уровнемеры могут применяться для измерения уровня агрессивных, вязких, неоднородных жидких сред, сред с малой диэлектрической проницаемостью (в условиях спокойной поверхности), части прибора, контактирующие с измеряемой воздушной средой, должны быть изготовлены как минимум из нержавеющей стали.

Сигнализаторы (выключатели) уровня должны быть вибрационного или емкостного типа, патрубки для установки сигнализаторов уровня должны быть с присоединительным размером одного типоразмера. Части прибора, контактирующие с измеряемой средой, должны быть изготовлены как минимум из нержавеющей стали.

Ультразвуковые расходомеры могут применяться при измерениях расхода и количества очищенного природного газа, при наличии постоянной скорости потока и однородности измеряемой среды. При применении ультразвуковых расходомеров для учета газа руководствоваться ГОСТ 8.611-2013.

Пределы допускаемой относительной погрешности ультразвуковых преобразователей расхода (в составе узла учета газа) не более ± 4,0 %.

Пределы допускаемой основной относительной погрешности вихревых расходомеров не более ± 1 %.

Массовые расходомеры могут применяться при измерениях расхода и количества жидких сред. В трансмиттерах кориолисового расходомера должна быть предусмотрена компенсация влияния фактического значения температуры и давления технологической среды.

Пределы допускаемой относительной погрешности массовых расходомеров не более ± 0,25 % для сферы государственного регулирования, не более ± 2,0 % для технологического (оперативного) учета.

Газоанализатор должен иметь дискретный (двухпороговый) и/или аналоговый выходной сигнал 4 – 20 мА, с напряжением питания 24 В постоянного тока.

Основная погрешность измерения газоанализаторов не должна превышать ±5 %. Диапазон измерения (0 % – 100 %) или (0 % – 50 %) от нижнего концентрационного предела воспламенения. Время прогрева газоанализатора и вывод на режим должны быть не более   60 сек.

Время срабатывания не должно превышать 30 секунд. Тип газоанализатора определяется в соответствии с проектными решениями в зависимости от типа анализируемой среды.

Метрологические характеристики СИКГ (К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002) соответствуют требованиям Постановления Правительства РФ от 16.11.2020 № 1847,       ТПР-20.02.01-34 «Автоматизация объекта нефтедобычи. Система измерений количества и показателей качества газа (СИКГ)», СТО Газпром 5.37-2020 «Единые технические требования на оборудование узлов измерений расхода, объёма и энергосодержания природного газа», ОСК 20.02 «Измерительные системы. Общие технические и метрологические требования» и  требованиям нормативных документов в области обеспечения единства измерений.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений объема и расхода газа, приведенного к стандартным условиям для К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 и узла учета газа в составе арматурного блока не более ± 5,0 %.

В соответствии с СТО Газпром 5.38-2021 К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 технологического I типа, класс Г, узел учета газа в составе арматурного блока относится к категории технологического I типа, класс Д.

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений на линии метанола не более ± 2,0 % (технологический учет).

Требования к документации

При поставке в комплект документации на СИ, в том числе входящих в состав     К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002, включены следующие документы (при необходимости их заверенные копии):

- сертификаты (свидетельства) об утверждении типа СИ с описанием типа;

- сертификаты соответствия (декларации) техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 010/2011 (для оборудования);

- сертификаты соответствия (декларации) техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 012/2011 (для СИ и оборудования, применяемых во взрывоопасных зонах);

- сведения о результатах поверки СИ, включенные в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «АРШИН»), и свидетельства о поверке СИ, и (или) запись в паспорте (формуляре) СИ, заверяемая подписью поверителя и знаком поверки, с указанием даты поверки с остаточным сроком действия не менее 2/3 межповерочного интервала на момент начала пуско-наладочных работ (ПНР);

- методики поверки СИ;

- заводской паспорт;

- руководство (инструкция) по эксплуатации, монтажу, настройке и техническому обслуживанию на русском языке.

При необходимости, в комплект поставки СИ включены соответствующие инструменты и вспомогательные оборудование (калибраторы, HART и т.д.) и программное обеспечение для конфигурации и настройки, ЗИП.

Комплект документации на каждую СИКГ (К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002) должен включать конструкторскую, разрешительную и исполнительную документацию, в том числе:

- перечень эталонов (допускается один перечень на две СИКГ);

- методика измерений (МИ), утвержденная и аттестованная в установленном порядке, свидетельство об аттестации методики измерений;

- акт реализации методики и проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований методики измерений;

- положительное экспертное заключение метрологической экспертизы ТЗ на      К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002;

- положительное экспертное заключение метрологической экспертизы проекта  К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002;

- перечень эталонов;

- паспорт К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002;

- копия акта ввода К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 в промышленную эксплуатацию;

- эксплуатационная документация на СИ и оборудование, входящие в состав      К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002;

- акты проверок герметичности запорной арматуры;

- акты измерений прямолинейных участков и внутренних диаметров ИЛ;

- акт установки преобразователей расхода;

- ТЗ и проект на К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002;

- свидетельства о поверке СИ в составе К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 (сведения о поверке из Федерального информационного фонда по обеспечению единства измерений - ФГИС «АРШИН»);

- иная документация в соответствии с требованиями нормативных документов на данные системы.

Полный перечень эксплуатационной документации на К107-СИКГ-001 и         К107-СИКГ-002 определяется действующими нормативными документами к таким системам.

Комплект документации на узлы учета газа в составе арматурного блока указан в ОЛ на арматурный блок.

Требования к системам измерений количества и параметров газа (К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002) и узлу учета в составе арматурного блока

В проекте предусмотрены две системы измерений количества и параметров газа (К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002).

В К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 предусматривается следующий объем автоматизации:

- измерение расхода газа в рабочих условиях;

- измерение объема газа в рабочих условиях;

- измерение температуры газа;

- измерение абсолютного давления газа;

- вычисление объема и расхода газа, приведенного к стандартным условиям;

- автоматическое визуальное отображение информации о значениях измеряемых параметров;

- автоматический контроль значений измеряемых величин, предупредительная сигнализация при их выходе за допускаемые пределы;

- автоматическая регистрация отклонений от заданного режима работы               К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002;

- формирование и хранение отчетов результатов измерений за отдельные периоды (час, сутки, месяц, год).

В К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 реализован косвенный метод динамических измерений с применением ультразвуковых преобразователей расхода.

На К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 разработаны, утверждены и аттестованы методики измерений, с последующим внесением в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Перед вводом в эксплуатацию предоставить акт проверки состояния и применения средств измерений и соблюдения требований методики измерений.

Техническое задание (далее – ТЗ) и проектная документация на К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 должны пройти метрологическую экспертизу на стадии проектирования в соответствии с РМГ 63-2003 и иметь положительное заключение метрологической экспертизы.

Метрологическую экспертизу ТЗ и проектной документации проводят аккредитованные в установленном порядке организации.

Алгоритмы и программы расчета плотности газа в стандартных и рабочих условиях и коэффициента сжимаемости, применяемые в вычислителе, должны учитывать особенности физико-химических показателей газа и существующих в данной области нормативных документов. Вычислительный компонент должен быть защищен от несанкционированного вмешательства, которое может повлиять на результаты измерений расхода и объема газа, на формирование и сохранение архивов

СИКГ, используемые в сфере государственного регулирования, проходят испытания в целях утверждения типа, с последующей выдачей сертификата об утверждении типа с внесением сведений в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

При проектировании К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 руководствуются требованиями Приказа Минэнерго России от 30.12.2013 № 961, ОСК 20.02,                      ТПР-20.02.01-34, СТО Газпром 5.37-2020, требованиями других нормативных документов в области обеспечения единства измерений и НМД Заказчика.

Для измерения объема добываемого природного газа, приведенного к стандартным условиям, запроектированы технологические узлы учета в составе арматурного блока.

В составе узла учета арматурного блока применяется ультразвуковой расходомер накладного типа, с вычислительным блоком.

В состав узла учета арматурного блока входит кабель для подключения расходомера к вычислителю.

Требования к методикам измерений

Измерения, выполняемые в сфере государственного регулирования должны выполняться по методикам измерений, разработанным, утвержденным и аттестованным в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений».

Прямые измерения выполняются средствами измерений утвержденных типов, при этом методики измерений должны быть внесены в состав эксплуатационной документации применяемых средств измерений.  Подтверждение соответствия этих методик измерений обязательным метрологическим требованиям к измерениям осуществляется в процессе утверждения типов средств измерений.

На К107-СИКГ-001 и К107-СИКГ-002 в обязательном порядке должны быть разработаны, утверждены и аттестованы в установленном порядке методики измерений с внесением в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Аттестация методик измерений проводится в соответствии с Приказом Минпромторга России 15.12.2015  № 4091 «Об утверждении порядка аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения».

Требования к метрологическому обеспечению систем измерений

Метрологическое обеспечение систем измерений осуществляется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.596-2002, Федерального закона от 26.06.2008  № 102-ФЗ и включает в себя:

- проведение метрологической экспертизы ТЗ и проекта систем измерений;

- использования средств измерений, включенных в Федеральный информационный фонд обеспечения единства измерений, допущенных к применению на территории Российской Федерации, имеющих сертификаты (свидетельства) об утверждении типа средств измерений;

- проведения испытаний систем измерений (применяемых в сфере государственного регулирования) в целях утверждения типа;

- проведения нормирования, расчета метрологических характеристик измерительных каналов (ИК), СИ и систем измерений;

- проведение поверки ИК и СИ, систем измерений (используемых в сферах государственного регулирования);

- проведение калибровки ИК и СИ, систем измерений (используемых вне сферы государственного регулирования);

- применения аттестованных методик измерений;

- метрологического надзора за выпуском, монтажом, наладкой, состоянием и применением систем измерений.

ИК систем измерений, входящие в сферу государственного регулирования  подлежат поверке. Должна быть обеспечена возможность поэлементной поверки ИК.

ИК систем измерений, не предназначенные для применения в сфере государственного регулирования, подлежат калибровке. Должна быть обеспечена возможность поэлементной калибровки ИК.

В составе проектной документации на системы измерений предусмотреть разработку раздела «Метрологическое обеспечение» с указанием следующих сведений:

- номенклатура параметров, подлежащих измерению и контролю;

- перечень, назначение, типы и основные технические и метрологические характеристики применяемых средств измерений;

- численные значения допускаемых погрешностей измерений СИ;

- перечень, типы и метрологические характеристики рабочих эталонов, необходимых для метрологического обеспечения процессов измерений;

- номенклатура НД, регламентирующей методы и методики измерений;

- номенклатура НД, необходимой для метрологического обеспечения процессов измерений, включая методики поверки средств измерений.

- перечень необходимого ремонтного, сервисного, поверочного и калибровочного оборудования.

Описание комплекса технических средств

Приборы и средства автоматизации

Датчики, устанавливаемые во взрывоопасных зонах, предусматриваются во взрывозащищенном исполнении с уровнем взрывозащиты не ниже группы IIB по требованиям ПУЭ.

При этом для датчиков со стандартным электрическим выходным сигналам используется вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка (Exd), для датчиков с дискретным выходом типа «сухой» контакт-вид взрывозащиты «взрывонепроницаемая оболочка (Exd).

Степень защиты приборов, размещаемых на открытых площадках, предусматривается не ниже IP65, внутри помещений-не ниже IP44.

Все датчики, приборы, исполнительные механизмы, кабельная продукция и монтажные изделия, монтируемые непосредственно на технологических площадках, имеют соответствующее исполнение ХЛ 1 по условиям окружающей среды.

Для дистанционного измерения температуры применяются платиновые термопреобразователи сопротивления с термокарманами из нержавеющей стали в комплекте с датчиками температуры.

Для местного измерения и индикации температуры применяются настраиваемые биметаллические термометры.

Предусмотрены местные показывающие манометры, оборудованные разделителями сред и/или трехходовыми вентильными сборками.

Датчики давления устанавливаются на трубопроводах и емкостях через штуцер и вентильный блок и предусматривают использование термочехла\термошкафа (для обогрева прибора, вентиля и штуцера).

Для отборного устройства для манометров, имеющий в составе импульсную трубку, предусматривается электрообогрев.

В качестве расходомеров используются ультразвуковые расходомеры фланцевого монтажа интегрального исполнения. В составе арматурного блока применяются ультразвуковые расходомеры накладного типа, допускается установка вычислительного блока на корпусе расходомера.

Присоединительные размеры приборов температуры, защитных термокарманов и давления к процессу должны быть М20х1,5 по ГОСТ 25164-96.

Резьбовое присоединение датчиков уровня, а также датчиков температуры, монтируемых на технологических емкостях, осуществляется через бобышки.

Все применяемые датчики и измерительные преобразователи, расположенные вне помещений на открытом воздухе, оборудуются электрообогреваемыми термочехлами.

Проектом предусматривается наличие стационарных и переносных газоанализаторов для персонала для контроля воздушной среды рабочей зоны.

Размещение и монтаж приборов, трубных и электрических проводок

Местные приборы и датчики системы автоматизации размещаются непосредственно на технологическом оборудовании.

Вторичная аппаратура и контроллеры, а также коммуникационное оборудование - в щитах контроля и управления, размещаемых в отсеке ТМиС в БЭЛП.

Датчики и первичные преобразователи соединяются со щитами контроля и управления контрольным кабелем.

Для контроля наличия опасных концентраций углеводородных газов в воздухе на открытых площадках, в производственных помещениях применяются оптические датчики контроля загазованности с сигнализацией о превышении допустимой нормы. Высота установки определяется в зависимости от плотности веществ. На открытых площадках предусматривается свето-звуковая сигнализация возникновения загазованности (20 % и 50 % НКПРП). В помещениях и зданиях, оборудованных автоматическими газоанализаторами, предусматривается свето-звуковая сигнализации о возникновении загазованности (10 % и   40 % НКПРП).

В качестве кабельных линий от первичных датчиков и исполнительных механизмов применяются бронированные кабели. Для измерительных цепей используются экранированные кабели с медными жилами. Сигналы последовательной передачи данных от ЛСУ передаются по кабелям типа «витая пара».

В производственных помещениях кабели прокладываются по кабельным конструкциям на лотках, в коробах и трубах по стенам зданий и кабельных каналах. Кабели, прокладываемые внутри и вне помещений, имеют исполнение нг(А)-LS. Контрольные кабели для приборов внутри и вне помещений взяты с изоляцией и оболочкой из трудносгораемого материала – поливинилхлоридного пластиката. Проектом предусматриваются унифицированные кабельные ввода с уплотнениями для ввода кабелей в здания.

В качестве кабельных проходок предусмотреть блоки отечественного производителя типа ООО ПКФ "МКС", "DKC" или аналога. Тип проходок, расположение, количество, размеры согласовать на этапе разработки РКД с генпроектровщиком и Заказчиком.  Модульные кабельные проходки предусмотреть с 20% запасом.

Кабели КИП и ПС маркировать металлическими бирками. Предусмотреть механическую защиту кабелей, расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), по высоте на 2 м от уровня пола.

Вне помещений кабели прокладываются по проектируемым эстакадам в лотках и в коробах. По эстакадам с трубопроводами с горючими газами и ЛВЖ кабельные проводки прокладываются на расстоянии не менее 0,5 м от трубопроводов. Кабели прокладываются по проходным и непроходным кабельным эстакадам совместно с технологическими трубопроводами (при условии выполнения противопожарных мероприятий в соответствии с требованиями п. 7.3.121 ПУЭ. Кабели, резервирующие друг друга, прокладываются на разных полках эстакады с расстоянием между ними не менее 600 мм.

Конструкция проектируемой кабельной эстакады предусматривается строительной частью проекта и соответствует требованиям ПУЭ.

При прокладке кабельных линий в металлических коробах кабельные линии уплотняются негорючими материалами и разделяются перегородками огнестойкостью не менее 0,75 ч в следующих местах:

- при входе в другие кабельные сооружения;

- на горизонтальных участках кабельных коробов через каждые 30 м, а также при ответвлениях в другие короба основных потоков кабелей;

- на вертикальных участках кабельных коробов через каждые 20 м.

Кабельные линии от технологических датчиков и исполнительных механизмов до контроллерного оборудования имеют 2-4 резервные жилы.

Электрооборудование, размещенное во взрывоопасных зонах, должно быть заземлено отдельной жилой кабеля, независимо от уровня напряжения.

Экраны кабелей заземляются только со стороны щитов управления во избежание образования контуров распространения помех.

Кабельные конструкции, площадки обслуживания, технологическое оборудование и блок-боксы заземляются в соответствии с проектной документацией на силовое электрооборудование.

Питание технических средств системы управления

Электроснабжение системы АСУТП предусматривается по особой группе первой категории.

Питание средств системы автоматики обеспечивается с использованием источников бесперебойного питания, гарантирующих работоспособность системы автоматики при просадках или отсутствии напряжения из-за аварийных ситуаций в системе электроснабжения.

При пропадании основного электропитания ИБП обеспечит функционирование системы не менее 1 часа.

При переходе на электропитание от ИБП в систему управления будет передаваться сигнал «Пропадание основного питания в пункте управления».

При определенном разряде батарей ИБП в систему управления будет передаваться сигнал «Разряд батарей» и будет производиться частичное адресное отключение нагрузки, с целью обеспечения более продолжительного питания контроллеров, оборудования связи, оборудования пожарной и газовой сигнализации.

При полном разряде батарей ИБП в систему управления будет передаваться сигнал «Разряд батарей, отключение» и будет производиться штатное завершение работы системы.

Источники питания технических средств системы управления обеспечиваются соответствующей защитой от всех видов индустриальных помех и грозовых разрядов.

- Приложение А

- Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

- Постановление Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236 «Об установлении запрета на допуск программного обеспечения, происходящего из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд»

- Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»

- Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009 № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»

- Приказ Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»

- Постановление Правительства РФ от 16.11.2020 №  1847 «Об утверждении перечня измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений»

- Приказ Министерства энергетики Российской Федерации (Минэнерго России) от 30.12.2013 № 961 «Об утверждении Правил учета газа».

- Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования»

- Технический регламент Таможенного Союза ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах»

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды к наносекундным импульсным помехам. Требования и методы испытаний»

- ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений»

- Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 15.12.2015  № 4091 «Об утверждении порядка аттестации первичных референтных методик (методов) измерений, референтных методик (методов) измерений и методик (методов) измерений и их применения»

- ГОСТ Р 8.596-2002 «Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»

- ГОСТ 8.611-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Расход и количество газа. Методика (метод) измерений с помощью ультразвуковых преобразователей расхода»

- ГОСТ Р 8.654-2015 «Государственная система обеспечения единства измерений. Требования к программному обеспечению средств измерений. Основные положения»

- ГОСТ Р 8.741-2019 «Государственная система обеспечения единства измерений. Объем природного газа. Общие требования к методикам измерений»

- Р 50.2.077-2014 «Государственная система обеспечения единства измерений. Испытания средств измерений в целях утверждения типа. Проверка обеспечения защиты программного обеспечения»

- ГОСТ 24.104-2023 «Единая система стандартов автоматизированных систем управления. Автоматизированные системы управления. Общие требования»

- ГОСТ 34.201-2020 «Информационная технология (ИТ). Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем. С изм. № 1»

- ГОСТ Р 59793-2021 «Информационные технологии. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания»

- ГОСТ 19.701-90 (ISO-5807-85) 	 «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и правила выполнения»

- ГОСТ 31610.0-2019 (МЭК 60079-0:1998) «Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 0. Общие требования»

- ГОСТ Р МЭК 60073-2000 «Интерфейс человекомашинный. Маркировка и обозначения органов управления и контрольных устройств. Правила кодирования информации»

- ГОСТ 2405-88 «Манометры, вакуумметры, напорометры, тягомеры и тягонапорометры»

- ГОСТ 25164-96 «Соединения приборов с внешними гидравлическими и газовыми линиями. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования»

- ПУЭ «Правила устройства электроустановок, шестое издание 1985 г. с изменениями и седьмое издание 1999…2003»

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- ТПР-20.02.01-34 «Автоматизация объекта нефтедобычи. Система измерений количества и показателей качества газа (СИКГ)»

- ОСК 20.02 «Измерительные системы. Общие технические и метрологические требования»

- ОСК-15.05.01.01-01 «Методический документ. Концепция автоматизации БРД»

- СК-01.07.05 «Стандарт на процесс. Организация пусконаладочных работ на вводимых в эксплуатацию, строящихся и реконструируемых объектах обустройства»

- М-15.05.02.01.01-01 «Методический документ. Общие типовые технические требования на объект автоматизации (версия 2.0)»

- М-15.05.02.01.01-02 «Требования к человеко-машинному интерфейсу на базе

ситуационного информирования (версия 2.0)»

- М-15.05.01.01.01-01 «Методический документ. Архитектура систем промышленной автоматизации в части АСУ ТП БРД (версия 1.0)»

- КТ-610 «Перечень производителей оборудования и программного обеспечения систем промышленной автоматизации и метрологического обеспечения, применяемого в БРД ПАО «Газпром нефть»

- СТО Газпром 5.37-2020 «Обеспечение единства измерений. Единые технические требования на оборудование узлов измерения расхода, объема и энергосодержания природного газа»

- СТО Газпром 5.38-2021 «Обеспечение единства измерений. Статус узлов измерений расхода и количества природного газа и жидких углеводородов. Основные положения и критерии»