Список исполнителей

Главный специалист ОЭЭиОС	А.Л. Андреева

Нормоконтролер	И.А. Каранкевич

СОДЕРЖАНИЕ

1 Общие сведения	4

2 Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства	5

2.1 Система предотвращения возникновения пожара	6

2.2 Система противопожарной защиты	6

2.3 Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности	7

3 Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства	8

4 Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники	10

4.1 Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению	10

4.2 Проектные решения по определению проездов и подъездов для пожарной техники	10

5 Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций	11

5.1 Конструктивные решения зданий и сооружений	11

5.2 Объемно-планировочные решения зданий и сооружений	13

6 Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара	14

7 Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара	15

8 Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности	16

9 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией	17

10 Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)	18

10.1 Автоматическая установка пожаротушения	18

10.2 Система автоматической пожарной сигнализаци	18

10.3 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	22

11 Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты	24

12 Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства	26

12.1 Организационно-технические мероприятия	26

12.2 Организация пожарной охраны	26

13 Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества	27

Приложение А	Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов	28

Приложение Б	Исходные данные о противопожарной защите проектируемых объектов	29

Общие сведения

Объектом проектирования является «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107».

Местоположение объекта: РФ, Республика Саха (Якутия), Ленский район, Тымпучиканский лицензионный участок.

В состав проектируемых сооружений на площадке куста скважин № 107 входят:

– устье добывающей скважины (поз.1.1-1.2),

– площадка под приемные мостки, совмещенная с площадкой под ремонтный агрегат (поз.2.1-2.2),

– места для крепления якорей оттяжек (поз.3.1-3.2),

– место под инвентарный узел глушения (поз.4),

– арматурный блок (поз.5.1-5.2),

– площадка для исследовательского сепаратора (поз.6),

– площадка под блок-бокс ингибитора коррозии (резерв территории) (поз.8),

– площадка под блок подачи газа на дежурную горелку ГФУ (поз.10),

– площадка под шкаф управления ГФУ (поз.11),

– факельный амбар (поз.12),

– блок БЭЛП (поз.14),

– прожекторная мачта (поз.15),

– площадка для размещения пожарной техники (поз.17).

Технологической схемой обвязки скважин предусматривается сбор добываемой продукции из скважин и регулирование её расхода.

По кустовым площадкам добываемая продукция транспортируется по трубопроводам DN 100, DN 200.

От кустовой площадки добываемая продукция транспортируется по газосборному трубопроводу DN 200 с рабочим давлением 10,8 МПа.

Протяженность трассы проектируемого трубопровода – 0,2 км.

Для предупреждения гидратообразования при регулировании режима работы скважин и транспорте газа предусматривается подача метанола.

Метанол подаётся на куст по проектируемому метанолопроводу DN 50 с рабочим давлением 16 МПа. По площадке куста метанол подаётся по трубопроводу DN 25.

Протяженность трассы проектируемого трубопровода – 0,2 км.

Описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства

Пожарная безопасность проектируемого объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, организационно-техническими мероприятиями, которые направлены на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара на требуемом уровне (глава 13, 14 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Системы обеспечения противопожарной защиты разработаны с учётом пожароопасных свойств обращающихся в производстве веществ, конструктивных, объёмно-планировочных и иных особенностей объекта (ст. 5 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Основными пожароопасными веществами, обращающимися в технологическом процессе проектируемого объекта, являются: горючий газ (продукция скважин), ингибитор гидратообразования (метанол).

Основные показатели пожарной опасности веществ, обращающихся в технологическом процессе, приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1  Показатели пожарной опасности веществ, обращающихся в технологическом процессе

| Показатель пожарной опасности | Реагент (метанол) | Природный газ (по метану) | Масло трансформаторное |
| --- | --- | --- | --- |
| Безопасный экспериментальный максимальный зазор, мм | 0,92 | 1,14 | - |
| Группа горючести | ЛВЖ | Горючие газы | ГЖ |
| Минимальное взрывоопасное содержание кислорода, % об.: - в атмосфере азота - в атмосфере углекислого газа - в атмосфере водяного пара - в атмосфере аргона - в атмосфере гелия - в атмосфере хладона | - | 13 15,68 14,65 10,1 12,6 17,95 | - |
| Концентрационные пределы распространения пламени (воспламенения) в газах и парах, % об. | нижний – 6,98, верхний – 35,5 | 4,5 – 13,5 (в воздухе) | нижний - 0,29 |
| Максимальное давление взрыва, Па | 620000 | 706000 | - |
| Минимальная энергия зажигания, кДж | 0,00014 | 0,00028 | - |
| Низшая рабочая теплота сгорания, кДж/кг | 22331 | 46609,93 | 43100 |
| Нормальная скорость распространения пламени, м/с | 0,572 | 0,176 | - |
| Скорость нарастания давления взрыва (максимальная), МПа/ с | 39,0 | 18,0 | - |
| Температура вспышки, °С | 6 | - | 135 |
| Температура самовоспламенения, °С | 440 | 535 | 270 |
| Удельная теплота сгорания, Дж/кг | - | 51757812,5 | - |

Примечание – Источник информации Справочник А.Я. Корольченко «Пожаровзрывоопасность веществ и материалов, и средства их тушения».

При установлении требований пожарной безопасности (архитектурно-строительных решениях, выборе электротехнического оборудования и кабельно-проводниковой продукции и т.д.) в решениях проектной документации учтены пожароопасные свойства веществ, обращающихся на объекте (глава 3 ст. 10 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Согласно п.7.4.5 СП 231.1311500.2015 на газопромысловых объектах, размещаемых вне территории УКПГ и ДКС пожаротушение допускается обеспечивать первичными средствами и мобильными средствами пожаротушения.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Система предотвращения возникновения пожара

Система предотвращения возникновения пожара создается с целью исключения условий возникновения пожара. Исключение условий возникновения пожара достигается исключением возможности образования горючей среды и (или) исключением условий образования в горючей среде источников зажигания.

Система предотвращения возникновения пожара включает в себя следующие мероприятия:

- предусматривается применение наиболее безопасных способов использования горючих веществ;

- предусматривается контроль состояния воздушной среды с помощью датчиков довзрывных концентраций в местах возможного образования взрывоопасных смесей паров (газов) с воздухом;

- предусмотренное проектом электрооборудование применяется в соответствии с классом зоны, категории и группы взрывоопасной смеси;

- предусмотрена молниезащита проектируемых площадок, зданий и сооружений;

- предусматривается защита от статического электричества оборудования;

- для защиты от возникновения пожара в следствие аварийных режимов работы электрооборудования (короткое замыкание, перегрузка, большие переходные сопротивления) в электроустановках проектом предусматривается использование устройств защитного отключения (УЗО);

- изготовление, монтаж и эксплуатация технологического оборудования должно быть осуществлено с учетом физико-химических свойств и технологических параметров обращающихся веществ, а также требований нормативно-технической документации;

- проектом предусматривается механизация и автоматизация технологических процессов, связанных с обращением горючих веществ;

- проектом предусматривается применение устройств защиты оборудования, исключающих выход горючих веществ из данного оборудования (запорная арматура соответствующего класса герметичности и т.п.), либо попадание источников зажигания в оборудование;

- проектом предусматриваются мероприятия, направленные на исключение распространения пламени из одного объема в смежный;

- проектом предусмотрены мероприятия, направленные на исключение искрообразования (применение искробезопасного инструмента, мероприятия, направленные на исключение возможности образования искры при ударе о металлические строительные конструкции).

Система противопожарной защиты

Целью создания системы противопожарной защиты является защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий пожара.

Система противопожарной защиты включает в себя следующие мероприятия:

- применение в проекте строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности в соответствии со степенью огнестойкости и классом конструктивной пожарной опасности зданий, а также ограничение пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и т.п.) строительных конструкций на путях эвакуации;

- применение в проекте объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага (устройство противопожарных преград с соответствующими типами заполнение проемов, применение устройств ограничивающих распространение пожара (самозакрывание дверей, противопожарные клапана);

- устройство эвакуационных путей и выходов, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

- организация деятельности подразделения пожарной охраны для защиты проектируемых объектов;

- соблюдение противопожарных расстояний между проектируемыми объектами защиты для исключения возможности перехода пожара от одного здания (сооружения) к другому;

- устройство систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

- в помещениях, зданиях и сооружениях, где по условиям технологии применяются ЛВЖ и ГЖ полы предусмотрены негорючими, герметичными и искробезопасными. По периметру указанных помещений предусмотрены бортики с учетом расчетных объемов разлившейся жидкости, а в дверных проемах предусмотрены пороги высотой не менее 0,15 м с пандусами;

- применение первичных средств пожаротушения при эксплуатации объектов.

Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, включает в себя:

- первичные меры пожарной безопасности на объекте:

  - мероприятия, направленные на обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара:

  - мероприятия, направленные на обеспечение связи и оповещения сотрудников организации о пожаре;

  - организация эксплуатации и надлежащего содержания систем противопожарной защиты;

  - обучение и инструктажи сотрудников объекта требованиям правил пожарной безопасности, пропаганда в области пожарной безопасности;

  - организация надзора за соблюдением норм и правил пожарной безопасности;

- разработка инструкций по обеспечению пожарной безопасности и других документов о порядке работы с пожаровзрывоопасными веществами и материалами, о соблюдении противопожарного режима и действиях людей при возникновении пожара;

- соблюдение руководством объекта и работниками требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, нормативными документами по пожарной безопасности и Правилами противопожарного режима в Российской Федерации (постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479).

Обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства

Противопожарные расстояния между проектируемыми объектами защиты на площадках и между площадками обустройства месторождения приняты в соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 4.13130.2013, СП 18.13330.2019, ПУЭ, Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности», СП 231.1311500.2015. Генеральные планы площадок разработаны для:

- обеспечения пожаробезопасных условий проведения производственного процесса;

- обеспечения возможности безопасной эвакуации людей из зданий и сооружений и с территории площадок при возникновении пожара (аварии);

- минимальные расстояние от проектируемых объектов, до иных объектов, не относящихся к рассматриваемому месторождению, приняты в соответствии с требованиями п. 6.1.7 СП 231.1311500.2015.

Противопожарные расстояния между проектируемыми объектами защиты и иными объектами исключают возможность перехода пожара от одного здания (сооружения, наружной технологической установки) до другого (ст. 100 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Противопожарные расстояния приняты с учетом категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности, с учетом класса взрывоопасных и пожароопасных зон и степени огнестойкости зданий и сооружений.

Кустовая площадка размещается за пределами охранных линий ВЛ, магистральных и нефтегазосборных и водозаборных трубопроводов (6.1.8 СП 231.1311500.2015).

Проектируемый куст газовых скважин распложен от других кустов газовых скважин на расстоянии не менее 100 м в соответствии с требованиями п.6.1.23 СП 231.1311500.2015 (от крайней скважины куста до границы обвалования (по верху) соседнего куста).

Информация о принятых в проектной документации противопожарных расстояниях между проектируемыми объектами приведена в таблице 3.1.

Таблица 3.1  Расстояния между проектируемыми объектами

| Объект защиты, от которого определено противопожарное расстояние | Объект защиты, до которого определено противопожарное расстояние | Расстояние, принятое в проектной документации, м | Требуемое значение расстояния, м | Документ, регламентирующий противопожарное расстояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Скважина добывающая (поз. 1.1-1.2) | Скважина добывающая (поз. 1.1-1.2) | 15,0 | 15,0 | СТУ |
|  | Площадка под приемные мостки, совмещенная с площадкой под ремонтный агрегат (поз.2.1-2.2) | 6,0 | Не нормируется. Расстояние принимается из условий строительства |  |
|  | Место под инвентарный узел глушения (поз.4) | 33,5 | Не нормируется. Расстояние принимается из условий строительства |  |
|  | Арматурный блок (поз.5.1-5.2) | 6 | 6 | СТУ |
|  | Площадка для исследовательского сепаратора (поз.6) | 25,5 | 9 | Приложение №3 ФНиП в области промышленной безопасности в нефтяной и газовой промышленности, (утв. приказом Ростехнадзора от 15.12.2020 № 534) |
|  | Площадка под блок подачи газа на дежурную горелку ГФУ (поз.10) | 25,2 | 9 |  |
|  | Площадка под шкаф управления ГФУ (поз.11) | 52,1 | 24 |  |
|  | Факельный амбар (поз. 12) | 106,0 | 100 |  |
|  | Блок БЭЛП (поз.14) | 51,0 | 12 | ПУЭ, табл. 7.3.13 Приложение № 3 к ФНиП № 534 |
|  | Площадка для размещения пож.техники (поз.17) | 45,2 | 40 | СП 231.1311500.2015 п.6.1.30 |

Описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники

Проектные решения по наружному противопожарному водоснабжению

На проектируемой площадке кустов газовых скважин предусмотрено размещение отдельно стоящего блока БЭЛП (поз.12), класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1, категория по пожарной опасности – «В», объемом 104 м3. На основании ч.1 ст.99 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение указанного блока.

На основании п. 7.4.5 СП 231.1311500.2015 пожаротушение проектируемого объекта предусматривается осуществлять первичными средствами и мобильными средствами пожаротушения.

Подача огнетушащих веществ на тушение возможных загораний на проектируемой площадке будет осуществляться от емкостей пожарных автоцистерн, стоящих на вооружении подразделения пожарной охраны, осуществляющего охрану проектируемого объекта.

Так же в соответствии с требованиями п.7.3.9 СП 231.1311500.2015 для организации водоснабжения кустов эксплуатационных скважин в аварийных ситуациях на Тымпучиканском НГКМ предусматривается использование прицепных и самоходных автоцистерн общим объемом не менее 50 м3 (приложение Б).

Проектные решения по определению проездов и подъездов для пожарной техники

Во исполнение требований п.6 ст.17 ФЗ от 30.12.2009 № 384-ФЗ для обеспечения подъездов к зданиям и сооружениям пожарной техники проектом предусмотрено строительство автомобильных дорог.

Для обеспечения проезда пожарной и ремонтной техники по территории кустовой площадки предусмотрено строительство внутриплощадочных автомобильных дорог.

Внутренние автодороги запроектированы в увязке с генеральным планом площадки, система дорог тупиковая с разворотными площадками.

На кустовую площадку предусмотрен 1 въезд с устройством площадки размером не менее 20х20 м для размещения пожарной техники. Ширина въезда на площадку обеспечивает беспрепятственный проезд пожарных автомобилей.

На основании п.6.1.31 СП 231.1311500.2015 расстояние от края внутриплощадочных дорог принято не менее:

- 10 м до оси скважины;

- 2 м от зданий, сооружений и наружных установок (но не более 25 метров).

Конструкция дорожной одежды внутриплощадочных дорог рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей (п. 8.1.7 СП 4.13130.2013), принята из фракционного щебня с шириной проезжей части 3,5 м, обочин – 1,0 м.

Решения по обеспечению проездов для пожарной техники и подъездов к проектируемым зданиям и сооружениям приняты в соответствии с требованиями ст. 98 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, требованиями СП 231.1311500.2015 и раздела 8.2 
СП 4.13130.2013.

Описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций

Конструктивные решения зданий и сооружений

Здания и сооружения предусматриваются с учетом природно-климатических условий района строительства для создания требуемого температурно-влажностного режима в помещениях.

Объемно-планировочные и конструктивные решения проекта разрабатываются на основе действующих нормативных документов. Конструктивные решения зданий принимаются по технологическим заданиям с учетом требований ФЗ от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ, ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, национальных стандартов и сводов правил, принятых в развитие указанных Федеральных Законов.

Здания проектируются из блок-модулей комплектной поставки полной заводской готовности.

Блок-модули комплектной поставки – полнокомплектные здания заводской готовности, не требующие доработки. Здания включают в себя все необходимое оборудование и инженерное обеспечение: отопление, вентиляцию, электрическое освещение, связь и сигнализацию. Пространственная схема блок-модуля – рамно-связевой каркас, устанавливаемый на cиловой стальной раме основания. Несущие конструкции каркаса – трубы прямоугольного сечения. Несущие конструкции основания - стальные прокатные швеллеры. Ограждающие конструкции изготовлены в виде панелей типа «Сэндвич» со стальными обшивками и теплоизолирующим материалом из несгораемых минераловатных плит.

Размеры блок-модуля соответствуют стандартным транспортным габаритам подвижного состава, предназначенного для эксплуатации по железным дорогам РФ.

Несущие конструкции блок-модулей имеют устройства для строповки при погрузочно-разгрузочных и монтажных работах. Основание блок-модуля имеет устройства для крепления к железнодорожной платформе. Несущие конструкции модуля рассчитаны на транспортные нагрузки.

Блок-модули устанавливаются на балочную клетку из стального проката по свайному основанию из стальных свай-труб.

В соответствии с требованиями ст. 6.1 и ст. 29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ проведена идентификация и пожарно-техническая классификация объектов защиты (зданий и сооружений) по следующим признакам и критериям:

- по степени огнестойкости;

- по классу конструктивной пожарной опасности;

- по классу функциональной пожарной опасности;

- по категориям зданий, сооружений, помещений и наружных установок по пожарной и взрывопожарной опасности.

Блок БЭЛП (поз.14):

- степень огнестойкости здания – IV;

- класс функциональной пожарной опасности – Ф5.1;

- класс конструктивной пожарной опасности – С0;

- категория по пожарной опасности – В.

Каркас, основание и покрытие блока, выполнен из стального металлопроката. Ограждающие конструкции – панели металлические трехслойные с утеплителем из минераловатных плит на базальтовой основе. Наружная и внутренняя обшивка панелей - оцинкованный профилированный лист с полимерным покрытием.

В соответствии с п.6.1.47 СП 4.13130.2013 помещения с категориями «В1», «В3» по пожарной опасности отделены друг от друга противопожарной перегородкой 2-го типа (не менее EI 15).

Степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности, высота здания и площадь этажа в пределах пожарного отсека соответствует требованиям таблицы 6.1 
СП 2.13130.2020. В соответствии с п.6.2.1 таблицы 6.3 СП 2.13130.2020 для здания требуется принять IV (четвертую) степень огнестойкости. Фактические пределы огнестойкости строительных конструкции здания соответствуют степени огнестойкости здания не ниже IV (четвертой) степени огнестойкости в соответствии с таблицей 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В соответствии с п.7.1.2 СП 231.1311500.2015 для предотвращения растекания ЛВЖ и ГЖ за пределы помещений по периметру предусмотрены бортики с учетом расчетных объемов разлившейся жидкости, а в дверных проемах - пороги высотой не менее 0,15 м с пандусами.

Основными техническими решениями предусмотрено размещение зданий IV степени огнестойкости со следующими пределами огнестойкости строительных конструкций:

- здания IV степени огнестойкости:

  - несущие элементы - предел огнестойкости не менее R 15;

  - наружные ненесущие стены - предел огнестойкости не менее Е15;

  - покрытия- фактический предел огнестойкости настилов не менее RE 15 (для несущих элементов покрытия не менее R 15).

Пределы огнестойкости строительных конструкций зданий и сооружений определены в зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений и соответствуют требованиям таблицы 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

В соответствии с п.5.4.3 СП 2.13130.2020 для зданий IV степени огнестойкости (требуемый предел огнестойкости конструкций R 15) в качестве конструкций допускается применение незащищённых стальных конструкций и пределе огнестойкости стальных конструкций по результатам испытаний или расчетов должен составлять R 8 и более, либо независимо от их фактического предела огнестойкости, если их приведенная толщина металла в соответствии с ГОСТ Р 53295-2009 должна составляет не менее 4,0 мм.

Здание, размещаемое на площадке, являются изделием комплектной поставки полной заводской готовности. Завод-изготовитель обеспечивает наличие соответствующей технической документации на материалы и изделия, из которых изготовлено здание, с указанием показателей пожарной опасности этих материалов и изделий в соответствии с требованиями статьи 21 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ.

Пожарно-техническая характеристика строительных материалов зданий:

- несущие элементы (стальной металокаркас) – негорючие (НГ);

- наружные стены с внешней стороны (стеновые панели типа «Сэндвич» с утеплителем из минераловатных плит на базальтовой основе) – негорючие (НГ);

- покрытие (кровельные панели типа «Сэндвич» с утеплителем из минераловатных плит на базальтовой основе) – негорючие (НГ);

- перегородки помещений (стеновые панели типа «Сэндвич» с утеплителем из минераловатных плит на базальтовой основе) – негорючие (НГ).

Строительные конструкции зданий предусматриваются из строительных материалов группы горючести НГ (негорючие), и не имеют показателей воспламеняемости, дымообразующей способности, токсичности продуктов горения и распространения пламени по поверхности (класс пожарной опасности строительных конструкций К0). В соответствии с таблицей 22 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ проектируемые здания относятся к классу конструктивной пожарной опасности С0.

Объемно-планировочные решения зданий и сооружений

Здания и сооружения на площадках запроектированы с учетом природно-климатических условий района строительства и функционально-технологических особенностей производства. Объемно-планировочные решения зданий построены на принципах максимальной блокировки помещений и технологических процессов, функциональной связи зданий и сооружений. Объемно-планировочные и конструктивные решения разработаны на основе действующих нормативных документов (ФЗ от 30.12.2009 
№ 384-ФЗ; ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; СП 1.13130.2020; СП 4.13130.2013; 
СП 56.13330.2021).

В зданиях, которые предусмотрено разместить на проектируемой площадке, предусмотрены объемно-планировочные решения, направленные на обеспечение безопасности людей при пожаре, возможность безопасной эвакуации людей, находящихся в зданиях через эвакуационные выходы.

Пожарная опасность материалов отделки стен, потолков и полов на путях эвакуации в зданиях обеспечивает эвакуацию людей в безопасную зону и соответствует требованиям таблицы 28, таблицы 29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Ширина и высота путей эвакуации, а также расстояния от наиболее удаленных мест до выходов приняты согласно требованиям раздела 4 и раздела 8 СП 1.13130.2020:

- высота эвакуационного выхода в свету из помещений принята не менее 1,9 м, ширина эвакуационного выхода в свету из помещений принята не менее 0,8 м (п.4.2.18, п.4.2.19 СП 1.13130.2020);

- двери на путях эвакуации приняты с открыванием по направлению выхода из здания (кроме дверей, указанных в п.4.2.22 СП 1.13130.2020);

- расстояние по путям эвакуации от наиболее удаленной точки помещения до выхода наружу соответствует требованиям п. 8.2.2, п.8.2.7 СП 1.13130.2020;

- пути эвакуации в здании приняты в соответствии с требованиями ст.89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020. Эвакуационные выходы из помещений здания ведут непосредственно наружу (п. а) п.1) ч.3 ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Количество эвакуационных выходов из помещений и расстояние от наиболее удаленного помещения до выхода наружу, принято согласно требованиям раздела 4,
раздела 8 СП 1.13130.2020.

Наружные двери – стальные с негорючим утеплителем, уплотнителями и приспособлениями для самозакрывания. Все двери эвакуационных выходов имеют замки для запирания с возможностью свободного открывания изнутри без ключа в соответствии с п. 26 Правил противопожарного режима в РФ.

Знаки пожарной безопасности, размещенные на пути эвакуации, а также эвакуационные знаки безопасности выполнены с внешним или внутренним освещением (подсветкой) от аварийного источника электроснабжения или с применением фотолюминесцентных материалов.

Описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей при возникновении пожара

Предусмотрены следующие основные технические решения, обеспечивающие безопасность людей при возникновении пожара на проектируемых объектах:

- все конструкции зданий и сооружений приняты с учетом требований Федерального закона № 123-ФЗ от 22.07.2008, Федерального закона № 384-ФЗ от 30.12.2009 и требований национальных стандартов и сводов правил, принятых в развитие указанных Федеральных законов;

- в соответствии со степенью огнестойкости проектируемых зданий приняты пределы огнестойкости строительных конструкций.

- наружные двери зданий стальные с негорючим утеплителем, уплотнителями и доводчиками самозакрывания;

- на случай возникновения пожара проектом предусмотрена возможность безопасной эвакуации находящихся в зданиях людей через эвакуационные выходы;

- эвакуационные выходы приняты в соответствии с требованиями 
ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 1.13130.2020. Ширина выхода принята не менее 0,8 м, высота выхода не менее 1,9 м. Двери на путях эвакуации приняты с открыванием по направлению выхода из здания;

- количество эвакуационных выходов из помещений, а также расстояния от наиболее удаленных мест до выходов приняты согласно требованиям СП 1.13130.2020;

- отделка стен, полов и потолков в помещениях и на путях эвакуации выполняется в соответствии с требованиями таблиц 28 и 29 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

- для обеспечения безопасности людей при возникновении пожара в проектируемых зданиях предусмотрено устройство систем автоматической противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре);

- в случае возникновения пожара на проектируемых открытых площадках предусмотрена возможность эвакуации людей, находящихся на данной площадке, в безопасную зону по внутриплощадочным проходам;

- в зданиях и на территории предусматривается размещение стандартных знаков пожарной безопасности в соответствии с требованиями нормативных документов;

- при эксплуатации объекта должно быть предусмотрено применение первичных средств пожаротушения согласно требованиям Правил противопожарного режима в РФ.

Перечень мероприятий, обеспечивающих безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара

Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации загораний на проектируемых объектах осуществляется путем соблюдения требований Правил по охране труда в подразделениях пожарной охраны (приказ Минтруда России 
от 11.12.2020 № 881н) и выполнением требований порядка организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ (приказ МЧС России от 16.10.2017 № 444 «Об утверждении Боевого устава подразделений пожарной охраны, определяющего порядок организации тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ»).

Предусмотрены следующие технические решения, обеспечивающие безопасность подразделений пожарной охраны при ликвидации пожаров на проектируемых объектах:

- ко всем зданиям и сооружениям обеспечены проезды и подъезды для мобильной пожарной техники;

- на проектируемых сооружениях предусматриваются конструктивные, объемно- планировочные, инженерно-технические и организационные мероприятия, обеспечивающие тушение возможного пожара и проведение спасательных работ;

- в зданиях и сооружениях, где по условиям технологии применяются ЛВЖ и ГЖ предусмотрены бортики с учетом расчетных объемов разлившейся жидкости, а в дверных проемах предусмотрены пороги высотой не менее 0,15 м с пандусами;

- около объектов с наличием высокого напряжения (БЛЭП) оборудованы и обозначены места для заземления мобильной пожарной техники. Места для заземления мобильной пожарной техники определяются специалистами энергетических объектов 
(п. 163 Правил противопожарного режима в РФ).

При эксплуатации объекта должны быть разработаны распорядительные документы, регламентирующие действия персонала объекта в случае пожара (порядок обесточивания электрооборудования в случае пожара, порядок встречи прибывающих пожарных подразделений).

Руководство должно сообщать подразделениям пожарной охраны данные, необходимые для обеспечения безопасности личного состава, привлекаемого для тушения пожара и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

При подготовке проектной документации мероприятия по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара разрабатываются в соответствии с требованиями ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ и требованиями раздела 7 СП 4.13130.2013.

Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности

Сведения о категории оборудования и наружных установок по критерию взрывопожарной и пожарной опасности приведены в таблице 8.1.

Категории зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности определены в соответствии с главами 7 и 8 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ и СП 12.13130.2009.

Таблица 8.1 - Классификация оборудования и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности

| Наименование здания, сооружения, помещения и наружной установки | Обращающиеся вещества и материалы | Категория по взрывопожарной и пожарной опасности по Федеральному закону от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ |
| --- | --- | --- |
| Устье добывающей скважины (поз.1.1-1.2) | Горючие газы; ЛВЖ | АН |
| Арматурный блок (поз.5.1-5.2) | Горючие газы; ЛВЖ | АН |
| Площадка для исследовательского сепаратора (поз.6) | Горючие газы; ЛВЖ | АН |
| Блок подачи газа на дежурную горелку ГФУ (поз.10) | Горючие газы (в качестве топлива) | ГН |
| Шкаф управления ГФУ (поз.11) | Горючие газы (в качестве топлива) | ГН |
| Факельный амбар (поз.12) | Горючие газы (в качестве топлива) | ГН |
| Блок БЭЛП (поз.14) | – | В |
| Помещение НКУ | Твердые горючие материалы (изоляция электропроводов) | В3 |
| Помещение РУВН | Твердые горючие материалы (изоляция электропроводов) | В3 |
| Помещение трансформатора ТМГ | ГЖ с температурой вспышки выше 61 0С (трансформаторное масло) | В3 |
| Помещение ТМиС | Твердые горючие материалы (изоляция электропроводов) | В3 |

Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией

В соответствии с требованиями ст. 54, ст. 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, требованиями СП 486.1311500.2020 и требованиями СП 3.13130.2009 объекты защищаются автоматическими установками противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре).

Также в соответствии с требованиями п.7.2.8 и п.7.2.9 СП 231.1311500.2015 наружные площадки подлежат оборудованию ручной пожарной сигнализацией.

Здания, размещаемые на проектируемой площадке, являются комплектными изделиями блочной поставки полной заводской готовности. Оборудование систем противопожарной защиты входит в комплектную поставку, которую обеспечивает завод-изготовитель здания.

Перечень зданий, сооружений и технологических площадок, подлежащих оборудованию пожарной сигнализацией, системой оповещения и управления эвакуацией представлен в таблице 9.1.

Таблица 9.1 –  Здания, сооружения и наружные установки, защищаемые АПС

| Наименование зданий, сооружений и наружных установок | Оборудование пожарной сигнализацией, тип | Оборудование установками пожаротушения, тип | Оборудование СОУЭ, тип |
| --- | --- | --- | --- |
| Наружные площадки категории АН по взрывопожарной опасности | Ручная | – | – |
| Блок БЭЛП (поз.14) | Автоматическая, ручная | – | 1 |

Описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты)

Автоматическая установка пожаротушения

В соответствии с требованиями п.4.1, п.4.8 СП 486.1311500.2020 в составе проектируемого объекта отсутствуют здания, сооружения и технологическое оборудование, подлежащие защите автоматическими установками пожаротушения.

Система автоматической пожарной сигнализаци

С целью построения системы раннего обнаружения пожара, направленной на сокращение ущерба от пожара и сохранения жизни и здоровья людей, а также для формирования сигналов на управление в автоматическом режиме установками оповещения, вентиляции или инженерным оборудованием, техническими решениями предусматривается защита объектов проектирования неадресными техническими средствами пожарной автоматики с различными физическими принципами действия.

Перечень зданий, в которых предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации определен в соответствии с требованиями п.4.1, п.4.8 СП 486.1311500.2020. Перечень зданий, в которых предусматривается установка автоматической пожарной сигнализации, представлен в таблице 9.1.

Здания, размещаемые на проектируемых площадках, являются комплектными изделиями блочной поставки полной заводской готовности. Оборудование систем противопожарной защиты входит в комплектную поставку, которую обеспечивает завод-изготовитель здания.

Прибор приемно-контрольный, пульт контроля и управления, релейные контрольно-пусковые блоки, блок коммутации системы пожарной сигнализации, преобразователь интерфейса, источник бесперебойного питания размещаются в шкафу, который расположен в аппаратурном блоке. К оборудованию имеют доступ лица, ответственные за пожарную безопасность и лица, осуществляющие техническое обслуживание и наладку (согласно п.5.12, а) СП 484.1311500.2020). ППКП устанавливается в шкафу со степенью защиты не ниже IP44.

Шкаф пожарной сигнализации устанавливается на стене на конструкции, изготовленной из негорючих материалов.

Информация о пожарной обстановке используя каналы телемеханики со шкафа ПЛК СТМ по каналу связи сети Ethernet передается на АРМ АСПС и ПТ в Операторную с постоянным присутствием обслуживающего персонала, ведущим круглосуточное дежурство, расположенной на площадке УКПГ (не рассматривается данном проектом). Дискретные сигналы о пожаре и неисправности с ППКПа передаются по жесткопроводным линиям связи на шкафы ПЛК.

Технические средства пожарной автоматики, примененные в проекте, имеют параметры и исполнение, обеспечивающие их безопасное и нормальное функционирование в условиях воздействия среды их размещения и отвечают требованиям ГОСТ Р 53325-2012 и на момент разработки проектной документации имеют действующие сертификаты соответствия техническому регламенту о требованиях пожарной безопасности (ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ).

Оборудование, устанавливаемое снаружи зданий и на открытых площадках выполнено в соответствующем климатическом исполнении (от минус 60 °С).

Оборудование, устанавливаемое в пожароопасных зонах, имеет степень защиты от пыли и воды не ниже IP44.

Система пожарной автоматики выполнена в соответствии с п. 5.4, 5.11, 5.21, 6.3.3, 6.4 СП 484.1311500.2020.

Организация зон контроля автоматическими установками пожарной сигнализации выполнена в соответствии с требованиями п. 6.3 СП 484.1311500.2020.

Обеспечена работоспособность при единичной неисправности в линии связи зоны контроля пожарной сигнализации (ЗКПС).

ЗКПС одновременно удовлетворяют следующим условиям:

– площадь одной ЗКПС не превышает 2000 м2;

– одна ЗКПС контролируется не более чем 32 ИП;

– одна ЗКПС должна включать в себя не более пяти смежных и изолированных помещений.

Алгоритмы принятия решения о пожаре на объекте выполнены в соответствии с п. 6.4 СП 484.1311500.2020.

На открытых площадках объекта, в ЗКПС с ИПР устанавливается алгоритм принятия решения о пожаре «А».

Для централизованного пожарного приемно-контрольного прибора, контролирующего блочно-модульные сооружения (БЭЛП) предусматривается ЗКПС с 2-ми типами пожарных извещателей для каждого БМС: автоматическими и ручными. Для автоматических ИП устанавливается алгоритм принятия решения о пожаре «B», для извещателей ИПР устанавливается алгоритм принятия решения о пожаре «А».

Защита от ложных срабатываний обеспечена комбинацией следующих мероприятий в соответствии с требованиями п. 6.5.1, 6.5.4 СП 484.1311500.2020:

– выбором типа ИП;

– применением ИП, не реагирующих на факторы, схожие, но не связанные с пожаром и которые присутствуют при нормальном функционировании объекта;

– использованием алгоритмов принятия решения о пожаре «В».

Во избежание случайных нажатий используются ИПР с откидной крышкой.

Для реализации алгоритма «В» ЗКПС защищаемое помещение контролируется не менее чем двумя автоматическими безадресными ИП при условии, что каждая площадь контролируется двумя ИП.

В отдельную зону защиты в части оповещения выделяются оповещали входящие в каждое блочно-комплектное здание (БЭЛП).

При реализации алгоритма «А» выполняется выполняться при срабатывании одного ИП без осуществления процедуры перезапроса.

Для выполнения алгоритма «В» пожарные шлейфы контролируются на срабатывание пожарных извещателей, включенных параллельно в шлейф, следующим образом. При срабатывании автоматического ИП и дальнейшем повторном срабатывании этого же ИП или другого автоматического ИП той же ЗКПС за время не более 60 с, при этом повторное срабатывание осуществляется после процедуры автоматического перезапроса. Тем самым устраняются ложные сигналы пожарной тревоги. При срабатывании ИП выдается сообщение «Пожар» и прибор переходит в режим «Пожар», включая световые и звуковые оповещатели.

Выбор типа извещателя пожарного произведен на основе характеристик преобладающей горючей нагрузки и преобладающего фактора пожара на его начальной стадии в соответствии с требованиями п.6.2 СП 484.1311500.2020, а также с учетом требований пункта 6.5 СП 484.1311500.2020 (защита от ложных срабатываний).

Размещение ручных пожарных извещателей в здании выполнено в соответствии с требованиями п. 6.2.11 и п.6.6.27 СП 484.1311500.2020. Точная привязка мест расположения извещателей относительно строительных конструкций, вентиляционных отверстий и светильников освещения определяется на стадии разработки рабочей документации.

В помещениях, оборудованных АУПС, предусмотрено блокирование с этими установками систем вентиляции и воздушного отопления с целью автоматического отключения их при срабатывании АУПС, а также отключение электроприемников в указанных помещениях, кроме систем противопожарной защиты, аварийного освещения и оповещения о пожаре.

Все радиальные шлейфы сигнализации приборов имеют напряжение 24 В, независимо от напряжения питания самих приборов, и в них могут включаться любые извещатели с выходом типа «сухой контакт» или с питанием от шлейфа сигнализации.

Пожарные шлейфы контролируются на срабатывание пожарных извещателей, включенных параллельно в шлейф, следующим образом. При срабатывании извещателя прибор снимает питание со шлейфа (сброс извещения) и снова его подает. Если в течение одной минуты не происходит повторного срабатывания извещателя, прибор формирует и передает в сетевой контроллер сообщение «Срабатывание датчика» и остается в дежурном режиме. Тем самым устраняются ложные сигналы пожарной тревоги. При повторном срабатывании извещателя в течение одной минуты после первого срабатывания прибор выдает сообщение «Внимание! Опасность пожара». При срабатывании еще одного извещателя в этом шлейфе прибор выдает сообщение «Пожар» и переходит в режим «Пожар», включая световые и звуковые оповещатели, при необходимости выдает сигнал на запуск системы автоматического пожаротушения.

Ручные пожарные извещатели устанавливаются на путях эвакуации в местах, доступных для их включения при возникновении пожара:

– для зданий категорий В – с наружи зданий у входов на расстоянии не более чем через 50 м;

– на наружных установках категорий АН – по периметру установки не более чем через 100 м и на расстоянии не менее 5 м от границ наружных установок.

Автоматические и ручные пожарные извещатели, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях, зданиях и сооружениях выполнены во взрывозащищенном исполнении.

Суммарное значение времени обнаружения пожара пожарными извещателями и расчетного времени эвакуации людей не превышает времени наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара.

Системы обнаружения пожара (установки и системы пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре запроектированы так, что обеспечивают автоматическое обнаружение пожара за время, необходимое для включения систем оповещения о пожаре в целях организации безопасной (с учетом допустимого пожарного риска) эвакуации людей в условиях конкретного объекта.

Все датчики, преобразователи и исполнительные механизмы имеют исполнения, соответствующие следующим критериям:

– требованиям категории наружной установки по пожарной опасности согласно 
СП 484.1311500.2020, классам взрывоопасной зоны согласно ГОСТ 31610.10-1-2022, категориям и группам взрывоопасной смеси (датчики, преобразователи и исполнительные механизмы относятся к первому уровню взрывозащиты и вид взрывозащиты принятого проектом в основном применяется i - «искробезопасная цепь» или d - взрывонепроницаемая оболочка);

– требованиям по климатическому исполнению согласно ГОСТ 15150-69. Приборы, устанавливаемые на открытых технологических площадках и неприспособленные к эксплуатации в условиях низких температур окружающего воздуха (климатическое исполнение от минус 40 до плюс 85 °С), размещаются в утеплённых взрывозащищённых обогреваемых шкафах и термочехлах;

– требованиям по устойчивости к воздействию пыли и влаги в соответствии с ГОСТ 15150-69. Степень защиты оболочки контрольно-измерительных приборов, распределительных коробок и т.д., включая кабельные вводы и заглушки, размещаемые на открытом воздухе принята не ниже IP65, а для оборудования, размещаемого в укрытии, не ниже IP44.

Все блочно-комплектные технологические установки оснащаются средствами противопожарной автоматики на заводах-изготовителях этих установок.

Технические средства, предлагаемые к использованию, имеют сертификаты соответствия и пожарной безопасности, разрешения Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору РФ на применение во взрывоопасных зонах промышленных предприятий, подтверждающие правомочность их применения.

Выполнение кабельных трасс проектом предусмотрено в противопожарных цепях кабели для приборов внутри помещений взяты огнестойкие, не распространяющие горение при групповой прокладке, с пониженным дымо- и газовыделением (исполнение -нг-FRLS) или не содержащем галогенов (исполнение -нг-FRHF).

Электроприемники комплекса системы противопожарной защиты относятся к электропотребителям первой категории. Первая категория по надежности электроснабжения систем противопожарной защиты обеспечиваются наличием двух независимых взаимно резервирующих источников питания – двух секций шин двухтрансфортматорной подстанции с системой автоматического ввода резерва (АВР).

Питание электроприемников систем противопожарной защиты осуществляется от самостоятельной панели противопожарных устройств (панели ППУ), которая питается от вводно-распределительного устройства (ВРУ) с устройством автоматического ввода резерва (АВР). Фасад панели ППУ имеет отличительную красную окраску.

Электропитание технических средств подсистем осуществляется от сети переменного тока и/или от вторичных источников электропитания резервированных. Переход технических средств подсистем с основного источника электропитания на резервный и наоборот осуществляется автоматически.

Резервное электропитание обеспечивает работоспособность технических средств подсистем пожарной автоматики в течение не менее 24 часов в дежурном режиме плюс 1 час в режиме тревоги.

Исходя из расчета и технических характеристик источников бесперебойного питания, электропитание приборов системы пожарной сигнализации и оповещения производится через выпрямительные блоки РИП-24, имеющие в комплекте аккумуляторные батареи, которые обеспечивают бесперебойное питание приборов охранно-пожарной сигнализации в дежурном режиме более суток, а в режиме «тревога» более одного часа.

Для питания электроприемников системы противопожарной защиты, РИП-24, напряжением 220 В предусматривается самостоятельное вводно-распределительное устройство (ВРУ), с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску. Питание ВРУ выполняется кабелем марки ВВГнг(А)-FRLS.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции необходимо предусмотрено заземление (зануление) металлических корпусов оборудования и шкафов под оборудование. Заземление (зануление) оборудования выполнияется соединением их корпусов с нейтралью сети электроснабжения, для чего используются нулевые жилы питающих кабелей, нулевые провода и специально проложенные для этой цели проводники. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. В цепи заземляющих и нулевых проводников не допускается установка разъединяющих приспособлений и предохранителей.

На основании требования п.54 Правил противопожарного режима в РФ на объекте должны быть предусмотрены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации.

ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, на данный вид деятельности на основании составленного договора.

Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре

Система оповещения у правления эвакуацией предусматривается для всех зданий и сооружений с постоянным или временным пребыванием людей. Проектируемые здания и сооружения оборудуются системой оповещения о пожаре 1-го типа. Проектом предусматриваются следующие способы оповещения: звуковой (тонированный сигнал с непрерывным звучанием) и световой (световые указатели «Выход» горят постоянно).

Перечень зданий, в которых предусматриваются системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также типы указанных систем определены в соответствии с требованиями таблицы 2 СП 3.13130.2009.

Перечень зданий, в которых предусматриваются системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, а также типы указанных систем представлены в таблице 10.1. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре соответствуют требованиям ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ и требованиям СП 3.13130.2009.

Система оповещения и управления эвакуацией при пожаре обеспечивает:

- автоматическое включение от командного импульса установок пожарной сигнализации;

- автоматический контроль соединительных линий на обрыв и короткое замыкание;

- контроль исправности оповещателей (по вызову).

Звуковые оповещатели подключаются без разъемов и не имеют регуляторов громкости.

Звуковые оповещатели должны обеспечивать общий уровень звука не менее 75 дБА на расстоянии 3 м от оповещателя, но не более 120 дБА в любой точке защищаемого помещения.

Настенные звуковые оповещатели располагаются таким образом, чтобы их верхняя часть была на расстоянии не менее 2,3 м от уровня пола, а также расстояние от потолка до верхней части оповещателя выполнена не менее 150 мм.

В защищаемых помещениях, где люди находятся в шумозащитном снаряжении, а также в защищаемых помещениях с уровнем звука шума более 95 дБА, звуковые оповещатели комбинируются со световыми оповещателями.

Цепи питания электроприемников системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре выполняются негорючим кабелем с маркировкой нг-FRLS, FRHF и обеспечивают работоспособность соединительных линий в условиях пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону.

Прокладка шлейфов СОУЭ выполнены с условием обеспечения требуемой достоверности передачи информации, и непрерывного автоматического контроля их исправности по всей протяженности (п.5.17 СП 484.1311500.2020).

Оборудование СОУЭ, устанавливаемое снаружи зданий выполнено в соответствующем климатическом исполнении (от минус 60 °С).

Оборудование, устанавливаемое в пожароопасных зонах, имеет степень защиты от пыли и воды не ниже IP44.

Световые, звуковые, светозвуковые оповещатели, устанавливаемые во взрывоопасных помещениях, зданиях и сооружениях выполнены во взрывозащищенном исполнении.

Элементы систем оповещения и управления эвакуацией (оповещатели, световые табло и т.п.) имеют подтверждение соответствия требованиям пожарной безопасности в порядке гл. 33 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.

Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током при повреждении изоляции предусмотрено заземление (зануление) металлических корпусов оборудования и шкафов под оборудование. Заземление (зануление) оборудования выполняется соединением их корпусов с нейтралью сети электроснабжения, для чего используются нулевые жилы питающих кабелей, нулевые провода и специально проложенные для этой цели проводники. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для заземления электрооборудования, должно быть не более 4 Ом. В цепи заземляющих и нулевых проводников не допускается установка разъединяющих приспособлений и предохранителей.

На основании требования п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации на объекте должны быть предусмотрены регламентные работы по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту (далее - ТО и ППР) автоматических установок пожарной сигнализации.

ТО и ППР должны выполняться специально обученным обслуживающим персоналом или специализированной организацией, имеющей лицензию, на данный вид деятельности на основании составленного договора.

Описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты

Для противопожарной защиты проектируемых объектов, оборудования и территории предусматриваются мероприятия, регламентированные нормативными документами.

Все проектные решения по объектам, оборудованию и территории направлены на обеспечение безопасности производства.

В проекте предусмотрены мероприятия, обеспечивающие безопасность обслуживания оборудования, безопасность выполнения ремонтных работ, мероприятия обеспечивающие пожарную безопасность. Основные мероприятия для обеспечения пожарной безопасности, предусмотренные проектом:

- герметизация технологического процесса;

- изготовление, монтаж и эксплуатация оборудования, арматуры и трубопроводов осуществлено с учетом физико-химических свойств и технологических параметров обращающихся в процессе веществ, а также требований действующих нормативно-технических документов;

- размещение технологического оборудования с учетом удобства и безопасности эксплуатации, возможности проведения ремонтных работ и принятия оперативных мер по предотвращению аварийных ситуаций и локализации аварий;

- применение электрооборудования в соответствии с классом зоны, в которой устанавливается данное оборудование;

- применение запорно-регулирующей арматуры соответствующего класса герметичности;

- контроль ведения технологического процесса и применение автоматизированной системы управления технологическим процессом, предупреждающий возникновение аварийных ситуаций и обеспечивающий минимизацию ошибочных действий обслуживающего персонала;

- контроль состояния воздушной среды с предупредительной сигнализацией;

- оборудование проектируемых зданий системами автоматической противопожарной защиты;

- взаимосвязь систем автоматической противопожарной защиты и иных систем, расположенных на проектируемых объектах;

- автоматическое отключение скважин при нарушении технологического режима при помощи клапанов–отсекателей, установленных на устьях скважин, на выкидных трубопроводах;

- сброс избыточного давления и сбор дренажа от оборудования и трубопроводов в дренажные емкости;

- применение электрозадвижек.

Объем контроля и автоматизации проектируемых сооружений принят достаточным для обеспечения безопасного ведения технологического процесса и обеспечения безопасности обслуживающего персонала.

Для автоматического обнаружения пожара, оповещения о нем людей и управления их эвакуацией и управления инженерными системами зданий проектом предусмотрено размещение оборудования противопожарной защиты (автоматическая пожарная сигнализация, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, автоматическая установка пожаротушения). Данное оборудование предусматривается в соответствии с требованиями ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ и требованиями нормативных документов по пожарной безопасности (СП 3.13130.2009; СП 484.1311500.2020, 
СП 7.13130.2013).

Предусмотрено взаимодействие указанного оборудования друг с другом, а также взаимодействие оборудования противопожарной защиты с иными инженерными системами зданий (системы вентиляции и кондиционирования и т.п.).

Проектируемый объем автоматизации инженерных систем проектируемых зданий (в том числе блок- модульных полной заводской готовности) обеспечивает выполнение следующих функций в случае возникновения пожара в защищаемых помещениях:

- включение приборов системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (световые табло «Выход» над эвакуационными выходами из помещений, звуковые оповещатели СОУЭ);

- автоматическое отключение систем вентиляции при пожаре в защищаемых помещениях.

Структура системы контроля и управления разрабатывается исходя из принятого уровня автоматизации, обеспечения безопасной эксплуатации проектируемого производства, принятой структуры генплана и возможностей применяемых технических средств системы управления.

Решения по работе технологического оборудования при возникновении аварийных ситуаций (отключение оборудования, передача сигналов в помещение дежурного персонала и т.п.) разрабатываются в технологической части проекта.

Описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства

Организационно-технические мероприятия

На проектируемых объектах в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ должен быть установлен противопожарный режим и разработаны следующие требования:

- определен режим курения на территории (п. 11 ППР РФ);

- установлен порядок уборки при возможных разливах нефтепродуктов;

- установлен порядок проведения временных огневых и других пожароопасных работ;

- определены действия работников при обнаружении пожара;

- организация работы по предупреждению пожаров на объектах защиты;

- определены места для временного хранения ЛВЖ, ГЖ и горючих материалов в специальных металлических шкафах (контейнерах) для проведения пожароопасных работ;

- разработаны инструкции о мерах пожарной безопасности, отражающие специфику работы сотрудника (проведение ремонтных работ, проведение огневых работ, проведение диагностических работ на газопроводе и т.п.);

- определен порядок, виды и сроки обучения мерам пожарной безопасности по программам противопожарного инструктажа сотрудников организации, а также назначены ответственные за их проведение;

- определен порядок и сроки обучения мерам пожарной безопасности сотрудников организации по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности.

Руководителем должны быть назначены лица, ответственные за пожарную безопасность.

Для объекта обустройства нефтяных и газовых месторождений разрабатывается план тушения пожара (п. 8.2 СП 231.1311500.2015).

В целях предотвращения несчастных случаев, снижения травматизма, устранения опасности для жизни, вреда для здоровья людей, опасности возникновения пожаров или аварий должны быть установлены знаки безопасности согласно ГОСТ 12.4.026-2015.

Организация пожарной охраны

Числовое значение суммарного объема зданий категорий «А» и «В» по взрывопожарной и пожарной опасности и единовременно обращающихся в наружных технологических установках пожаровзрывоопасных технологических сред не превышает 
100 тысяч (сумма объемов зданий (м3) и веществ, обращающихся на объекте (тонн)).

В соответствии с положениями п.1) ч. 1 ст. 97 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ создание на проектируемом объекте подразделения пожарной охраны с пожарной техникой не требуется.

Для обеспечения пожарной безопасности, проведения профилактических мероприятий и своевременной ликвидации пожаров объектов Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения предусмотрено привлекать силы и средства подразделения частной пожарной охраны в соответствии с договором на оказание услуг в области противопожарной безопасности на Тымпучиканском НГКМ (приложение Б).

Определение пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей, уничтожения имущества

При разработке настоящей проектной документации обязательные требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и требования нормативных документов по пожарной безопасности выполнены в полном объеме, в связи с чем в соответствии с частью 3 ст. 6 «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» в определении пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей нет необходимости.

Перечень законодательных актов РФ и нормативных документов

- Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

- Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»

- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации (Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479)

- Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности в нефтяной и газовой промышленности» (Приказ Ростехнадзора 
от 15.12.2020 № 534)

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

- ГОСТ Р 53295-2009 «Средства огнезащиты для стальных конструкций. Общие требования. Метод определения огнезащитной эффективности»

- ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний»

- ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»

- ГОСТ 31610.10-1-2022 «Взрывоопасные среды. Часть 10-1. Классификация зон. Взрывоопасные газовые среды»

- ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. Методы испытаний»

- СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»

- СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»

- СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»

- СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

- СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование Требования пожарной безопасности»

- СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»

- СП 18.13330.2019 «Производственные объекты. Планировочная организация земельного участка»

- СП 231.1311500.2015 «Обустройство нефтяных и газовых месторождений. Требования пожарной безопасности»

- СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»

- СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности»

Исходные данные о противопожарной защите проектируемых объектов

В рамках выполнения проектных работ по объекту «Обустройство Тымпучиканского нефтегазоконденсатного месторождения. Куст скважин № 107» в части противопожарной защиты проектируемого объекта сообщаем:

      - Пожарное депо будет размещено на ВЖК Тымпучиканского ЛУ. Документация разрабатывается по отдельному проекту (численность персонала и состав техники будут определены в процессе разработки проектной документации исходя из условий обеспечения противопожарной защиты проектируемых объектов Тымпучиканского ЛУ). Расстояние от пожарного депо до куста скважин № 107 составляет 4,4 км.

      - На текущий момент заключен договор № ГНЗ-24/09000/00179/Р от 28.02.2024 (приложение) с ООО «Пожарная безопасность объектов» – частная пожарная охрана.

      - Источником противопожарного водоснабжения является водозабор на ВЖК Тымпучиканского ЛУ (разрабатывается по отдельному проекту). Расстояние от водозабора до куста скважин № 107 составляет 4,4 км.

      - Для обеспечения водоснабжения куста скважин № 254-01 в аварийных ситуациях согласно требованиям п.7.3.9 СП 231.1311500.2015 на Тымпучиканском НГКМ имеются в наличии прицепные и самоходные автоцистерны общим объемом более 50 м3 на базе Урал и Камаз.

Приложение: Договор № ГНЗ-24/09000/00179/Р от 28.02.2024 на 27 л. в 1 экз.